## popis
Dynamické chování topné soustavy je jev složitější, než by se na první pohled zdálo.
Po zapnutí čerpadla dochází k natékání ohřáté vody do radiátorů a vytlačování vody studené. Příkon radiátoru je tak po určitou dobu podstatně větší, než jeho skutečný výkon a topný zdroj se s tímto
faktem musí vypořádat. Pro představu celého jevu vznikl tento výpočet.
Obdobnou tematiku najdete i v článcích
http://vytapeni.tzb-info.cz/otopne-plochy/6310-setrvacnost-nabehu-a-chladnuti-otopnych-teles
kde je řešena verze natápění konstantní teplotou. V našem výpočtu tedy pro porovnání přepsat pole E13 až E511 konstantní teplotou.
V praxi častější je verze roztápění konstantním výkonem a jeho regulace či přerušování - viz tento výpočet.
Pokud máte otopnou soustavu správně navrženou z hlediska výkonů i oběhových dob jednotlivých těles například podle
http://kondenzace.kvalitne.cz/vypocet-topne-soustavy-radiatoru/
pak platí poměrně přesně i tento výpočet pro otopnou soustavu jako celek.
Výpočet současně nabízí řízení výkonu pomocí volby teploty zpátečky pro dosažení nejvyšší účinnosti kondenzačního kotle.
Funguje v systémech kondenzačních kotlů s radiátory všude osazenými termohlavicemi a s externím bypassem.
v poli B10 tedy volíte vypínací teplotu a sledujete rychlost a četnost spínání kotle v přednastaveném výkonu. O regulaci se precizně starají termohlavice.
Pro začátek experimentů s výpočtem nastavte pole B10 na 90. Tím zajistíte snadno pochopitelný kontinuální chod
Sloupce Q až V jsou výpočet teploty jednotlivých vrstev tloušťky 1 cm plné cihlové zdi
Plocha zdí informativně počítána v poli T3 a následně užita pro výpočet jímavosti vrstev v poli Q8 a tepelné vodivosti mezi vrstvami v poli Q7
http://forum.tzb-info.cz/140021-prehrivani-kotle-protherm-panther-25kto#text10 | [6 empty] | 4.3977 | kWh | 5.4971 | kW výkon kotle v úvodní fázi
Na tento příspěvek je v listu "termostat na zdi"vypočítána dynamická odezva soustavy s topným výkonem 5,5 kW, instalovanými radiátory celkem 11 kW 75/65/20 a plocha cihlových zdí vychází
včetně příček jako 36 běžných metrů výšky 2,5 m. Shoda reality s matematickým modelem naznačuje, že termostat měří především radiační teplotu povrchu zdi.
Jako obvykle se tedy dějí věci obyčejné. Překmit je dán integrační schopností cihlových zdí a teplota topné vody dosahuje 46°C Ztráty do dalších vrstev vycházejí 1350 W.
Dotazy, připomínky prosím na kontakty
josvav@volny.cz
nebo tel. i WhatsApp 608507514
materiály:
|  |  |  | a | hloubka vniku (1s)
| kg/m3 | J/(kgK) | W/(mK) | mm2/s | mm | 10-7 m2/s | čas (sec) | hloubka(mm)
PVC | 1500 | 1674 | 0.17 | 0.067702 | 0.52039
voda | 1000 | 4184 | 0.6 | 0.1434 | 0.75737
balsa dřevo | 130 | 2301 | 0.05 | 0.16715 | 0.81768
vlna | 100 | 1500 | 0.04 | 0.26667 | 1.0328
polystyren?? | 60 | 1600 | 0.04 | 0.41667 | 1.291
led | 917 | 4217 | 2.1 | 0.54306 | 1.4738
oxid křemicitý | 2200 | 745 | 1.4 | 0.85418 | 1.8484
nerez | 8000 | 502 | 15 | 3.7351 | 3.8653
vzduch | 1.3 | 1004 | 0.03 | 22.985 | 9.5885
hliník | 2698 | 921 | 226 | 90.9509 | 19.0736
med | 8940 | 385 | 396 | 115.0527 | 21.4525
zlato | 19300 | 128 | 320 | 129.5337 | 22.7626
voda | 1000 | 4180 | 0.63 | 0.15072 | 0.77645 | 1.5072
vzduch | 1.2 | 1010 | 0.026 | 21.4521 | 9.2633 | 214.5215
dřevo | 500 | 900 | 0.13 | 0.28889 | 1.075 | 2.8889
žula | 2700 | 820 | 1.4 | 0.63234 | 1.5904 | 6.3234
hliník | 2700 | 896 | 236 | 97.5529 | 19.7538 | 975.5291
cihla | 2000 | 1000 | 1 | 0.5 | 1.4142 | 5 | 1000 | 44.7214
ytong | 300 | 1000 | 0.083
ytong | 500 | 1000 | 0.137
https://www.ytong.cz/cs/docs/prehled-materialovych-vlastnosti-a-produktu-Ytong.pdf

## spinac zpatecka vypinane cerp.
A5 - výkon připojených těles v kW ve spádu 75/65/20 |  |  |  |  | B12 - zadejte výkon kotle v kW | [10 empty] | 1 vrstva | http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/nabeh-radiatoru.xlsx | [5 empty] | sem | 2000 | kg/m3 | 2000 | 60 | 500 | 1.2 | 300 | 500
A6 - násobek normovaného průtoku. Pro každý kW výkonu pro spád 10K je 86 kg/hod. |  |  |  |  | B10 - zadejte vypnutí kotle po dosažení teploty zpátečky | [17 empty] | zadat: | 1000 | J/kgK | 1000 | 1600 | 900 | 1010 | 1000 | 1000
A7 - konstrukční objem těles. Korado uvádí 6l/kW | [12 empty] | 0.041667 |  |  | 12.4 | 12.4 | 2.5 | 124 | delka, šířka, výška /plocha zdí místnosti |  |  |  | 1 | J/m | 1 | 0.04 | 0.13 | 0.026 | 0.083 | 0.137
3.3735 | kW je průměrný výkon topné soustavy. |  |  | vyplňujte pouze žlutá pole!!! | [11 empty] | 1.cm zdi | 2.cm zdi | 3. cm zdi | 4. cm zdi | 5. cm zdi | 6. cm zdi |  |  |  |  | cihla | polystyren | dřevo | vzduch | ytong | ytong
5 | kW - celkový výkon radiátorů ve spádu 75/65/20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5000 | Ztraty ve W
3 | průtok | 0.35714 | kg/sec je průtok kotlem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | vodivosti W/K směrem k levé vrstvě |  |  |  | Velmi přesná shoda reality s teoretickým modelem
10 | l/kW konstrukční objem radiátorů na 1 kW výkonu 75/65/20objem | 1285.7143 | l/hod je průtok kotlem | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 12400 | 0 | vodivosti W/K směrem k pravé vrstvě
50 | objem (l) celkový objem oběžné vody v soustavě | 5 | krok výpočtu litrů |  | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 | 21000 |  | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | 2480000 | kapacita vrstvy J/K
hystereze: | 5 | 14 | sekund krok |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 55.235 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | tloustka řezu(m)
vypínací tepl.: | 50 | 1 | 10 |  | Deset vodorovných řezů radiátoru a jejich teploty (°C): voda
0:00 | zadejte výkon zdroje (kW): | zap/vyp | dT kotle | okolí (°C)/natoková teplota | 1 teplota vrchní hrany radiátorů °C | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 teplota spodní hrany radiátorů °C | průměrná teplota radiátorů °C - pro výpočet topného výkonu | 1.cm zdi | 2.cm zdi | 3. cm zdi | 4. cm zdi | 5. cm zdi | 6. cm zdi
0:00 | 18 | 1 |  | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
0:00 | 18 | 1 | 12 | 33.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4718
0:00 | 18 | 1 | 12 | 33.5 | 33.42 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.692 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.498 | 21.4455
0:01 | 18 | 1 | 12 | 33.5 | 33.42 | 33.3405 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 23.8761 | 21.5007 | 21.5 | 21.5 | 21.4999 | 21.4945 | 21.421
0:01 | 18 | 1 | 12 | 33.5 | 33.42 | 33.3405 | 33.2616 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 25.0522 | 21.502 | 21.5 | 21.5 | 21.4995 | 21.4897 | 21.3979
0:01 | 18 | 1 | 12 | 33.5 | 33.42 | 33.3406 | 33.2616 | 33.1832 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 26.2205 | 21.5038 | 21.5002 | 21.5 | 21.4988 | 21.484 | 21.3761
0:01 | 18 | 1 | 12 | 33.5 | 33.42 | 33.3406 | 33.2616 | 33.1832 | 33.1053 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 27.3811 | 21.5062 | 21.5004 | 21.4999 | 21.4979 | 21.4775 | 21.3554
0:02 | 18 | 1 | 12 | 33.5 | 33.4201 | 33.3406 | 33.2617 | 33.1833 | 33.1054 | 33.028 | 21.5001 | 21.5001 | 21.5001 | 21.5001 | 28.5339 | 21.5092 | 21.5008 | 21.4998 | 21.4966 | 21.4704 | 21.3357
0:02 | 18 | 1 | 12 | 33.5001 | 33.4201 | 33.3407 | 33.2617 | 33.1833 | 33.1054 | 33.0281 | 32.9512 | 21.5001 | 21.5001 | 21.5001 | 29.6791 | 21.5125 | 21.5013 | 21.4996 | 21.495 | 21.4628 | 21.3169
0:02 | 18 | 1 | 12 | 33.5001 | 33.4202 | 33.3407 | 33.2618 | 33.1834 | 33.1055 | 33.0282 | 32.9513 | 32.875 | 21.5002 | 21.5002 | 30.8166 | 21.5164 | 21.502 | 21.4994 | 21.4931 | 21.4548 | 21.2989
0:02 | 18 | 1 | 12 | 33.5002 | 33.4203 | 33.3408 | 33.2619 | 33.1835 | 33.1056 | 33.0283 | 32.9514 | 32.8751 | 32.7992 | 21.5003 | 31.9466 | 21.5206 | 21.5028 | 21.4992 | 21.4908 | 21.4466 | 21.2816
0:03 | 18 | 1 | 12 | 33.5003 | 33.4204 | 33.3409 | 33.262 | 33.1836 | 33.1057 | 33.0284 | 32.9515 | 32.8752 | 32.7994 | 32.724 | 33.0691 | 21.5252 | 21.5038 | 21.4988 | 21.4883 | 21.4381 | 21.2649
0:03 | 18 | 1 | 12 | 44.724 | 33.4205 | 33.3411 | 33.2622 | 33.1838 | 33.1059 | 33.0285 | 32.9517 | 32.8754 | 32.7995 | 32.7242 | 33.0693 | 21.5303 | 21.5049 | 21.4984 | 21.4855 | 21.4295 | 21.2488
0:03 | 18 | 1 | 12 | 44.7242 | 44.5694 | 33.3412 | 33.2623 | 33.1839 | 33.1061 | 33.0287 | 32.9519 | 32.8756 | 32.7997 | 32.7244 | 34.1843 | 21.535 | 21.5063 | 21.498 | 21.4825 | 21.4208 | 21.2332
0:03 | 18 | 1 | 12 | 44.7244 | 44.5696 | 44.4159 | 33.2625 | 33.1841 | 33.1063 | 33.0289 | 32.9521 | 32.8758 | 32.8 | 32.7246 | 35.292 | 21.5401 | 21.5077 | 21.4975 | 21.4793 | 21.412 | 21.2181
0:03 | 18 | 1 | 12 | 44.7246 | 44.5698 | 44.4161 | 44.2634 | 33.1844 | 33.1065 | 33.0292 | 32.9523 | 32.876 | 32.8002 | 32.7249 | 36.3923 | 21.5456 | 21.5093 | 21.4969 | 21.4758 | 21.4031 | 21.2035
0:04 | 18 | 1 | 12 | 44.7249 | 44.5701 | 44.4164 | 44.2636 | 44.1119 | 33.1068 | 33.0294 | 32.9526 | 32.8763 | 32.8005 | 32.7252 | 37.4853 | 21.5515 | 21.5109 | 21.4963 | 21.4722 | 21.3942 | 21.1892
0:04 | 18 | 1 | 12 | 44.7252 | 44.5704 | 44.4167 | 44.2639 | 44.1122 | 43.9615 | 33.0297 | 32.9529 | 32.8766 | 32.8008 | 32.7255 | 38.571 | 21.5576 | 21.5127 | 21.4957 | 21.4685 | 21.3853 | 21.1754
0:04 | 18 | 1 | 12 | 44.7255 | 44.5707 | 44.417 | 44.2643 | 44.1125 | 43.9618 | 43.8121 | 32.9533 | 32.877 | 32.8011 | 32.7258 | 39.6496 | 21.5641 | 21.5147 | 21.4949 | 21.4645 | 21.3765 | 21.1618
0:04 | 18 | 1 | 12 | 44.7258 | 44.5711 | 44.4173 | 44.2646 | 44.1129 | 43.9622 | 43.8125 | 43.6638 | 32.8773 | 32.8015 | 32.7262 | 40.721 | 21.5708 | 21.5168 | 21.4942 | 21.4605 | 21.3676 | 21.1486
0:05 | 18 | 1 | 12 | 44.7262 | 44.5715 | 44.4177 | 44.265 | 44.1133 | 43.9626 | 43.8129 | 43.6642 | 43.5165 | 32.802 | 32.7267 | 41.7853 | 21.5779 | 21.519 | 21.4934 | 21.4564 | 21.3588 | 21.1357
0:05 | 18 | 1 | 12 | 44.7267 | 44.5719 | 44.4182 | 44.2655 | 44.1138 | 43.9631 | 43.8134 | 43.6647 | 43.517 | 43.3703 | 32.7271 | 42.8425 | 21.5851 | 21.5213 | 21.4926 | 21.4521 | 21.35 | 21.1231
0:05 | 18 | 1 | 12 | 44.7271 | 44.5724 | 44.4187 | 44.266 | 44.1143 | 43.9636 | 43.8139 | 43.6652 | 43.5175 | 43.3708 | 43.225 | 43.8927 | 21.5927 | 21.5238 | 21.4918 | 21.4478 | 21.3413 | 21.1108
0:05 | 18 | 1 | 12 | 55.225 | 44.5729 | 44.4192 | 44.2665 | 44.1148 | 43.9641 | 43.8145 | 43.6658 | 43.5181 | 43.3714 | 43.2256 | 43.8933 | 21.6004 | 21.5264 | 21.4909 | 21.4434 | 21.3326 | 21.0987
0:06 | 18 | 1 | 12 | 55.2256 | 55.0009 | 44.4198 | 44.2671 | 44.1154 | 43.9647 | 43.815 | 43.6664 | 43.5187 | 43.372 | 43.2262 | 44.9366 | 21.6078 | 21.5291 | 21.4901 | 21.439 | 21.324 | 21.0868
0:06 | 18 | 1 | 12 | 55.2262 | 55.0015 | 54.7783 | 44.2677 | 44.116 | 43.9653 | 43.8157 | 43.667 | 43.5193 | 43.3726 | 43.2269 | 45.973 | 21.6155 | 21.5318 | 21.4893 | 21.4345 | 21.3154 | 21.0752
0:06 | 18 | 1 | 12 | 55.2269 | 55.0021 | 54.7789 | 54.5572 | 44.1167 | 43.966 | 43.8163 | 43.6677 | 43.52 | 43.3733 | 43.2275 | 47.0026 | 21.6234 | 21.5347 | 21.4884 | 21.43 | 21.3069 | 21.0638
0:06 | 18 | 1 | 12 | 55.2275 | 55.0028 | 54.7796 | 54.5579 | 54.3376 | 43.9667 | 43.817 | 43.6684 | 43.5207 | 43.374 | 43.2283 | 48.0253 | 21.6315 | 21.5377 | 21.4876 | 21.4255 | 21.2985 | 21.0526
0:07 | 18 | 1 | 12 | 55.2283 | 55.0036 | 54.7804 | 54.5586 | 54.3384 | 54.1196 | 43.8178 | 43.6691 | 43.5215 | 43.3748 | 43.2291 | 49.0413 | 21.6398 | 21.5407 | 21.4867 | 21.4209 | 21.2902 | 21.0416
0:07 | 18 | 1 | 12 | 55.2291 | 55.0044 | 54.7811 | 54.5594 | 54.3392 | 54.1204 | 53.903 | 43.67 | 43.5223 | 43.3756 | 43.2299 | 50.0505 | 21.6484 | 21.5439 | 21.4859 | 21.4164 | 21.282 | 21.0308
0:07 | 18 | 1 | 12 | 55.2299 | 55.0052 | 54.782 | 54.5603 | 54.34 | 54.1212 | 53.9039 | 53.688 | 43.5231 | 43.3765 | 43.2307 | 51.0531 | 21.6571 | 21.5472 | 21.4851 | 21.4119 | 21.2738 | 21.0201
0:07 | 18 | 1 | 12 | 55.2307 | 55.0061 | 54.7829 | 54.5612 | 54.3409 | 54.1221 | 53.9048 | 53.6889 | 53.4745 | 43.3774 | 43.2317 | 52.049 | 21.666 | 21.5505 | 21.4843 | 21.4073 | 21.2657 | 21.0097
0:07 | 18 | 1 | 12 | 55.2317 | 55.007 | 54.7838 | 54.5621 | 54.3418 | 54.1231 | 53.9058 | 53.6899 | 53.4754 | 53.2624 | 43.2326 | 53.0384 | 21.6751 | 21.554 | 21.4836 | 21.4028 | 21.2577 | 20.9993
0:08 | 18 | 1 | 12 | 55.2326 | 55.0079 | 54.7848 | 54.5631 | 54.3428 | 54.1241 | 53.9068 | 53.6909 | 53.4764 | 53.2634 | 53.0518 | 54.0212 | 21.6843 | 21.5575 | 21.4828 | 21.3983 | 21.2498 | 20.9892
0:08 | 18 | 1 | 12 | 65.0518 | 55.009 | 54.7858 | 54.5641 | 54.3439 | 54.1251 | 53.9078 | 53.6919 | 53.4775 | 53.2645 | 53.0529 | 54.0222 | 21.6937 | 21.5612 | 21.4821 | 21.3938 | 21.2419 | 20.9792
0:08 | 18 | 1 | 12 | 65.0529 | 64.7628 | 54.7869 | 54.5652 | 54.345 | 54.1262 | 53.9089 | 53.693 | 53.4786 | 53.2656 | 53.054 | 54.9986 | 21.7026 | 21.5649 | 21.4815 | 21.3894 | 21.2342 | 20.9694
0:08 | 18 | 1 | 12 | 65.054 | 64.7639 | 64.4757 | 54.5663 | 54.3461 | 54.1273 | 53.91 | 53.6942 | 53.4798 | 53.2668 | 53.0552 | 55.9685 | 21.7118 | 21.5687 | 21.4809 | 21.3849 | 21.2265 | 20.9597
0:09 | 18 | 1 | 12 | 65.0552 | 64.7651 | 64.4769 | 64.1906 | 54.3473 | 54.1285 | 53.9112 | 53.6954 | 53.481 | 53.268 | 53.0564 | 56.932 | 21.7211 | 21.5726 | 21.4803 | 21.3806 | 21.2189 | 20.9501
0:09 | 18 | 1 | 12 | 65.0564 | 64.7663 | 64.4781 | 64.1918 | 63.9075 | 54.1298 | 53.9125 | 53.6966 | 53.4822 | 53.2692 | 53.0577 | 57.8892 | 21.7306 | 21.5765 | 21.4798 | 21.3762 | 21.2114 | 20.9407
0:09 | 18 | 1 | 12 | 65.0577 | 64.7676 | 64.4794 | 64.1931 | 63.9088 | 63.6263 | 53.9138 | 53.6979 | 53.4835 | 53.2706 | 53.059 | 58.84 | 21.7402 | 21.5805 | 21.4793 | 21.3719 | 21.204 | 20.9315
0:09 | 18 | 1 | 12 | 65.059 | 64.7689 | 64.4807 | 64.1945 | 63.9101 | 63.6276 | 63.3471 | 53.6993 | 53.4849 | 53.2719 | 53.0604 | 59.7845 | 21.75 | 21.5846 | 21.4789 | 21.3677 | 21.1967 | 20.9223
0:10 | 18 | 1 | 12 | 65.0604 | 64.7703 | 64.4821 | 64.1959 | 63.9115 | 63.629 | 63.3485 | 63.0698 | 53.4863 | 53.2733 | 53.0618 | 60.7228 | 21.7599 | 21.5888 | 21.4785 | 21.3635 | 21.1894 | 20.9133
0:10 | 18 | 1 | 12 | 65.0618 | 64.7717 | 64.4835 | 64.1973 | 63.9129 | 63.6305 | 63.3499 | 63.0712 | 62.7944 | 53.2748 | 53.0632 | 61.6549 | 21.7699 | 21.593 | 21.4782 | 21.3594 | 21.1823 | 20.9044
0:10 | 18 | 1 | 12 | 65.0632 | 64.7732 | 64.485 | 64.1988 | 63.9144 | 63.632 | 63.3514 | 63.0727 | 62.7959 | 62.5209 | 53.0647 | 62.5809 | 21.78 | 21.5974 | 21.4779 | 21.3553 | 21.1752 | 20.8956
0:10 | 18 | 1 | 12 | 65.0647 | 64.7747 | 64.4865 | 64.2003 | 63.916 | 63.6335 | 63.353 | 63.0743 | 62.7974 | 62.5224 | 62.2493 | 63.5007 | 21.7903 | 21.6018 | 21.4777 | 21.3513 | 21.1683 | 20.887
0:10 | 18 | 0 | 12 | 74.2493 | 64.4881 | 64.2019 | 63.9176 | 63.6351 | 63.3546 | 63.0759 | 62.7991 | 62.5241 | 62.2509 | 61.9795 | 63.2227 | 21.8006 | 21.6063 | 21.4775 | 21.3473 | 21.1614 | 20.8784
0:11 | 18 | 0 | 12 | 73.9795 | 64.2035 | 63.9192 | 63.6368 | 63.3562 | 63.0776 | 62.8007 | 62.5257 | 62.2526 | 61.9812 | 61.7117 | 62.9465 | 21.8104 | 21.6109 | 21.4774 | 21.3434 | 21.1546 | 20.87
0:11 | 18 | 0 | 12 | 73.7117 | 63.9209 | 63.6385 | 63.3579 | 63.0793 | 62.8024 | 62.5275 | 62.2543 | 61.9829 | 61.7134 | 61.4457 | 62.6723 | 21.8197 | 21.6155 | 21.4774 | 21.3396 | 21.1479 | 20.8617
0:11 | 18 | 0 | 12 | 73.4457 | 63.6402 | 63.3597 | 63.081 | 62.8042 | 62.5292 | 62.2561 | 61.9847 | 61.7152 | 61.4474 | 61.1815 | 62.3999 | 21.8284 | 21.6201 | 21.4774 | 21.3358 | 21.1413 | 20.8535
0:11 | 18 | 0 | 12 | 73.1815 | 63.3615 | 63.0828 | 62.806 | 62.531 | 62.2579 | 61.9866 | 61.717 | 61.4493 | 61.1833 | 60.9191 | 62.1295 | 21.8368 | 21.6247 | 21.4775 | 21.3321 | 21.1348 | 20.8454
0:12 | 18 | 0 | 12 | 72.9191 | 63.0847 | 62.8078 | 62.5329 | 62.2597 | 61.9884 | 61.7189 | 61.4512 | 61.1852 | 60.921 | 60.6586 | 61.8608 | 21.8447 | 21.6293 | 21.4776 | 21.3285 | 21.1283 | 20.8375
0:12 | 18 | 0 | 12 | 72.6586 | 62.8097 | 62.5348 | 62.2616 | 61.9903 | 61.7208 | 61.4531 | 61.1871 | 60.9229 | 60.6605 | 60.3998 | 61.5941 | 21.8522 | 21.6337 | 21.4778 | 21.3249 | 21.122 | 20.8296
0:12 | 18 | 0 | 12 | 72.3998 | 62.5367 | 62.2635 | 61.9922 | 61.7227 | 61.455 | 61.1891 | 60.9249 | 60.6625 | 60.4018 | 60.1428 | 61.3291 | 21.8593 | 21.6381 | 21.478 | 21.3214 | 21.1157 | 20.8218
0:12 | 18 | 0 | 12 | 72.1428 | 62.2655 | 61.9942 | 61.7247 | 61.457 | 61.191 | 60.9269 | 60.6644 | 60.4038 | 60.1448 | 59.8876 | 61.066 | 21.8661 | 21.6424 | 21.4782 | 21.318 | 21.1095 | 20.8142
0:13 | 18 | 0 | 12 | 71.8876 | 61.9962 | 61.7267 | 61.459 | 61.193 | 60.9289 | 60.6665 | 60.4058 | 60.1469 | 59.8896 | 59.6341 | 60.8047 | 21.8726 | 21.6466 | 21.4785 | 21.3146 | 21.1034 | 20.8066
0:13 | 18 | 0 | 12 | 71.6341 | 61.7287 | 61.461 | 61.195 | 60.9309 | 60.6685 | 60.4078 | 60.1489 | 59.8917 | 59.6362 | 59.3824 | 60.5451 | 21.8787 | 21.6506 | 21.4788 | 21.3113 | 21.0974 | 20.7992
0:13 | 18 | 0 | 12 | 71.3824 | 61.463 | 61.1971 | 60.9329 | 60.6705 | 60.4099 | 60.151 | 59.8938 | 59.6383 | 59.3845 | 59.1324 | 60.2873 | 21.8846 | 21.6546 | 21.4791 | 21.308 | 21.0915 | 20.7918
0:13 | 18 | 0 | 12 | 71.1324 | 61.1991 | 60.935 | 60.6726 | 60.412 | 60.1531 | 59.8959 | 59.6404 | 59.3866 | 59.1345 | 58.8841 | 60.0313 | 21.8902 | 21.6584 | 21.4794 | 21.3049 | 21.0857 | 20.7846
0:14 | 18 | 0 | 12 | 70.8841 | 60.9371 | 60.6747 | 60.4141 | 60.1552 | 59.898 | 59.6425 | 59.3887 | 59.1366 | 58.8862 | 58.6374 | 59.777 | 21.8955 | 21.6621 | 21.4797 | 21.3017 | 21.08 | 20.7774
0:14 | 18 | 0 | 12 | 70.6374 | 60.6768 | 60.4162 | 60.1573 | 59.9001 | 59.6446 | 59.3908 | 59.1387 | 58.8883 | 58.6396 | 58.3925 | 59.5245 | 21.9005 | 21.6656 | 21.48 | 21.2987 | 21.0743 | 20.7704
0:14 | 18 | 0 | 12 | 70.3925 | 60.4183 | 60.1594 | 59.9022 | 59.6468 | 59.393 | 59.1409 | 58.8905 | 58.6417 | 58.3946 | 58.1492 | 59.2737 | 21.9053 | 21.6691 | 21.4803 | 21.2957 | 21.0687 | 20.7634
0:14 | 18 | 0 | 12 | 70.1492 | 60.1615 | 59.9044 | 59.6489 | 59.3952 | 59.1431 | 58.8927 | 58.6439 | 58.3968 | 58.1514 | 57.9076 | 59.0245 | 21.9099 | 21.6724 | 21.4806 | 21.2927 | 21.0633 | 20.7566
0:14 | 18 | 0 | 12 | 69.9076 | 59.9065 | 59.6511 | 59.3973 | 59.1452 | 58.8949 | 58.6461 | 58.399 | 58.1536 | 57.9098 | 57.6676 | 58.7771 | 21.9142 | 21.6756 | 21.4809 | 21.2898 | 21.0579 | 20.7498
0:15 | 18 | 0 | 12 | 69.6676 | 59.6533 | 59.3995 | 59.1474 | 58.897 | 58.6483 | 58.4012 | 58.1558 | 57.912 | 57.6698 | 57.4292 | 58.5314 | 21.9183 | 21.6787 | 21.4811 | 21.2869 | 21.0525 | 20.7432
0:15 | 18 | 0 | 12 | 69.4292 | 59.4017 | 59.1496 | 58.8992 | 58.6505 | 58.4034 | 58.158 | 57.9142 | 57.672 | 57.4315 | 57.1925 | 58.2873 | 21.9222 | 21.6816 | 21.4814 | 21.2841 | 21.0473 | 20.7366
0:15 | 18 | 0 | 12 | 69.1925 | 59.1518 | 58.9014 | 58.6527 | 58.4057 | 58.1602 | 57.9164 | 57.6743 | 57.4337 | 57.1947 | 56.9574 | 58.0448 | 21.9259 | 21.6845 | 21.4816 | 21.2814 | 21.0421 | 20.7301
0:15 | 18 | 0 | 12 | 68.9574 | 58.9037 | 58.6549 | 58.4079 | 58.1625 | 57.9187 | 57.6765 | 57.4359 | 57.197 | 56.9596 | 56.7238 | 57.804 | 21.9294 | 21.6872 | 21.4818 | 21.2786 | 21.037 | 20.7237
0:16 | 18 | 0 | 12 | 68.7238 | 58.6572 | 58.4101 | 58.1647 | 57.9209 | 57.6787 | 57.4382 | 57.1992 | 56.9619 | 56.7261 | 56.4919 | 57.5649 | 21.9327 | 21.6897 | 21.4819 | 21.2759 | 21.032 | 20.7174
0:16 | 18 | 0 | 12 | 68.4919 | 58.4123 | 58.1669 | 57.9231 | 57.681 | 57.4404 | 57.2015 | 56.9641 | 56.7283 | 56.4941 | 56.2615 | 57.3273 | 21.9358 | 21.6922 | 21.4821 | 21.2733 | 21.0271 | 20.7112
0:16 | 18 | 0 | 12 | 68.2615 | 58.1692 | 57.9254 | 57.6832 | 57.4427 | 57.2037 | 56.9664 | 56.7306 | 56.4964 | 56.2637 | 56.0326 | 57.0914 | 21.9387 | 21.6945 | 21.4821 | 21.2707 | 21.0222 | 20.7051
0:16 | 18 | 0 | 12 | 68.0326 | 57.9276 | 57.6855 | 57.4449 | 57.206 | 56.9686 | 56.7329 | 56.4987 | 56.266 | 56.0349 | 55.8053 | 56.857 | 21.9415 | 21.6968 | 21.4822 | 21.2681 | 21.0174 | 20.6991
0:17 | 18 | 0 | 12 | 67.8053 | 57.6877 | 57.4472 | 57.2082 | 56.9709 | 56.7351 | 56.5009 | 56.2683 | 56.0372 | 55.8076 | 55.5796 | 56.6243 | 21.9441 | 21.6989 | 21.4822 | 21.2655 | 21.0126 | 20.6931
0:17 | 18 | 0 | 12 | 67.5796 | 57.4494 | 57.2105 | 56.9731 | 56.7374 | 56.5032 | 56.2705 | 56.0394 | 55.8099 | 55.5818 | 55.3553 | 56.3931 | 21.9465 | 21.7009 | 21.4822 | 21.263 | 21.008 | 20.6873
0:17 | 18 | 0 | 12 | 67.3553 | 57.2127 | 56.9754 | 56.7396 | 56.5054 | 56.2728 | 56.0417 | 55.8122 | 55.5841 | 55.3576 | 55.1326 | 56.1634 | 21.9487 | 21.7028 | 21.4822 | 21.2605 | 21.0034 | 20.6815
0:17 | 18 | 0 | 12 | 67.1326 | 56.9776 | 56.7419 | 56.5077 | 56.2751 | 56.044 | 55.8144 | 55.5864 | 55.3599 | 55.1349 | 54.9114 | 55.9353 | 21.9508 | 21.7045 | 21.4821 | 21.258 | 20.9988 | 20.6758
0:17 | 18 | 0 | 12 | 66.9114 | 56.7441 | 56.5099 | 56.2773 | 56.0462 | 55.8167 | 55.5887 | 55.3622 | 55.1372 | 54.9137 | 54.6916 | 55.7088 | 21.9528 | 21.7062 | 21.482 | 21.2555 | 20.9944 | 20.6702
0:18 | 18 | 0 | 12 | 66.6916 | 56.5122 | 56.2796 | 56.0485 | 55.8189 | 55.5909 | 55.3644 | 55.1394 | 54.9159 | 54.6939 | 54.4734 | 55.4837 | 21.9546 | 21.7078 | 21.4818 | 21.2531 | 20.99 | 20.6647
0:18 | 18 | 0 | 12 | 66.4734 | 56.2818 | 56.0507 | 55.8212 | 55.5932 | 55.3667 | 55.1417 | 54.9182 | 54.6962 | 54.4757 | 54.2566 | 55.2602 | 21.9562 | 21.7092 | 21.4816 | 21.2507 | 20.9856 | 20.6592
0:18 | 18 | 0 | 12 | 66.2566 | 56.053 | 55.8234 | 55.5954 | 55.3689 | 55.144 | 54.9205 | 54.6985 | 54.4779 | 54.2589 | 54.0413 | 55.0382 | 21.9577 | 21.7106 | 21.4814 | 21.2483 | 20.9813 | 20.6538
0:18 | 18 | 0 | 12 | 66.0413 | 55.8257 | 55.5977 | 55.3712 | 55.1462 | 54.9227 | 54.7007 | 54.4802 | 54.2611 | 54.0435 | 53.8274 | 54.8176 | 21.9591 | 21.7118 | 21.4811 | 21.2459 | 20.9771 | 20.6485
0:19 | 18 | 0 | 12 | 65.8274 | 55.5999 | 55.3734 | 55.1484 | 54.925 | 54.703 | 54.4824 | 54.2634 | 54.0458 | 53.8296 | 53.6149 | 54.5986 | 21.9603 | 21.713 | 21.4808 | 21.2436 | 20.9729 | 20.6433
0:19 | 18 | 0 | 12 | 65.6149 | 55.3756 | 55.1507 | 54.9272 | 54.7052 | 54.4847 | 54.2656 | 54.048 | 53.8319 | 53.6172 | 53.4039 | 54.381 | 21.9615 | 21.7141 | 21.4805 | 21.2412 | 20.9688 | 20.6381
0:19 | 18 | 0 | 12 | 65.4039 | 55.1529 | 54.9294 | 54.7074 | 54.4869 | 54.2679 | 54.0503 | 53.8341 | 53.6194 | 53.4061 | 53.1943 | 54.1649 | 21.9624 | 21.715 | 21.4801 | 21.2389 | 20.9647 | 20.6331
0:19 | 18 | 0 | 12 | 65.1943 | 54.9316 | 54.7096 | 54.4891 | 54.2701 | 54.0525 | 53.8363 | 53.6216 | 53.4084 | 53.1965 | 52.9861 | 53.9502 | 21.9633 | 21.7159 | 21.4796 | 21.2366 | 20.9607 | 20.6281
0:20 | 18 | 0 | 12 | 64.9861 | 54.7118 | 54.4913 | 54.2723 | 54.0547 | 53.8386 | 53.6239 | 53.4106 | 53.1987 | 52.9883 | 52.7792 | 53.7369 | 21.964 | 21.7167 | 21.4792 | 21.2343 | 20.9567 | 20.6231
0:20 | 18 | 0 | 12 | 64.7792 | 54.4935 | 54.2745 | 54.0569 | 53.8407 | 53.6261 | 53.4128 | 53.2009 | 52.9905 | 52.7814 | 52.5738 | 53.5251 | 21.9647 | 21.7174 | 21.4787 | 21.232 | 20.9528 | 20.6182
0:20 | 18 | 0 | 12 | 64.5738 | 54.2766 | 54.0591 | 53.8429 | 53.6282 | 53.415 | 53.2031 | 52.9927 | 52.7837 | 52.576 | 52.3697 | 53.3147 | 21.9652 | 21.718 | 21.4781 | 21.2297 | 20.9489 | 20.6134
0:20 | 18 | 0 | 12 | 64.3697 | 54.0612 | 53.8451 | 53.6304 | 53.4172 | 53.2053 | 52.9949 | 52.7858 | 52.5782 | 52.3719 | 52.167 | 53.1057 | 21.9656 | 21.7185 | 21.4775 | 21.2275 | 20.9451 | 20.6087
0:21 | 18 | 0 | 12 | 64.167 | 53.8472 | 53.6326 | 53.4193 | 53.2075 | 52.9971 | 52.788 | 52.5804 | 52.3741 | 52.1692 | 51.9657 | 52.8981 | 21.9658 | 21.7189 | 21.4769 | 21.2252 | 20.9413 | 20.604
0:21 | 18 | 0 | 12 | 63.9657 | 53.6347 | 53.4215 | 53.2096 | 52.9992 | 52.7902 | 52.5825 | 52.3763 | 52.1714 | 51.9679 | 51.7657 | 52.6919 | 21.966 | 21.7193 | 21.4762 | 21.2229 | 20.9376 | 20.5994
0:21 | 18 | 0 | 12 | 63.7657 | 53.4236 | 53.2117 | 53.0013 | 52.7923 | 52.5847 | 52.3784 | 52.1735 | 51.97 | 51.7679 | 51.567 | 52.4871 | 21.9661 | 21.7195 | 21.4755 | 21.2207 | 20.9339 | 20.5948
0:21 | 18 | 0 | 12 | 63.567 | 53.2139 | 53.0034 | 52.7944 | 52.5868 | 52.3806 | 52.1757 | 51.9722 | 51.77 | 51.5692 | 51.3697 | 52.2836 | 21.9661 | 21.7197 | 21.4747 | 21.2185 | 20.9302 | 20.5904
0:21 | 18 | 0 | 12 | 63.3697 | 53.0055 | 52.7965 | 52.5889 | 52.3827 | 52.1778 | 51.9743 | 51.7721 | 51.5713 | 51.3718 | 51.1737 | 52.0815 | 21.9659 | 21.7198 | 21.4739 | 21.2162 | 20.9266 | 20.5859
0:22 | 18 | 0 | 12 | 63.1737 | 52.7986 | 52.591 | 52.3848 | 52.1799 | 51.9764 | 51.7742 | 51.5734 | 51.3739 | 51.1758 | 50.979 | 51.8807 | 21.9657 | 21.7198 | 21.4731 | 21.214 | 20.923 | 20.5815
0:22 | 18 | 0 | 12 | 62.979 | 52.5931 | 52.3868 | 52.182 | 51.9785 | 51.7763 | 51.5755 | 51.376 | 51.1779 | 50.981 | 50.7855 | 51.6813 | 21.9654 | 21.7198 | 21.4722 | 21.2118 | 20.9195 | 20.5772
0:22 | 18 | 0 | 12 | 62.7855 | 52.3889 | 52.184 | 51.9805 | 51.7784 | 51.5776 | 51.3781 | 51.18 | 50.9831 | 50.7876 | 50.5934 | 51.4832 | 21.965 | 21.7196 | 21.4713 | 21.2095 | 20.916 | 20.573
0:22 | 18 | 0 | 12 | 62.5934 | 52.186 | 51.9826 | 51.7804 | 51.5796 | 51.3802 | 51.182 | 50.9852 | 50.7897 | 50.5955 | 50.4025 | 51.2864 | 21.9644 | 21.7194 | 21.4704 | 21.2073 | 20.9125 | 20.5687
0:23 | 18 | 0 | 12 | 62.4025 | 51.9846 | 51.7824 | 51.5816 | 51.3822 | 51.184 | 50.9872 | 50.7917 | 50.5975 | 50.4046 | 50.213 | 51.0909 | 21.9638 | 21.7191 | 21.4694 | 21.2051 | 20.9091 | 20.5646
0:23 | 18 | 0 | 12 | 62.213 | 51.7844 | 51.5836 | 51.3842 | 51.1861 | 50.9892 | 50.7937 | 50.5995 | 50.4066 | 50.215 | 50.0246 | 50.8967 | 21.9632 | 21.7188 | 21.4684 | 21.2029 | 20.9057 | 20.5605
0:23 | 18 | 0 | 12 | 62.0246 | 51.5856 | 51.3862 | 51.188 | 50.9912 | 50.7957 | 50.6015 | 50.4086 | 50.217 | 50.0266 | 49.8375 | 50.7038 | 21.9624 | 21.7184 | 21.4673 | 21.2007 | 20.9023 | 20.5564
0:23 | 18 | 1 | 12 | 61.8375 | 61.7575 | 51.3881 | 51.19 | 50.9932 | 50.7977 | 50.6035 | 50.4106 | 50.219 | 50.0286 | 49.8395 | 51.7228 | 21.9615 | 21.7179 | 21.4662 | 21.1984 | 20.899 | 20.5524
0:24 | 18 | 1 | 12 | 61.8395 | 61.5717 | 61.4922 | 51.192 | 50.9952 | 50.7997 | 50.6055 | 50.4126 | 50.221 | 50.0306 | 49.8415 | 52.7162 | 21.9613 | 21.7173 | 21.4651 | 21.1962 | 20.8957 | 20.5484
0:24 | 18 | 1 | 12 | 61.8415 | 61.5737 | 61.3076 | 61.2287 | 50.9971 | 50.8016 | 50.6074 | 50.4145 | 50.2229 | 50.0326 | 49.8435 | 53.703 | 21.9616 | 21.7167 | 21.4639 | 21.194 | 20.8924 | 20.5445
0:24 | 18 | 1 | 12 | 61.8435 | 61.5757 | 61.3096 | 61.0453 | 60.9669 | 50.8035 | 50.6093 | 50.4164 | 50.2248 | 50.0345 | 49.8454 | 54.6832 | 21.9623 | 21.7162 | 21.4627 | 21.1918 | 20.8892 | 20.5406
0:24 | 18 | 1 | 12 | 61.8454 | 61.5776 | 61.3116 | 61.0473 | 60.7848 | 60.7069 | 50.6112 | 50.4184 | 50.2267 | 50.0364 | 49.8473 | 55.6568 | 21.9636 | 21.7157 | 21.4615 | 21.1896 | 20.886 | 20.5368
0:24 | 18 | 1 | 12 | 61.8473 | 61.5795 | 61.3135 | 61.0492 | 60.7867 | 60.526 | 60.4486 | 50.4203 | 50.2287 | 50.0383 | 49.8493 | 56.624 | 21.9652 | 21.7152 | 21.4603 | 21.1874 | 20.8828 | 20.533
0:25 | 18 | 1 | 12 | 61.8493 | 61.5815 | 61.3154 | 61.0512 | 60.7887 | 60.5279 | 60.2689 | 60.192 | 50.2306 | 50.0402 | 49.8512 | 57.5848 | 21.9673 | 21.7149 | 21.459 | 21.1851 | 20.8796 | 20.5293
0:25 | 18 | 1 | 12 | 61.8512 | 61.5834 | 61.3174 | 61.0531 | 60.7906 | 60.5299 | 60.2709 | 60.0136 | 59.9372 | 50.0421 | 49.8531 | 58.5391 | 21.9697 | 21.7146 | 21.4577 | 21.1829 | 20.8765 | 20.5256
0:25 | 18 | 1 | 12 | 61.8531 | 61.5853 | 61.3193 | 61.055 | 60.7926 | 60.5318 | 60.2728 | 60.0155 | 59.7599 | 59.6841 | 49.855 | 59.4871 | 21.9725 | 21.7145 | 21.4565 | 21.1807 | 20.8734 | 20.5219
0:25 | 18 | 1 | 12 | 61.855 | 61.5872 | 61.3212 | 61.057 | 60.7945 | 60.5338 | 60.2748 | 60.0175 | 59.7619 | 59.508 | 59.4327 | 60.4288 | 21.9756 | 21.7145 | 21.4552 | 21.1785 | 20.8703 | 20.5183
0:26 | 18 | 0 | 12 | 71.4327 | 61.3231 | 61.0589 | 60.7964 | 60.5357 | 60.2767 | 60.0194 | 59.7639 | 59.51 | 59.2578 | 59.183 | 60.1725 | 21.9791 | 21.7146 | 21.454 | 21.1763 | 20.8672 | 20.5147
0:26 | 18 | 0 | 12 | 71.183 | 61.0608 | 60.7984 | 60.5377 | 60.2787 | 60.0214 | 59.7658 | 59.512 | 59.2598 | 59.0093 | 58.9349 | 59.9179 | 21.9821 | 21.7149 | 21.4528 | 21.1741 | 20.8642 | 20.5112
0:26 | 18 | 0 | 12 | 70.9349 | 60.8003 | 60.5396 | 60.2806 | 60.0234 | 59.7678 | 59.5139 | 59.2618 | 59.0113 | 58.7624 | 58.6886 | 59.665 | 21.9848 | 21.7153 | 21.4517 | 21.1719 | 20.8612 | 20.5076
0:26 | 18 | 0 | 12 | 70.6886 | 60.5415 | 60.2826 | 60.0253 | 59.7698 | 59.5159 | 59.2637 | 59.0132 | 58.7644 | 58.5172 | 58.4439 | 59.4138 | 21.9872 | 21.7157 | 21.4505 | 21.1698 | 20.8582 | 20.5042
0:27 | 18 | 0 | 12 | 70.4439 | 60.2845 | 60.0273 | 59.7717 | 59.5179 | 59.2657 | 59.0152 | 58.7664 | 58.5192 | 58.2737 | 58.2009 | 59.1643 | 21.9894 | 21.7161 | 21.4494 | 21.1676 | 20.8552 | 20.5007
0:27 | 18 | 0 | 12 | 70.2009 | 60.0292 | 59.7737 | 59.5198 | 59.2677 | 59.0172 | 58.7684 | 58.5212 | 58.2757 | 58.0318 | 57.9594 | 58.9164 | 21.9912 | 21.7166 | 21.4484 | 21.1655 | 20.8523 | 20.4973
0:27 | 18 | 0 | 12 | 69.9594 | 59.7756 | 59.5218 | 59.2696 | 59.0192 | 58.7704 | 58.5232 | 58.2777 | 58.0338 | 57.7915 | 57.7197 | 58.6703 | 21.9928 | 21.717 | 21.4474 | 21.1633 | 20.8493 | 20.4939
0:27 | 18 | 0 | 12 | 69.7197 | 59.5237 | 59.2716 | 59.0211 | 58.7723 | 58.5252 | 58.2797 | 58.0358 | 57.7935 | 57.5529 | 57.4815 | 58.4257 | 21.9942 | 21.7175 | 21.4463 | 21.1612 | 20.8464 | 20.4906
0:28 | 18 | 0 | 12 | 69.4815 | 59.2735 | 59.0231 | 58.7743 | 58.5271 | 58.2816 | 58.0378 | 57.7955 | 57.5549 | 57.3158 | 57.2449 | 58.1829 | 21.9954 | 21.7179 | 21.4454 | 21.1592 | 20.8436 | 20.4873
0:28 | 18 | 0 | 12 | 69.2449 | 59.025 | 58.7762 | 58.5291 | 58.2836 | 58.0397 | 57.7975 | 57.5569 | 57.3178 | 57.0804 | 57.0099 | 57.9416 | 21.9964 | 21.7182 | 21.4444 | 21.1571 | 20.8407 | 20.484
0:28 | 18 | 0 | 12 | 69.0099 | 58.7782 | 58.531 | 58.2855 | 58.0417 | 57.7994 | 57.5588 | 57.3198 | 57.0823 | 56.8465 | 56.7765 | 57.702 | 21.9972 | 21.7185 | 21.4435 | 21.1551 | 20.8379 | 20.4807
0:28 | 18 | 0 | 12 | 68.7765 | 58.533 | 58.2875 | 58.0436 | 57.8014 | 57.5608 | 57.3217 | 57.0843 | 56.8484 | 56.6141 | 56.5446 | 57.4639 | 21.9979 | 21.7188 | 21.4425 | 21.1531 | 20.8351 | 20.4775
0:28 | 18 | 0 | 12 | 68.5446 | 58.2894 | 58.0455 | 57.8033 | 57.5627 | 57.3237 | 57.0862 | 56.8504 | 56.6161 | 56.3834 | 56.3143 | 57.2275 | 21.9984 | 21.719 | 21.4416 | 21.1511 | 20.8323 | 20.4743
0:29 | 18 | 0 | 12 | 68.3143 | 58.0475 | 57.8052 | 57.5646 | 57.3256 | 57.0882 | 56.8523 | 56.618 | 56.3853 | 56.1541 | 56.0855 | 56.9926 | 21.9987 | 21.7191 | 21.4407 | 21.1491 | 20.8296 | 20.4711
0:29 | 18 | 0 | 12 | 68.0855 | 57.8071 | 57.5665 | 57.3275 | 57.0901 | 56.8542 | 56.62 | 56.3872 | 56.1561 | 55.9264 | 55.8583 | 56.7593 | 21.9989 | 21.7192 | 21.4398 | 21.1471 | 20.8268 | 20.468
0:29 | 18 | 0 | 12 | 67.8583 | 57.5684 | 57.3294 | 57.092 | 56.8562 | 56.6219 | 56.3892 | 56.158 | 55.9284 | 55.7002 | 55.6326 | 56.5276 | 21.9989 | 21.7192 | 21.4388 | 21.1452 | 20.8241 | 20.4649
0:29 | 18 | 0 | 12 | 67.6326 | 57.3313 | 57.0939 | 56.858 | 56.6238 | 56.3911 | 56.1599 | 55.9303 | 55.7022 | 55.4756 | 55.4083 | 56.2974 | 21.9988 | 21.7192 | 21.4379 | 21.1433 | 20.8215 | 20.4618
0:30 | 18 | 0 | 12 | 67.4083 | 57.0957 | 56.8599 | 56.6256 | 56.3929 | 56.1618 | 55.9322 | 55.7041 | 55.4775 | 55.2524 | 55.1856 | 56.0688 | 21.9986 | 21.7191 | 21.437 | 21.1414 | 20.8188 | 20.4588
0:30 | 18 | 0 | 12 | 67.1856 | 56.8617 | 56.6275 | 56.3948 | 56.1636 | 55.934 | 55.7059 | 55.4794 | 55.2543 | 55.0307 | 54.9644 | 55.8416 | 21.9983 | 21.7189 | 21.436 | 21.1395 | 20.8162 | 20.4557
0:30 | 18 | 0 | 12 | 66.9644 | 56.6293 | 56.3966 | 56.1655 | 55.9359 | 55.7078 | 55.4812 | 55.2561 | 55.0326 | 54.8105 | 54.7446 | 55.616 | 21.9978 | 21.7186 | 21.4351 | 21.1376 | 20.8136 | 20.4528
0:30 | 18 | 0 | 12 | 66.7446 | 56.3984 | 56.1673 | 55.9377 | 55.7096 | 55.4831 | 55.258 | 55.0344 | 54.8123 | 54.5917 | 54.5263 | 55.3919 | 21.9973 | 21.7183 | 21.4341 | 21.1358 | 20.811 | 20.4498
0:31 | 18 | 0 | 12 | 66.5263 | 56.1691 | 55.9395 | 55.7114 | 55.4849 | 55.2598 | 55.0363 | 54.8142 | 54.5936 | 54.3744 | 54.3094 | 55.1693 | 21.9966 | 21.718 | 21.4331 | 21.1339 | 20.8085 | 20.4468
0:31 | 18 | 0 | 12 | 66.3094 | 55.9413 | 55.7132 | 55.4867 | 55.2616 | 55.0381 | 54.816 | 54.5954 | 54.3763 | 54.1586 | 54.094 | 54.9481 | 21.9958 | 21.7175 | 21.4321 | 21.1321 | 20.8059 | 20.4439
0:31 | 18 | 0 | 12 | 66.094 | 55.715 | 55.4884 | 55.2634 | 55.0398 | 54.8178 | 54.5972 | 54.3781 | 54.1604 | 53.9442 | 53.88 | 54.7284 | 21.9949 | 21.717 | 21.4311 | 21.1302 | 20.8034 | 20.441
0:31 | 18 | 0 | 12 | 65.88 | 55.4902 | 55.2651 | 55.0416 | 54.8195 | 54.599 | 54.3798 | 54.1622 | 53.9459 | 53.7312 | 53.6674 | 54.5102 | 21.994 | 21.7165 | 21.43 | 21.1284 | 20.8009 | 20.4382
0:31 | 18 | 0 | 12 | 65.6674 | 55.2669 | 55.0433 | 54.8213 | 54.6007 | 54.3816 | 54.1639 | 53.9477 | 53.7329 | 53.5196 | 53.4563 | 54.2934 | 21.9929 | 21.7158 | 21.429 | 21.1266 | 20.7985 | 20.4354
0:32 | 18 | 0 | 12 | 65.4563 | 55.0451 | 54.823 | 54.6024 | 54.3833 | 54.1657 | 53.9495 | 53.7347 | 53.5213 | 53.3094 | 53.2465 | 54.0781 | 21.9917 | 21.7152 | 21.4279 | 21.1248 | 20.796 | 20.4325
0:32 | 18 | 0 | 12 | 65.2465 | 54.8247 | 54.6041 | 54.385 | 54.1674 | 53.9512 | 53.7364 | 53.5231 | 53.3111 | 53.1006 | 53.0382 | 53.8642 | 21.9905 | 21.7144 | 21.4268 | 21.123 | 20.7936 | 20.4298
0:32 | 18 | 0 | 12 | 65.0382 | 54.6058 | 54.3867 | 54.1691 | 53.9529 | 53.7381 | 53.5248 | 53.3128 | 53.1023 | 52.8932 | 52.8312 | 53.6517 | 21.9892 | 21.7136 | 21.4257 | 21.1212 | 20.7912 | 20.427
0:32 | 18 | 0 | 12 | 64.8312 | 54.3884 | 54.1707 | 53.9545 | 53.7398 | 53.5264 | 53.3145 | 53.104 | 52.8949 | 52.6872 | 52.6256 | 53.4406 | 21.9877 | 21.7127 | 21.4245 | 21.1194 | 20.7888 | 20.4243
0:33 | 18 | 0 | 12 | 64.6256 | 54.1724 | 53.9562 | 53.7414 | 53.5281 | 53.3162 | 53.1057 | 52.8966 | 52.6889 | 52.4825 | 52.4213 | 53.2309 | 21.9863 | 21.7118 | 21.4233 | 21.1176 | 20.7864 | 20.4216
0:33 | 18 | 0 | 12 | 64.4213 | 53.9578 | 53.743 | 53.5297 | 53.3178 | 53.1073 | 52.8982 | 52.6905 | 52.4842 | 52.2792 | 52.2184 | 53.0226 | 21.9847 | 21.7108 | 21.4221 | 21.1158 | 20.7841 | 20.4189
0:33 | 18 | 0 | 12 | 64.2184 | 53.7446 | 53.5313 | 53.3194 | 53.1089 | 52.8998 | 52.6921 | 52.4858 | 52.2809 | 52.0773 | 52.0169 | 52.8157 | 21.983 | 21.7098 | 21.4209 | 21.1141 | 20.7817 | 20.4162
0:33 | 18 | 0 | 12 | 64.0169 | 53.5329 | 53.321 | 53.1105 | 52.9014 | 52.6937 | 52.4874 | 52.2825 | 52.0789 | 51.8766 | 51.8166 | 52.6102 | 21.9813 | 21.7087 | 21.4196 | 21.1123 | 20.7794 | 20.4136
0:34 | 18 | 0 | 12 | 63.8166 | 53.3225 | 53.1121 | 52.903 | 52.6953 | 52.489 | 52.284 | 52.0804 | 51.8782 | 51.6773 | 51.6177 | 52.406 | 21.9795 | 21.7075 | 21.4184 | 21.1105 | 20.7771 | 20.411
0:34 | 18 | 0 | 12 | 63.6177 | 53.1136 | 52.9045 | 52.6968 | 52.4905 | 52.2856 | 52.082 | 51.8798 | 51.6789 | 51.4793 | 51.4201 | 52.2031 | 21.9777 | 21.7063 | 21.417 | 21.1087 | 20.7748 | 20.4084
0:34 | 18 | 0 | 12 | 63.4201 | 52.906 | 52.6983 | 52.492 | 52.2871 | 52.0835 | 51.8813 | 51.6804 | 51.4809 | 51.2827 | 51.2239 | 52.0016 | 21.9757 | 21.7051 | 21.4157 | 21.1069 | 20.7725 | 20.4058
0:34 | 18 | 0 | 12 | 63.2239 | 52.6998 | 52.4935 | 52.2886 | 52.085 | 51.8828 | 51.6819 | 51.4824 | 51.2842 | 51.0873 | 51.0289 | 51.8014 | 21.9737 | 21.7038 | 21.4144 | 21.1051 | 20.7703 | 20.4032
0:35 | 18 | 0 | 12 | 63.0289 | 52.495 | 52.29 | 52.0865 | 51.8843 | 51.6834 | 51.4839 | 51.2857 | 51.0888 | 50.8932 | 50.8352 | 51.6026 | 21.9717 | 21.7024 | 21.413 | 21.1033 | 20.768 | 20.4007
0:35 | 18 | 0 | 12 | 62.8352 | 52.2915 | 52.0879 | 51.8857 | 51.6849 | 51.4853 | 51.2871 | 51.0902 | 50.8947 | 50.7004 | 50.6427 | 51.405 | 21.9695 | 21.701 | 21.4116 | 21.1015 | 20.7658 | 20.3982
0:35 | 18 | 0 | 12 | 62.6427 | 52.0893 | 51.8871 | 51.6863 | 51.4868 | 51.2886 | 51.0917 | 50.8961 | 50.7018 | 50.5088 | 50.4516 | 51.2088 | 21.9674 | 21.6995 | 21.4101 | 21.0997 | 20.7635 | 20.3957
0:35 | 18 | 0 | 12 | 62.4516 | 51.8885 | 51.6877 | 51.4882 | 51.29 | 51.0931 | 50.8975 | 50.7032 | 50.5103 | 50.3186 | 50.2617 | 51.0139 | 21.9651 | 21.698 | 21.4086 | 21.0979 | 20.7613 | 20.3932
0:35 | 18 | 0 | 12 | 62.2617 | 51.689 | 51.4895 | 51.2913 | 51.0945 | 50.8989 | 50.7046 | 50.5117 | 50.32 | 50.1295 | 50.073 | 50.8202 | 21.9628 | 21.6965 | 21.4071 | 21.0961 | 20.7591 | 20.3908
0:36 | 18 | 0 | 12 | 62.073 | 51.4909 | 51.2927 | 51.0958 | 50.9003 | 50.706 | 50.513 | 50.3213 | 50.1309 | 49.9418 | 49.8856 | 50.6278 | 21.9605 | 21.6949 | 21.4056 | 21.0943 | 20.7569 | 20.3883
0:36 | 18 | 1 | 12 | 61.8856 | 61.8056 | 51.294 | 51.0971 | 50.9016 | 50.7073 | 50.5144 | 50.3227 | 50.1323 | 49.9431 | 49.7552 | 51.6473 | 21.9581 | 21.6932 | 21.4041 | 21.0925 | 20.7547 | 20.3859
0:36 | 18 | 1 | 12 | 61.7552 | 61.6195 | 61.54 | 51.0984 | 50.9029 | 50.7086 | 50.5157 | 50.324 | 50.1336 | 49.9444 | 49.7565 | 52.6544 | 21.9563 | 21.6915 | 21.4025 | 21.0906 | 20.7526 | 20.3835
0:36 | 18 | 1 | 12 | 61.7565 | 61.4899 | 61.355 | 61.2761 | 50.9041 | 50.7099 | 50.5169 | 50.3253 | 50.1349 | 49.9457 | 49.7578 | 53.6416 | 21.9551 | 21.6898 | 21.4009 | 21.0888 | 20.7504 | 20.3811
0:37 | 18 | 1 | 12 | 61.7578 | 61.4912 | 61.2263 | 61.0924 | 61.0139 | 50.7111 | 50.5182 | 50.3265 | 50.1361 | 49.947 | 49.7591 | 54.6222 | 21.9544 | 21.6882 | 21.3993 | 21.087 | 20.7482 | 20.3787
0:37 | 18 | 1 | 12 | 61.7591 | 61.4925 | 61.2276 | 60.9645 | 60.8315 | 60.7536 | 50.5194 | 50.3278 | 50.1374 | 49.9483 | 49.7604 | 55.5963 | 21.9542 | 21.6866 | 21.3976 | 21.0851 | 20.7461 | 20.3764
0:37 | 18 | 1 | 12 | 61.7604 | 61.4938 | 61.2289 | 60.9658 | 60.7045 | 60.5723 | 60.4949 | 50.329 | 50.1386 | 49.9495 | 49.7616 | 56.5639 | 21.9545 | 21.6851 | 21.396 | 21.0833 | 20.7439 | 20.374
0:37 | 18 | 1 | 12 | 61.7616 | 61.495 | 61.2302 | 60.9671 | 60.7057 | 60.4461 | 60.3148 | 60.238 | 50.1398 | 49.9507 | 49.7629 | 57.525 | 21.9551 | 21.6837 | 21.3943 | 21.0814 | 20.7418 | 20.3717
0:38 | 18 | 1 | 12 | 61.7629 | 61.4962 | 61.2314 | 60.9683 | 60.707 | 60.4474 | 60.1895 | 60.0591 | 59.9827 | 49.9519 | 49.7641 | 58.4798 | 21.9562 | 21.6824 | 21.3927 | 21.0795 | 20.7397 | 20.3694
0:38 | 18 | 1 | 12 | 61.7641 | 61.4975 | 61.2326 | 60.9696 | 60.7082 | 60.4487 | 60.1908 | 59.9346 | 59.8051 | 59.7292 | 49.7653 | 59.4282 | 21.9577 | 21.6813 | 21.391 | 21.0777 | 20.7375 | 20.3671
0:38 | 18 | 1 | 12 | 61.7653 | 61.4987 | 61.2339 | 60.9708 | 60.7095 | 60.4499 | 60.192 | 59.9359 | 59.6814 | 59.5528 | 59.4774 | 60.3702 | 21.9595 | 21.6804 | 21.3894 | 21.0758 | 20.7354 | 20.3648
0:38 | 18 | 0 | 12 | 71.4774 | 61.2351 | 60.972 | 60.7107 | 60.4512 | 60.1933 | 59.9372 | 59.6827 | 59.43 | 59.3021 | 59.2273 | 60.1142 | 21.9616 | 21.6795 | 21.3878 | 21.0739 | 20.7333 | 20.3625
0:38 | 18 | 0 | 12 | 71.2273 | 60.9733 | 60.712 | 60.4524 | 60.1946 | 59.9384 | 59.684 | 59.4312 | 59.1802 | 59.0532 | 58.9789 | 59.8598 | 21.9634 | 21.6789 | 21.3863 | 21.072 | 20.7312 | 20.3602
0:39 | 18 | 0 | 12 | 70.9789 | 60.7132 | 60.4537 | 60.1958 | 59.9397 | 59.6853 | 59.4325 | 59.1815 | 58.9321 | 58.8059 | 58.7321 | 59.6072 | 21.9649 | 21.6783 | 21.3848 | 21.0702 | 20.7291 | 20.358
0:39 | 18 | 0 | 12 | 70.7321 | 60.4549 | 60.1971 | 59.9409 | 59.6865 | 59.4338 | 59.1827 | 58.9334 | 58.6856 | 58.5603 | 58.487 | 59.3562 | 21.9661 | 21.6778 | 21.3833 | 21.0683 | 20.727 | 20.3557
0:39 | 18 | 0 | 12 | 70.487 | 60.1983 | 59.9422 | 59.6878 | 59.4351 | 59.184 | 58.9346 | 58.6869 | 58.4408 | 58.3164 | 58.2435 | 59.107 | 21.967 | 21.6774 | 21.3819 | 21.0665 | 20.7249 | 20.3535
0:39 | 18 | 0 | 12 | 70.2435 | 59.9434 | 59.689 | 59.4363 | 59.1853 | 58.9359 | 58.6882 | 58.4421 | 58.1977 | 58.074 | 58.0017 | 58.8594 | 21.9677 | 21.677 | 21.3805 | 21.0646 | 20.7228 | 20.3512
0:40 | 18 | 0 | 12 | 70.0017 | 59.6903 | 59.4375 | 59.1865 | 58.9372 | 58.6894 | 58.4434 | 58.1989 | 57.9561 | 57.8333 | 57.7614 | 58.6134 | 21.9682 | 21.6766 | 21.3791 | 21.0628 | 20.7207 | 20.349
0:40 | 18 | 0 | 12 | 69.7614 | 59.4388 | 59.1878 | 58.9384 | 58.6907 | 58.4446 | 58.2002 | 57.9574 | 57.7162 | 57.5942 | 57.5228 | 58.3691 | 21.9684 | 21.6761 | 21.3778 | 21.061 | 20.7186 | 20.3468
0:40 | 18 | 0 | 12 | 69.5228 | 59.189 | 58.9396 | 58.6919 | 58.4459 | 58.2015 | 57.9587 | 57.7175 | 57.4779 | 57.3567 | 57.2858 | 58.1264 | 21.9685 | 21.6757 | 21.3765 | 21.0592 | 20.7166 | 20.3446
0:40 | 18 | 0 | 12 | 69.2858 | 58.9408 | 58.6931 | 58.4471 | 58.2027 | 57.9599 | 57.7187 | 57.4791 | 57.2412 | 57.1208 | 57.0503 | 57.8854 | 21.9684 | 21.6753 | 21.3752 | 21.0574 | 20.7145 | 20.3424
0:41 | 18 | 0 | 12 | 69.0503 | 58.6944 | 58.4483 | 58.2039 | 57.9611 | 57.72 | 57.4804 | 57.2424 | 57.006 | 56.8864 | 56.8165 | 57.6459 | 21.9682 | 21.6748 | 21.374 | 21.0557 | 20.7125 | 20.3403
0:41 | 18 | 0 | 12 | 68.8165 | 58.4495 | 58.2051 | 57.9623 | 57.7212 | 57.4816 | 57.2436 | 57.0072 | 56.7724 | 56.6537 | 56.5841 | 57.4081 | 21.9678 | 21.6743 | 21.3728 | 21.0539 | 20.7105 | 20.3381
0:41 | 18 | 0 | 12 | 68.5841 | 58.2063 | 57.9635 | 57.7224 | 57.4828 | 57.2449 | 57.0085 | 56.7737 | 56.5404 | 56.4224 | 56.3534 | 57.1718 | 21.9673 | 21.6737 | 21.3716 | 21.0522 | 20.7084 | 20.3359
0:41 | 18 | 0 | 12 | 68.3534 | 57.9647 | 57.7236 | 57.484 | 57.2461 | 57.0097 | 56.7749 | 56.5416 | 56.3099 | 56.1927 | 56.1241 | 56.9371 | 21.9666 | 21.6731 | 21.3704 | 21.0505 | 20.7064 | 20.3338
0:42 | 18 | 0 | 12 | 68.1241 | 57.7247 | 57.4852 | 57.2472 | 57.0109 | 56.7761 | 56.5428 | 56.3111 | 56.081 | 55.9645 | 55.8964 | 56.704 | 21.9658 | 21.6725 | 21.3692 | 21.0488 | 20.7044 | 20.3316
0:42 | 18 | 0 | 12 | 67.8964 | 57.4863 | 57.2484 | 57.012 | 56.7772 | 56.544 | 56.3123 | 56.0821 | 55.8535 | 55.7379 | 55.6702 | 56.4724 | 21.9649 | 21.6718 | 21.368 | 21.0471 | 20.7024 | 20.3295
0:42 | 18 | 0 | 12 | 67.6702 | 57.2495 | 57.0132 | 56.7784 | 56.5451 | 56.3135 | 56.0833 | 55.8547 | 55.6276 | 55.5127 | 55.4455 | 56.2423 | 21.9638 | 21.671 | 21.3668 | 21.0455 | 20.7005 | 20.3274
0:42 | 18 | 0 | 12 | 67.4455 | 57.0143 | 56.7795 | 56.5463 | 56.3146 | 56.0845 | 55.8558 | 55.6288 | 55.4032 | 55.2891 | 55.2223 | 56.0138 | 21.9627 | 21.6702 | 21.3656 | 21.0438 | 20.6985 | 20.3253
0:42 | 18 | 0 | 12 | 67.2223 | 56.7806 | 56.5474 | 56.3157 | 56.0856 | 55.857 | 55.6299 | 55.4043 | 55.1802 | 55.0669 | 55.0005 | 55.7868 | 21.9614 | 21.6694 | 21.3644 | 21.0422 | 20.6965 | 20.3232
0:43 | 18 | 0 | 12 | 67.0005 | 56.5485 | 56.3168 | 56.0867 | 55.8581 | 55.631 | 55.4054 | 55.1814 | 54.9588 | 54.8462 | 54.7803 | 55.5613 | 21.9601 | 21.6685 | 21.3632 | 21.0405 | 20.6946 | 20.3211
0:43 | 18 | 0 | 12 | 66.7803 | 56.3179 | 56.0878 | 55.8592 | 55.6321 | 55.4065 | 55.1825 | 54.9599 | 54.7388 | 54.627 | 54.5615 | 55.3373 | 21.9586 | 21.6675 | 21.362 | 21.0389 | 20.6927 | 20.319
0:43 | 18 | 0 | 12 | 66.5615 | 56.0888 | 55.8602 | 55.6332 | 55.4076 | 55.1836 | 54.961 | 54.7399 | 54.5202 | 54.4092 | 54.3441 | 55.1148 | 21.9571 | 21.6665 | 21.3607 | 21.0373 | 20.6907 | 20.3169
0:43 | 18 | 0 | 12 | 66.3441 | 55.8613 | 55.6342 | 55.4087 | 55.1846 | 54.962 | 54.741 | 54.5213 | 54.3032 | 54.1928 | 54.1282 | 54.8937 | 21.9555 | 21.6654 | 21.3595 | 21.0357 | 20.6888 | 20.3149
0:44 | 18 | 0 | 12 | 66.1282 | 55.6352 | 55.4097 | 55.1856 | 54.9631 | 54.742 | 54.5224 | 54.3042 | 54.0875 | 53.9779 | 53.9137 | 54.6741 | 21.9538 | 21.6643 | 21.3582 | 21.034 | 20.6869 | 20.3128
0:44 | 18 | 0 | 12 | 65.9137 | 55.4107 | 55.1867 | 54.9641 | 54.743 | 54.5234 | 54.3053 | 54.0885 | 53.8733 | 53.7644 | 53.7007 | 54.456 | 21.952 | 21.6632 | 21.357 | 21.0324 | 20.685 | 20.3108
0:44 | 18 | 0 | 12 | 65.7007 | 55.1876 | 54.9651 | 54.744 | 54.5244 | 54.3063 | 54.0896 | 53.8743 | 53.6605 | 53.5523 | 53.489 | 54.2393 | 21.9501 | 21.6619 | 21.3557 | 21.0308 | 20.6832 | 20.3088
0:44 | 18 | 0 | 12 | 65.489 | 54.9661 | 54.745 | 54.5254 | 54.3073 | 54.0906 | 53.8753 | 53.6615 | 53.4491 | 53.3416 | 53.2788 | 54.0241 | 21.9482 | 21.6607 | 21.3544 | 21.0292 | 20.6813 | 20.3067
0:45 | 18 | 0 | 12 | 65.2788 | 54.7459 | 54.5263 | 54.3082 | 54.0915 | 53.8763 | 53.6625 | 53.4501 | 53.2391 | 53.1324 | 53.0699 | 53.8102 | 21.9461 | 21.6594 | 21.3531 | 21.0276 | 20.6794 | 20.3047
0:45 | 18 | 0 | 12 | 65.0699 | 54.5273 | 54.3091 | 54.0925 | 53.8772 | 53.6634 | 53.451 | 53.24 | 53.0304 | 52.9244 | 52.8624 | 53.5978 | 21.9441 | 21.658 | 21.3517 | 21.026 | 20.6776 | 20.3027
0:45 | 18 | 0 | 12 | 64.8624 | 54.31 | 54.0934 | 53.8781 | 53.6643 | 53.4519 | 53.241 | 53.0314 | 52.8232 | 52.7179 | 52.6563 | 53.3868 | 21.9419 | 21.6566 | 21.3504 | 21.0245 | 20.6757 | 20.3007
0:45 | 18 | 0 | 12 | 64.6563 | 54.0943 | 53.879 | 53.6652 | 53.4529 | 53.2419 | 53.0323 | 52.8241 | 52.6173 | 52.5127 | 52.4515 | 53.1771 | 21.9397 | 21.6551 | 21.349 | 21.0229 | 20.6739 | 20.2988
0:45 | 18 | 0 | 12 | 64.4515 | 53.8799 | 53.6661 | 53.4537 | 53.2428 | 53.0332 | 52.825 | 52.6182 | 52.4128 | 52.3089 | 52.2481 | 52.9689 | 21.9374 | 21.6536 | 21.3476 | 21.0213 | 20.6721 | 20.2968
0:46 | 18 | 0 | 12 | 64.2481 | 53.6669 | 53.4546 | 53.2436 | 53.0341 | 52.8259 | 52.6191 | 52.4137 | 52.2096 | 52.1064 | 52.046 | 52.762 | 21.9351 | 21.6521 | 21.3462 | 21.0197 | 20.6702 | 20.2948
0:46 | 18 | 0 | 12 | 64.046 | 53.4554 | 53.2444 | 53.0349 | 52.8267 | 52.62 | 52.4145 | 52.2105 | 52.0078 | 51.9053 | 51.8453 | 52.5565 | 21.9326 | 21.6505 | 21.3447 | 21.0181 | 20.6684 | 20.2929
0:46 | 18 | 0 | 12 | 63.8453 | 53.2453 | 53.0357 | 52.8275 | 52.6208 | 52.4154 | 52.2113 | 52.0086 | 51.8073 | 51.7055 | 51.6459 | 52.3523 | 21.9302 | 21.6488 | 21.3433 | 21.0164 | 20.6666 | 20.291
0:46 | 18 | 0 | 12 | 63.6459 | 53.0365 | 52.8283 | 52.6216 | 52.4162 | 52.2121 | 52.0095 | 51.8081 | 51.6081 | 51.507 | 51.4478 | 52.1495 | 21.9277 | 21.6471 | 21.3418 | 21.0148 | 20.6648 | 20.289
0:47 | 18 | 0 | 12 | 63.4478 | 52.8291 | 52.6223 | 52.4169 | 52.2129 | 52.0102 | 51.8089 | 51.6089 | 51.4103 | 51.3098 | 51.251 | 51.948 | 21.9251 | 21.6454 | 21.3403 | 21.0132 | 20.663 | 20.2871
0:47 | 18 | 0 | 12 | 63.251 | 52.6231 | 52.4177 | 52.2137 | 52.011 | 51.8097 | 51.6097 | 51.411 | 51.2137 | 51.1139 | 51.0555 | 51.7479 | 21.9224 | 21.6436 | 21.3387 | 21.0116 | 20.6612 | 20.2852
0:47 | 18 | 0 | 12 | 63.0555 | 52.4184 | 52.2144 | 52.0117 | 51.8104 | 51.6104 | 51.4118 | 51.2144 | 51.0184 | 50.9193 | 50.8612 | 51.549 | 21.9198 | 21.6418 | 21.3372 | 21.01 | 20.6594 | 20.2833
0:47 | 18 | 0 | 12 | 62.8612 | 52.2151 | 52.0124 | 51.8111 | 51.6111 | 51.4125 | 51.2152 | 51.0191 | 50.8244 | 50.7259 | 50.6683 | 51.3515 | 21.917 | 21.6399 | 21.3356 | 21.0083 | 20.6576 | 20.2814
0:48 | 18 | 0 | 12 | 62.6683 | 52.0131 | 51.8118 | 51.6118 | 51.4132 | 51.2159 | 51.0198 | 50.8251 | 50.6317 | 50.5339 | 50.4766 | 51.1553 | 21.9142 | 21.638 | 21.334 | 21.0067 | 20.6558 | 20.2795
0:48 | 18 | 0 | 12 | 62.4766 | 51.8124 | 51.6125 | 51.4138 | 51.2165 | 51.0205 | 50.8258 | 50.6324 | 50.4403 | 50.3431 | 50.2862 | 50.9603 | 21.9114 | 21.6361 | 21.3324 | 21.005 | 20.654 | 20.2776
0:48 | 18 | 0 | 12 | 62.2862 | 51.6131 | 51.4145 | 51.2171 | 51.0211 | 50.8264 | 50.633 | 50.4409 | 50.2501 | 50.1535 | 50.097 | 50.7667 | 21.9085 | 21.6341 | 21.3307 | 21.0034 | 20.6523 | 20.2757
0:48 | 18 | 0 | 12 | 62.097 | 51.4151 | 51.2177 | 51.0218 | 50.8271 | 50.6337 | 50.4415 | 50.2507 | 50.0611 | 49.9652 | 49.9091 | 50.5743 | 21.9056 | 21.6321 | 21.329 | 21.0017 | 20.6505 | 20.2739
0:49 | 18 | 1 | 12 | 61.9091 | 61.8291 | 51.2183 | 51.0223 | 50.8276 | 50.6343 | 50.4421 | 50.2513 | 50.0617 | 49.8734 | 49.7782 | 51.5938 | 21.9027 | 21.63 | 21.3273 | 21 | 20.6487 | 20.272
0:49 | 18 | 1 | 12 | 61.7782 | 61.6424 | 61.5629 | 51.0229 | 50.8282 | 50.6348 | 50.4427 | 50.2519 | 50.0623 | 49.874 | 49.6869 | 52.6009 | 21.9003 | 21.6279 | 21.3256 | 20.9984 | 20.6469 | 20.2702
0:49 | 18 | 1 | 12 | 61.6869 | 61.5123 | 61.3775 | 61.2985 | 50.8287 | 50.6354 | 50.4433 | 50.2524 | 50.0629 | 49.8746 | 49.6875 | 53.5973 | 21.8986 | 21.6258 | 21.3239 | 20.9967 | 20.6452 | 20.2683
0:49 | 18 | 1 | 12 | 61.6875 | 61.4217 | 61.2482 | 61.1143 | 61.0358 | 50.6359 | 50.4438 | 50.253 | 50.0634 | 49.8751 | 49.6881 | 54.5779 | 21.8974 | 21.6238 | 21.3221 | 20.995 | 20.6434 | 20.2665
0:49 | 18 | 1 | 12 | 61.6881 | 61.4222 | 61.1582 | 60.9859 | 60.8528 | 60.7749 | 50.4443 | 50.2535 | 50.0639 | 49.8756 | 49.6886 | 55.552 | 21.8967 | 21.6218 | 21.3203 | 20.9933 | 20.6416 | 20.2646
0:50 | 18 | 1 | 12 | 61.6886 | 61.4228 | 61.1587 | 60.8965 | 60.7253 | 60.5931 | 60.5157 | 50.254 | 50.0644 | 49.8761 | 49.6891 | 56.5196 | 21.8964 | 21.6199 | 21.3185 | 20.9915 | 20.6398 | 20.2628
0:50 | 18 | 1 | 12 | 61.6891 | 61.4233 | 61.1593 | 60.897 | 60.6365 | 60.4664 | 60.3351 | 60.2583 | 50.0649 | 49.8766 | 49.6896 | 57.4807 | 21.8966 | 21.6182 | 21.3167 | 20.9898 | 20.6381 | 20.2609
0:50 | 18 | 1 | 12 | 61.6896 | 61.4238 | 61.1598 | 60.8975 | 60.637 | 60.3782 | 60.2093 | 60.0789 | 60.0025 | 49.8771 | 49.6901 | 58.4354 | 21.8972 | 21.6166 | 21.3149 | 20.9881 | 20.6363 | 20.2591
0:50 | 18 | 1 | 12 | 61.6901 | 61.4243 | 61.1603 | 60.898 | 60.6375 | 60.3787 | 60.1216 | 59.9539 | 59.8243 | 59.7485 | 49.6906 | 59.3838 | 21.8982 | 21.6151 | 21.3132 | 20.9863 | 20.6345 | 20.2573
0:51 | 18 | 1 | 12 | 61.6906 | 61.4248 | 61.1608 | 60.8986 | 60.638 | 60.3793 | 60.1222 | 59.8668 | 59.7002 | 59.5715 | 59.4961 | 60.3258 | 21.8996 | 21.6138 | 21.3114 | 20.9846 | 20.6327 | 20.2555
0:51 | 18 | 0 | 12 | 71.4961 | 61.1613 | 60.8991 | 60.6386 | 60.3798 | 60.1227 | 59.8674 | 59.6137 | 59.4482 | 59.3203 | 59.2455 | 60.0697 | 21.9012 | 21.6126 | 21.3097 | 20.9828 | 20.631 | 20.2537
0:51 | 18 | 0 | 12 | 71.2455 | 60.8996 | 60.6391 | 60.3803 | 60.1233 | 59.8679 | 59.6143 | 59.3623 | 59.1979 | 59.0709 | 58.9965 | 59.8152 | 21.9026 | 21.6116 | 21.308 | 20.9811 | 20.6292 | 20.2518
0:51 | 18 | 0 | 12 | 70.9965 | 60.6396 | 60.3808 | 60.1238 | 59.8685 | 59.6148 | 59.3629 | 59.1126 | 58.9492 | 58.8231 | 58.7492 | 59.5625 | 21.9036 | 21.6107 | 21.3064 | 20.9793 | 20.6274 | 20.25
0:52 | 18 | 0 | 12 | 70.7492 | 60.3814 | 60.1243 | 59.869 | 59.6154 | 59.3634 | 59.1131 | 58.8645 | 58.7023 | 58.577 | 58.5036 | 59.3114 | 21.9044 | 21.6099 | 21.3048 | 20.9776 | 20.6256 | 20.2482
0:52 | 18 | 0 | 12 | 70.5036 | 60.1249 | 59.8695 | 59.6159 | 59.364 | 59.1137 | 58.8651 | 58.6181 | 58.4569 | 58.3325 | 58.2596 | 59.062 | 21.9049 | 21.6092 | 21.3033 | 20.9759 | 20.6238 | 20.2464
0:52 | 18 | 0 | 12 | 70.2596 | 59.8701 | 59.6164 | 59.3645 | 59.1142 | 58.8656 | 58.6187 | 58.3733 | 58.2133 | 58.0896 | 58.0172 | 58.8143 | 21.9052 | 21.6085 | 21.3018 | 20.9741 | 20.6221 | 20.2446
0:52 | 18 | 0 | 12 | 70.0172 | 59.617 | 59.365 | 59.1148 | 58.8662 | 58.6192 | 58.3739 | 58.1302 | 57.9712 | 57.8484 | 57.7765 | 58.5682 | 21.9052 | 21.6078 | 21.3003 | 20.9724 | 20.6203 | 20.2428
0:52 | 18 | 0 | 12 | 69.7765 | 59.3655 | 59.1153 | 58.8667 | 58.6198 | 58.3745 | 58.1308 | 57.8887 | 57.7308 | 57.6088 | 57.5374 | 58.3238 | 21.9051 | 21.6071 | 21.2989 | 20.9707 | 20.6185 | 20.241
0:53 | 18 | 0 | 12 | 69.5374 | 59.1158 | 58.8672 | 58.6203 | 58.375 | 58.1313 | 57.8893 | 57.6488 | 57.4919 | 57.3708 | 57.2998 | 58.081 | 21.9048 | 21.6064 | 21.2975 | 20.969 | 20.6167 | 20.2392
0:53 | 18 | 0 | 12 | 69.2998 | 58.8677 | 58.6208 | 58.3755 | 58.1319 | 57.8898 | 57.6494 | 57.4105 | 57.2547 | 57.1343 | 57.0638 | 57.8399 | 21.9043 | 21.6056 | 21.2961 | 20.9674 | 20.615 | 20.2374
0:53 | 18 | 0 | 12 | 69.0638 | 58.6213 | 58.376 | 58.1324 | 57.8903 | 57.6499 | 57.4111 | 57.1738 | 57.019 | 56.8994 | 56.8294 | 57.6003 | 21.9037 | 21.6049 | 21.2948 | 20.9657 | 20.6132 | 20.2356
0:53 | 18 | 0 | 12 | 68.8294 | 58.3765 | 58.1329 | 57.8909 | 57.6504 | 57.4116 | 57.1744 | 56.9387 | 56.7849 | 56.6661 | 56.5966 | 57.3623 | 21.9029 | 21.6041 | 21.2934 | 20.9641 | 20.6114 | 20.2338
0:54 | 18 | 0 | 12 | 68.5966 | 58.1334 | 57.8913 | 57.6509 | 57.4121 | 57.1749 | 56.9392 | 56.7051 | 56.5524 | 56.4344 | 56.3653 | 57.1259 | 21.902 | 21.6033 | 21.2921 | 20.9624 | 20.6097 | 20.232
0:54 | 18 | 0 | 12 | 68.3653 | 57.8918 | 57.6514 | 57.4126 | 57.1754 | 56.9397 | 56.7056 | 56.4731 | 56.3214 | 56.2042 | 56.1356 | 56.8911 | 21.901 | 21.6024 | 21.2908 | 20.9608 | 20.608 | 20.2302
0:54 | 18 | 0 | 12 | 68.1356 | 57.6519 | 57.4131 | 57.1759 | 56.9402 | 56.7061 | 56.4736 | 56.2426 | 56.0919 | 55.9755 | 55.9073 | 56.6578 | 21.8999 | 21.6015 | 21.2895 | 20.9592 | 20.6062 | 20.2284
0:54 | 18 | 0 | 12 | 67.9073 | 57.4135 | 57.1763 | 56.9407 | 56.7066 | 56.4741 | 56.2431 | 56.0137 | 55.864 | 55.7483 | 55.6806 | 56.4261 | 21.8986 | 21.6005 | 21.2883 | 20.9576 | 20.6045 | 20.2267
0:55 | 18 | 0 | 12 | 67.6806 | 57.1768 | 56.9411 | 56.7071 | 56.4746 | 56.2436 | 56.0142 | 55.7862 | 55.6375 | 55.5226 | 55.4554 | 56.1959 | 21.8972 | 21.5995 | 21.287 | 20.9561 | 20.6028 | 20.2249
0:55 | 18 | 0 | 12 | 67.4554 | 56.9416 | 56.7075 | 56.475 | 56.2441 | 56.0146 | 55.7867 | 55.5603 | 55.4126 | 55.2985 | 55.2317 | 55.9673 | 21.8957 | 21.5985 | 21.2857 | 20.9545 | 20.601 | 20.2231
0:55 | 18 | 0 | 12 | 67.2317 | 56.7079 | 56.4754 | 56.2445 | 56.0151 | 55.7872 | 55.5608 | 55.3359 | 55.1891 | 55.0758 | 55.0094 | 55.7401 | 21.8942 | 21.5974 | 21.2844 | 20.9529 | 20.5993 | 20.2213
0:55 | 18 | 0 | 12 | 67.0094 | 56.4758 | 56.2449 | 56.0155 | 55.7876 | 55.5612 | 55.3363 | 55.1129 | 54.9672 | 54.8546 | 54.7887 | 55.5145 | 21.8925 | 21.5963 | 21.2831 | 20.9514 | 20.5976 | 20.2196
0:56 | 18 | 0 | 12 | 66.7887 | 56.2453 | 56.0159 | 55.788 | 55.5616 | 55.3368 | 55.1134 | 54.8915 | 54.7467 | 54.6348 | 54.5694 | 55.2903 | 21.8907 | 21.5951 | 21.2818 | 20.9498 | 20.5959 | 20.2178
0:56 | 18 | 0 | 12 | 66.5694 | 56.0163 | 55.7884 | 55.562 | 55.3372 | 55.1138 | 54.8919 | 54.6715 | 54.5276 | 54.4165 | 54.3515 | 55.0677 | 21.8889 | 21.5939 | 21.2805 | 20.9483 | 20.5942 | 20.2161
0:56 | 18 | 0 | 12 | 66.3515 | 55.7887 | 55.5624 | 55.3375 | 55.1142 | 54.8923 | 54.6719 | 54.4529 | 54.31 | 54.1997 | 54.1351 | 54.8465 | 21.887 | 21.5926 | 21.2792 | 20.9468 | 20.5925 | 20.2143
0:56 | 18 | 0 | 12 | 66.1351 | 55.5627 | 55.3379 | 55.1145 | 54.8926 | 54.6722 | 54.4533 | 54.2358 | 54.0939 | 53.9843 | 53.9201 | 54.6267 | 21.885 | 21.5912 | 21.2778 | 20.9452 | 20.5909 | 20.2125
0:56 | 18 | 0 | 12 | 65.9201 | 55.3382 | 55.1149 | 54.893 | 54.6726 | 54.4537 | 54.2362 | 54.0201 | 53.8792 | 53.7703 | 53.7065 | 54.4085 | 21.8829 | 21.5899 | 21.2765 | 20.9437 | 20.5892 | 20.2108
0:57 | 18 | 0 | 12 | 65.7065 | 55.1152 | 54.8933 | 54.6729 | 54.454 | 54.2365 | 54.0205 | 53.8059 | 53.6659 | 53.5577 | 53.4944 | 54.1916 | 21.8808 | 21.5884 | 21.2751 | 20.9422 | 20.5875 | 20.2091
0:57 | 18 | 0 | 12 | 65.4944 | 54.8936 | 54.6732 | 54.4543 | 54.2368 | 54.0208 | 53.8062 | 53.5931 | 53.454 | 53.3465 | 53.2836 | 53.9762 | 21.8785 | 21.587 | 21.2738 | 20.9407 | 20.5858 | 20.2073
0:57 | 18 | 0 | 12 | 65.2836 | 54.6735 | 54.4546 | 54.2371 | 54.0211 | 53.8065 | 53.5934 | 53.3816 | 53.2435 | 53.1367 | 53.0743 | 53.7622 | 21.8762 | 21.5855 | 21.2724 | 20.9392 | 20.5842 | 20.2056
0:57 | 18 | 0 | 12 | 65.0743 | 54.4549 | 54.2374 | 54.0214 | 53.8068 | 53.5937 | 53.3819 | 53.1716 | 53.0343 | 52.9283 | 52.8663 | 53.5497 | 21.8739 | 21.5839 | 21.271 | 20.9376 | 20.5825 | 20.2039
0:58 | 18 | 0 | 12 | 64.8663 | 54.2377 | 54.0217 | 53.8071 | 53.5939 | 53.3822 | 53.1719 | 52.9629 | 52.8266 | 52.7213 | 52.6597 | 53.3385 | 21.8715 | 21.5823 | 21.2695 | 20.9361 | 20.5809 | 20.2022
0:58 | 18 | 0 | 12 | 64.6597 | 54.0219 | 53.8073 | 53.5942 | 53.3825 | 53.1721 | 52.9632 | 52.7557 | 52.6202 | 52.5156 | 52.4544 | 53.1287 | 21.869 | 21.5806 | 21.2681 | 20.9346 | 20.5792 | 20.2004
0:58 | 18 | 0 | 12 | 64.4544 | 53.8075 | 53.5944 | 53.3827 | 53.1724 | 52.9634 | 52.7559 | 52.5497 | 52.4152 | 52.3113 | 52.2505 | 52.9203 | 21.8665 | 21.5789 | 21.2666 | 20.9331 | 20.5776 | 20.1987
0:58 | 18 | 0 | 12 | 64.2505 | 53.5946 | 53.3829 | 53.1726 | 52.9637 | 52.7561 | 52.55 | 52.3452 | 52.2116 | 52.1084 | 52.0479 | 52.7133 | 21.8639 | 21.5772 | 21.2651 | 20.9315 | 20.576 | 20.197
0:59 | 18 | 0 | 12 | 64.0479 | 53.3831 | 53.1728 | 52.9638 | 52.7563 | 52.5502 | 52.3454 | 52.142 | 52.0092 | 51.9067 | 51.8467 | 52.5076 | 21.8612 | 21.5754 | 21.2636 | 20.93 | 20.5743 | 20.1953
0:59 | 18 | 0 | 12 | 63.8467 | 53.1729 | 52.964 | 52.7565 | 52.5504 | 52.3456 | 52.1422 | 51.9401 | 51.8083 | 51.7064 | 51.6468 | 52.3033 | 21.8585 | 21.5736 | 21.2621 | 20.9284 | 20.5727 | 20.1936
0:59 | 18 | 0 | 12 | 63.6468 | 52.9641 | 52.7566 | 52.5505 | 52.3457 | 52.1423 | 51.9403 | 51.7396 | 51.6086 | 51.5074 | 51.4482 | 52.1003 | 21.8557 | 21.5717 | 21.2605 | 20.9269 | 20.5711 | 20.1919
0:59 | 18 | 0 | 12 | 63.4482 | 52.7568 | 52.5506 | 52.3459 | 52.1425 | 51.9404 | 51.7397 | 51.5403 | 51.4102 | 51.3098 | 51.2509 | 51.8987 | 21.8529 | 21.5698 | 21.259 | 20.9253 | 20.5694 | 20.1903
0:59 | 18 | 0 | 12 | 63.2509 | 52.5507 | 52.346 | 52.1426 | 51.9405 | 51.7398 | 51.5405 | 51.3424 | 51.2132 | 51.1134 | 51.0549 | 51.6984 | 21.8501 | 21.5679 | 21.2574 | 20.9238 | 20.5678 | 20.1886
1:00 | 18 | 0 | 12 | 63.0549 | 52.3461 | 52.1427 | 51.9406 | 51.7399 | 51.5406 | 51.3425 | 51.1458 | 51.0174 | 50.9183 | 50.8602 | 51.4994 | 21.8472 | 21.5659 | 21.2558 | 20.9222 | 20.5662 | 20.1869
1:00 | 18 | 0 | 12 | 62.8602 | 52.1427 | 51.9407 | 51.74 | 51.5407 | 51.3426 | 51.1459 | 50.9505 | 50.823 | 50.7245 | 50.6668 | 51.3017 | 21.8442 | 21.5639 | 21.2541 | 20.9206 | 20.5645 | 20.1852
1:00 | 18 | 0 | 12 | 62.6668 | 51.9407 | 51.7401 | 51.5407 | 51.3427 | 51.146 | 50.9506 | 50.7564 | 50.6298 | 50.5319 | 50.4747 | 51.1054 | 21.8412 | 21.5618 | 21.2525 | 20.9191 | 20.5629 | 20.1835
1:00 | 18 | 0 | 12 | 62.4747 | 51.7401 | 51.5407 | 51.3427 | 51.146 | 50.9506 | 50.7565 | 50.5637 | 50.4379 | 50.3407 | 50.2838 | 50.9103 | 21.8382 | 21.5597 | 21.2508 | 20.9175 | 20.5613 | 20.1819
1:01 | 18 | 0 | 12 | 62.2838 | 51.5407 | 51.3427 | 51.146 | 50.9506 | 50.7565 | 50.5637 | 50.3722 | 50.2472 | 50.1507 | 50.0941 | 50.7164 | 21.8351 | 21.5576 | 21.2491 | 20.9159 | 20.5597 | 20.1802
1:01 | 18 | 0 | 12 | 62.0941 | 51.3427 | 51.146 | 50.9506 | 50.7565 | 50.5637 | 50.3722 | 50.1819 | 50.0578 | 49.9619 | 49.9058 | 50.5239 | 21.832 | 21.5554 | 21.2474 | 20.9143 | 20.558 | 20.1785
1:01 | 18 | 1 | 12 | 61.9058 | 61.8257 | 51.146 | 50.9506 | 50.7565 | 50.5637 | 50.3722 | 50.1819 | 49.9929 | 49.8696 | 49.7744 | 51.5433 | 21.8288 | 21.5532 | 21.2456 | 20.9126 | 20.5564 | 20.1769
1:01 | 18 | 1 | 12 | 61.7744 | 61.6386 | 61.5591 | 50.9505 | 50.7564 | 50.5636 | 50.3721 | 50.1819 | 49.9929 | 49.8052 | 49.6827 | 52.5503 | 21.8263 | 21.551 | 21.2438 | 20.911 | 20.5548 | 20.1752
1:02 | 18 | 1 | 12 | 61.6827 | 61.508 | 61.3732 | 61.2942 | 50.7564 | 50.5636 | 50.3721 | 50.1818 | 49.9928 | 49.8051 | 49.6186 | 53.5466 | 21.8244 | 21.5488 | 21.242 | 20.9094 | 20.5531 | 20.1736
1:02 | 18 | 1 | 12 | 61.6186 | 61.4169 | 61.2435 | 61.1095 | 61.0311 | 50.5635 | 50.372 | 50.1817 | 49.9928 | 49.8051 | 49.6186 | 54.5335 | 21.823 | 21.5466 | 21.2402 | 20.9077 | 20.5515 | 20.1719
1:02 | 18 | 1 | 12 | 61.6186 | 61.3533 | 61.153 | 60.9807 | 60.8476 | 60.7697 | 50.3719 | 50.1816 | 49.9927 | 49.805 | 49.6185 | 55.5074 | 21.8221 | 21.5445 | 21.2384 | 20.9061 | 20.5499 | 20.1703
1:02 | 18 | 1 | 12 | 61.6185 | 61.3533 | 61.0898 | 60.8908 | 60.7196 | 60.5874 | 60.51 | 50.1815 | 49.9926 | 49.8049 | 49.6184 | 56.4748 | 21.8217 | 21.5425 | 21.2366 | 20.9044 | 20.5482 | 20.1686
1:03 | 18 | 1 | 12 | 61.6184 | 61.3532 | 61.0897 | 60.828 | 60.6303 | 60.4603 | 60.329 | 60.2521 | 49.9925 | 49.8048 | 49.6183 | 57.4358 | 21.8217 | 21.5406 | 21.2347 | 20.9027 | 20.5466 | 20.167
1:03 | 18 | 1 | 12 | 61.6183 | 61.3531 | 61.0896 | 60.8279 | 60.568 | 60.3716 | 60.2027 | 60.0723 | 59.9959 | 49.8047 | 49.6182 | 58.3904 | 21.8221 | 21.5389 | 21.2329 | 20.901 | 20.5449 | 20.1653
1:03 | 18 | 1 | 12 | 61.6182 | 61.353 | 61.0896 | 60.8279 | 60.5679 | 60.3097 | 60.1146 | 59.9468 | 59.8173 | 59.7414 | 49.6181 | 59.3386 | 21.823 | 21.5373 | 21.2311 | 20.8993 | 20.5433 | 20.1636
1:03 | 18 | 1 | 12 | 61.6181 | 61.3529 | 61.0895 | 60.8278 | 60.5678 | 60.3096 | 60.0531 | 59.8593 | 59.6927 | 59.564 | 59.4886 | 60.2805 | 21.8241 | 21.5359 | 21.2293 | 20.8976 | 20.5416 | 20.162
1:03 | 18 | 0 | 12 | 71.4886 | 61.0894 | 60.8277 | 60.5678 | 60.3095 | 60.053 | 59.7982 | 59.6058 | 59.4402 | 59.3124 | 59.2375 | 60.0242 | 21.8257 | 21.5346 | 21.2275 | 20.8959 | 20.54 | 20.1603
1:04 | 18 | 0 | 12 | 71.2375 | 60.8276 | 60.5677 | 60.3095 | 60.053 | 59.7982 | 59.5451 | 59.3539 | 59.1895 | 59.0625 | 58.9881 | 59.7695 | 21.8269 | 21.5335 | 21.2258 | 20.8942 | 20.5383 | 20.1587
1:04 | 18 | 0 | 12 | 70.9881 | 60.5676 | 60.3094 | 60.0529 | 59.7981 | 59.545 | 59.2936 | 59.1037 | 58.9404 | 58.8142 | 58.7404 | 59.5165 | 21.8277 | 21.5325 | 21.2241 | 20.8925 | 20.5367 | 20.157
1:04 | 18 | 0 | 12 | 70.7404 | 60.3094 | 60.0529 | 59.7981 | 59.545 | 59.2936 | 59.0438 | 58.8552 | 58.693 | 58.5676 | 58.4943 | 59.2653 | 21.8283 | 21.5315 | 21.2225 | 20.8908 | 20.535 | 20.1554
1:04 | 18 | 0 | 12 | 70.4943 | 60.0528 | 59.798 | 59.545 | 59.2936 | 59.0438 | 58.7957 | 58.6084 | 58.4472 | 58.3227 | 58.2499 | 59.0157 | 21.8287 | 21.5307 | 21.2209 | 20.8891 | 20.5333 | 20.1537
1:05 | 18 | 0 | 12 | 70.2499 | 59.798 | 59.5449 | 59.2935 | 59.0438 | 58.7957 | 58.5493 | 58.3632 | 58.2031 | 58.0794 | 58.007 | 58.7678 | 21.8288 | 21.5299 | 21.2194 | 20.8875 | 20.5317 | 20.1521
1:05 | 18 | 0 | 12 | 70.007 | 59.5449 | 59.2935 | 59.0438 | 58.7957 | 58.5493 | 58.3045 | 58.1196 | 57.9606 | 57.8378 | 57.7659 | 58.5215 | 21.8288 | 21.5291 | 21.2179 | 20.8858 | 20.53 | 20.1504
1:05 | 18 | 0 | 12 | 69.7659 | 59.2934 | 59.0437 | 58.7957 | 58.5493 | 58.3045 | 58.0613 | 57.8777 | 57.7197 | 57.5977 | 57.5263 | 58.2769 | 21.8285 | 21.5283 | 21.2164 | 20.8841 | 20.5283 | 20.1488
1:05 | 18 | 0 | 12 | 69.5263 | 59.0437 | 58.7956 | 58.5492 | 58.3044 | 58.0613 | 57.8198 | 57.6373 | 57.4804 | 57.3592 | 57.2883 | 58.0339 | 21.8281 | 21.5274 | 21.215 | 20.8825 | 20.5267 | 20.1471
1:06 | 18 | 0 | 12 | 69.2883 | 58.7956 | 58.5492 | 58.3044 | 58.0613 | 57.8197 | 57.5798 | 57.3986 | 57.2427 | 57.1224 | 57.0519 | 57.7926 | 21.8274 | 21.5266 | 21.2136 | 20.8809 | 20.525 | 20.1455
1:06 | 18 | 0 | 12 | 69.0519 | 58.5491 | 58.3044 | 58.0612 | 57.8197 | 57.5798 | 57.3415 | 57.1615 | 57.0066 | 56.8871 | 56.8171 | 57.5528 | 21.8267 | 21.5258 | 21.2122 | 20.8792 | 20.5234 | 20.1438
1:06 | 18 | 0 | 12 | 68.8171 | 58.3043 | 58.0612 | 57.8197 | 57.5798 | 57.3414 | 57.1047 | 56.9259 | 56.7721 | 56.6533 | 56.5838 | 57.3146 | 21.8258 | 21.5249 | 21.2108 | 20.8776 | 20.5217 | 20.1421
1:06 | 18 | 0 | 12 | 68.5838 | 58.0611 | 57.8196 | 57.5797 | 57.3414 | 57.1047 | 56.8695 | 56.6919 | 56.5391 | 56.4211 | 56.3521 | 57.078 | 21.8248 | 21.524 | 21.2095 | 20.876 | 20.52 | 20.1405
1:06 | 18 | 0 | 12 | 68.3521 | 57.8195 | 57.5796 | 57.3413 | 57.1046 | 56.8695 | 56.6359 | 56.4594 | 56.3077 | 56.1905 | 56.1219 | 56.843 | 21.8236 | 21.523 | 21.2082 | 20.8745 | 20.5184 | 20.1388
1:07 | 18 | 0 | 12 | 68.1219 | 57.5795 | 57.3413 | 57.1046 | 56.8694 | 56.6358 | 56.4038 | 56.2285 | 56.0778 | 55.9614 | 55.8932 | 56.6095 | 21.8223 | 21.522 | 21.2068 | 20.8729 | 20.5167 | 20.1372
1:07 | 18 | 0 | 12 | 67.8932 | 57.3412 | 57.1045 | 56.8693 | 56.6358 | 56.4037 | 56.1733 | 55.9992 | 55.8494 | 55.7338 | 55.6661 | 56.3776 | 21.821 | 21.521 | 21.2055 | 20.8713 | 20.5151 | 20.1355
1:07 | 18 | 0 | 12 | 67.6661 | 57.1044 | 56.8692 | 56.6357 | 56.4037 | 56.1732 | 55.9442 | 55.7713 | 55.6226 | 55.5077 | 55.4405 | 56.1472 | 21.8195 | 21.5199 | 21.2042 | 20.8698 | 20.5135 | 20.1339
1:07 | 18 | 0 | 12 | 67.4405 | 56.8691 | 56.6356 | 56.4036 | 56.1731 | 55.9442 | 55.7167 | 55.545 | 55.3972 | 55.2831 | 55.2163 | 55.9184 | 21.8179 | 21.5188 | 21.2029 | 20.8683 | 20.5118 | 20.1322
1:08 | 18 | 0 | 12 | 67.2163 | 56.6355 | 56.4035 | 56.173 | 55.9441 | 55.7167 | 55.4908 | 55.3201 | 55.1734 | 55.06 | 54.9937 | 55.6911 | 21.8162 | 21.5176 | 21.2016 | 20.8667 | 20.5102 | 20.1306
1:08 | 18 | 0 | 12 | 66.9937 | 56.4033 | 56.1729 | 55.944 | 55.7166 | 55.4907 | 55.2663 | 55.0968 | 54.951 | 54.8384 | 54.7725 | 55.4652 | 21.8144 | 21.5164 | 21.2003 | 20.8652 | 20.5086 | 20.1289
1:08 | 18 | 0 | 12 | 66.7725 | 56.1727 | 55.9438 | 55.7164 | 55.4905 | 55.2661 | 55.0432 | 54.8749 | 54.7301 | 54.6182 | 54.5528 | 55.2409 | 21.8125 | 21.5151 | 21.1989 | 20.8637 | 20.507 | 20.1273
1:08 | 18 | 0 | 12 | 66.5528 | 55.9437 | 55.7163 | 55.4904 | 55.266 | 55.0431 | 54.8217 | 54.6545 | 54.5106 | 54.3995 | 54.3345 | 55.018 | 21.8106 | 21.5138 | 21.1976 | 20.8622 | 20.5054 | 20.1256
1:09 | 18 | 0 | 12 | 66.3345 | 55.7161 | 55.4902 | 55.2659 | 55.043 | 54.8216 | 54.6016 | 54.4355 | 54.2926 | 54.1823 | 54.1177 | 54.7966 | 21.8086 | 21.5124 | 21.1963 | 20.8607 | 20.5038 | 20.124
1:09 | 18 | 0 | 12 | 66.1177 | 55.4901 | 55.2657 | 55.0428 | 54.8214 | 54.6015 | 54.383 | 54.218 | 54.0761 | 53.9664 | 53.9023 | 54.5767 | 21.8065 | 21.511 | 21.1949 | 20.8592 | 20.5022 | 20.1223
1:09 | 18 | 0 | 12 | 65.9023 | 55.2655 | 55.0426 | 54.8212 | 54.6013 | 54.3829 | 54.1658 | 54.0019 | 53.8609 | 53.752 | 53.6883 | 54.3583 | 21.8043 | 21.5096 | 21.1935 | 20.8577 | 20.5006 | 20.1207
1:09 | 18 | 0 | 12 | 65.6883 | 55.0424 | 54.821 | 54.6011 | 54.3827 | 54.1657 | 53.9501 | 53.7873 | 53.6472 | 53.5391 | 53.4757 | 54.1412 | 21.802 | 21.5081 | 21.1922 | 20.8562 | 20.499 | 20.1191
1:10 | 18 | 0 | 12 | 65.4757 | 54.8208 | 54.6009 | 54.3825 | 54.1655 | 53.9499 | 53.7358 | 53.574 | 53.4349 | 53.3275 | 53.2646 | 53.9256 | 21.7997 | 21.5066 | 21.1908 | 20.8547 | 20.4974 | 20.1174
1:10 | 18 | 0 | 12 | 65.2646 | 54.6007 | 54.3822 | 54.1653 | 53.9497 | 53.7356 | 53.5229 | 53.3622 | 53.224 | 53.1173 | 53.0548 | 53.7115 | 21.7973 | 21.505 | 21.1893 | 20.8532 | 20.4958 | 20.1158
1:10 | 18 | 0 | 12 | 65.0548 | 54.382 | 54.165 | 53.9495 | 53.7353 | 53.5226 | 53.3114 | 53.1518 | 53.0145 | 52.9085 | 52.8464 | 53.4987 | 21.7949 | 21.5033 | 21.1879 | 20.8517 | 20.4942 | 20.1142
1:10 | 18 | 0 | 12 | 64.8464 | 54.1648 | 53.9492 | 53.7351 | 53.5224 | 53.3111 | 53.1012 | 52.9427 | 52.8064 | 52.7011 | 52.6394 | 53.2873 | 21.7924 | 21.5017 | 21.1865 | 20.8503 | 20.4927 | 20.1126
1:10 | 18 | 0 | 12 | 64.6394 | 53.9489 | 53.7348 | 53.5221 | 53.3109 | 53.101 | 52.8925 | 52.735 | 52.5996 | 52.495 | 52.4338 | 53.0774 | 21.7898 | 21.4999 | 21.185 | 20.8488 | 20.4911 | 20.1109
1:11 | 18 | 0 | 12 | 64.4338 | 53.7345 | 53.5219 | 53.3106 | 53.1007 | 52.8923 | 52.6852 | 52.5287 | 52.3942 | 52.2903 | 52.2295 | 52.8688 | 21.7872 | 21.4982 | 21.1835 | 20.8473 | 20.4895 | 20.1093
1:11 | 18 | 0 | 12 | 64.2295 | 53.5216 | 53.3103 | 53.1004 | 52.892 | 52.6849 | 52.4792 | 52.3238 | 52.1902 | 52.087 | 52.0265 | 52.6616 | 21.7845 | 21.4964 | 21.182 | 20.8457 | 20.4879 | 20.1077
1:11 | 18 | 0 | 12 | 64.0265 | 53.31 | 53.1001 | 52.8917 | 52.6846 | 52.4789 | 52.2746 | 52.1202 | 51.9875 | 51.8849 | 51.8249 | 52.4557 | 21.7817 | 21.4945 | 21.1805 | 20.8442 | 20.4864 | 20.1061
1:11 | 18 | 0 | 12 | 63.8249 | 53.0998 | 52.8913 | 52.6843 | 52.4786 | 52.2742 | 52.0713 | 51.918 | 51.7861 | 51.6842 | 51.6246 | 52.2512 | 21.779 | 21.4927 | 21.1789 | 20.8427 | 20.4848 | 20.1045
1:12 | 18 | 0 | 12 | 63.6246 | 52.891 | 52.6839 | 52.4782 | 52.2739 | 52.0709 | 51.8693 | 51.717 | 51.586 | 51.4849 | 51.4257 | 52.0481 | 21.7761 | 21.4907 | 21.1773 | 20.8412 | 20.4832 | 20.1029
1:12 | 18 | 0 | 12 | 63.4257 | 52.6836 | 52.4779 | 52.2736 | 52.0706 | 51.869 | 51.6687 | 51.5174 | 51.3873 | 51.2868 | 51.228 | 51.8463 | 21.7732 | 21.4888 | 21.1757 | 20.8397 | 20.4817 | 20.1013
1:12 | 18 | 0 | 12 | 63.228 | 52.4775 | 52.2732 | 52.0702 | 51.8686 | 51.6683 | 51.4694 | 51.3191 | 51.1899 | 51.0901 | 51.0316 | 51.6458 | 21.7703 | 21.4868 | 21.1741 | 20.8381 | 20.4801 | 20.0997
1:12 | 18 | 0 | 12 | 63.0316 | 52.2728 | 52.0698 | 51.8682 | 51.668 | 51.469 | 51.2714 | 51.1221 | 50.9938 | 50.8946 | 50.8366 | 51.4466 | 21.7673 | 21.4847 | 21.1725 | 20.8366 | 20.4785 | 20.0981
1:13 | 18 | 0 | 12 | 62.8366 | 52.0694 | 51.8678 | 51.6675 | 51.4686 | 51.271 | 51.0747 | 50.9264 | 50.7989 | 50.7004 | 50.6428 | 51.2488 | 21.7643 | 21.4827 | 21.1708 | 20.835 | 20.477 | 20.0965
1:13 | 18 | 0 | 12 | 62.6428 | 51.8674 | 51.6671 | 51.4682 | 51.2706 | 51.0743 | 50.8793 | 50.732 | 50.6053 | 50.5075 | 50.4502 | 51.0522 | 21.7612 | 21.4806 | 21.1692 | 20.8335 | 20.4754 | 20.0949
1:13 | 18 | 0 | 12 | 62.4502 | 51.6667 | 51.4677 | 51.2701 | 51.0739 | 50.8789 | 50.6852 | 50.5389 | 50.4131 | 50.3159 | 50.259 | 50.8569 | 21.7581 | 21.4784 | 21.1675 | 20.8319 | 20.4738 | 20.0933
1:13 | 18 | 0 | 12 | 62.259 | 51.4673 | 51.2697 | 51.0734 | 50.8784 | 50.6847 | 50.4923 | 50.347 | 50.222 | 50.1255 | 50.069 | 50.6629 | 21.755 | 21.4762 | 21.1657 | 20.8303 | 20.4723 | 20.0917
1:13 | 18 | 0 | 12 | 62.069 | 51.2692 | 51.0729 | 50.8779 | 50.6843 | 50.4919 | 50.3008 | 50.1564 | 50.0322 | 49.9363 | 49.8802 | 50.4702 | 21.7518 | 21.474 | 21.164 | 20.8288 | 20.4707 | 20.0901
1:14 | 18 | 1 | 12 | 61.8802 | 61.8002 | 51.0724 | 50.8774 | 50.6838 | 50.4914 | 50.3003 | 50.1104 | 49.967 | 49.8437 | 49.7484 | 51.4895 | 21.7485 | 21.4717 | 21.1622 | 20.8272 | 20.4691 | 20.0885
1:14 | 18 | 1 | 12 | 61.7484 | 61.6127 | 61.5332 | 50.8769 | 50.6832 | 50.4909 | 50.2998 | 50.1099 | 49.9213 | 49.7789 | 49.6564 | 52.4963 | 21.7459 | 21.4694 | 21.1604 | 20.8255 | 20.4675 | 20.087
1:14 | 18 | 1 | 12 | 61.6564 | 61.4818 | 61.3469 | 61.2679 | 50.6827 | 50.4903 | 50.2992 | 50.1094 | 49.9208 | 49.7335 | 49.592 | 53.4925 | 21.7439 | 21.4672 | 21.1586 | 20.8239 | 20.466 | 20.0854
1:14 | 18 | 1 | 12 | 61.592 | 61.3903 | 61.2168 | 61.0829 | 61.0044 | 50.4898 | 50.2987 | 50.1089 | 49.9203 | 49.733 | 49.5469 | 54.4792 | 21.7425 | 21.4649 | 21.1568 | 20.8223 | 20.4644 | 20.0838
1:15 | 18 | 1 | 12 | 61.5469 | 61.3264 | 61.126 | 60.9537 | 60.8206 | 60.7427 | 50.2981 | 50.1083 | 49.9198 | 49.7324 | 49.5464 | 55.4574 | 21.7415 | 21.4628 | 21.155 | 20.8207 | 20.4628 | 20.0822
1:15 | 18 | 1 | 12 | 61.5464 | 61.2815 | 61.0625 | 60.8634 | 60.6923 | 60.5601 | 60.4827 | 50.1078 | 49.9192 | 49.7319 | 49.5458 | 56.4247 | 21.7411 | 21.4608 | 21.1531 | 20.819 | 20.4612 | 20.0806
1:15 | 18 | 1 | 12 | 61.5458 | 61.281 | 61.0179 | 60.8003 | 60.6026 | 60.4326 | 60.3013 | 60.2244 | 49.9186 | 49.7313 | 49.5453 | 57.3855 | 21.741 | 21.4589 | 21.1513 | 20.8173 | 20.4596 | 20.079
1:15 | 18 | 1 | 12 | 61.5453 | 61.2805 | 61.0174 | 60.7561 | 60.5399 | 60.3435 | 60.1747 | 60.0442 | 59.9679 | 49.7308 | 49.5447 | 58.34 | 21.7414 | 21.4571 | 21.1494 | 20.8157 | 20.458 | 20.0774
1:16 | 18 | 1 | 12 | 61.5447 | 61.2799 | 61.0169 | 60.7556 | 60.496 | 60.2813 | 60.0862 | 59.9184 | 59.7889 | 59.713 | 49.5442 | 59.288 | 21.7422 | 21.4554 | 21.1476 | 20.814 | 20.4564 | 20.0759
1:16 | 18 | 1 | 12 | 61.5442 | 61.2794 | 61.0164 | 60.7551 | 60.4955 | 60.2376 | 60.0243 | 59.8306 | 59.6639 | 59.5352 | 59.4599 | 60.2298 | 21.7433 | 21.454 | 21.1458 | 20.8123 | 20.4548 | 20.0743
1:16 | 18 | 0 | 12 | 71.4599 | 61.0158 | 60.7545 | 60.495 | 60.2371 | 59.981 | 59.7691 | 59.5767 | 59.4111 | 59.2833 | 59.2084 | 59.9732 | 21.7448 | 21.4526 | 21.144 | 20.8106 | 20.4532 | 20.0727
1:16 | 18 | 0 | 12 | 71.2084 | 60.754 | 60.4945 | 60.2366 | 59.9805 | 59.7261 | 59.5156 | 59.3244 | 59.16 | 59.033 | 58.9587 | 59.7184 | 21.7459 | 21.4515 | 21.1423 | 20.809 | 20.4516 | 20.0711
1:17 | 18 | 0 | 12 | 70.9587 | 60.494 | 60.2361 | 59.98 | 59.7256 | 59.4729 | 59.2638 | 59.0739 | 58.9106 | 58.7844 | 58.7106 | 59.4652 | 21.7467 | 21.4504 | 21.1406 | 20.8073 | 20.45 | 20.0695
1:17 | 18 | 0 | 12 | 70.7106 | 60.2356 | 59.9795 | 59.7251 | 59.4724 | 59.2214 | 59.0137 | 58.8251 | 58.6628 | 58.5375 | 58.4642 | 59.2137 | 21.7473 | 21.4495 | 21.139 | 20.8056 | 20.4483 | 20.0679
1:17 | 18 | 0 | 12 | 70.4642 | 59.9791 | 59.7247 | 59.472 | 59.2209 | 58.9716 | 58.7653 | 58.5779 | 58.4167 | 58.2922 | 58.2194 | 58.964 | 21.7476 | 21.4486 | 21.1374 | 20.8039 | 20.4467 | 20.0663
1:17 | 18 | 0 | 12 | 70.2194 | 59.7242 | 59.4715 | 59.2205 | 58.9711 | 58.7234 | 58.5185 | 58.3323 | 58.1723 | 58.0486 | 57.9762 | 58.7159 | 21.7477 | 21.4477 | 21.1358 | 20.8023 | 20.4451 | 20.0647
1:17 | 18 | 0 | 12 | 69.9762 | 59.471 | 59.22 | 58.9706 | 58.723 | 58.4769 | 58.2734 | 58.0885 | 57.9294 | 57.8066 | 57.7347 | 58.4694 | 21.7475 | 21.4469 | 21.1343 | 20.8006 | 20.4435 | 20.0631
1:18 | 18 | 0 | 12 | 69.7347 | 59.2195 | 58.9702 | 58.7225 | 58.4764 | 58.232 | 58.0298 | 57.8462 | 57.6882 | 57.5662 | 57.4948 | 58.2246 | 21.7472 | 21.4461 | 21.1328 | 20.799 | 20.4418 | 20.0615
1:18 | 18 | 0 | 12 | 69.4948 | 58.9697 | 58.722 | 58.476 | 58.2316 | 57.9888 | 57.788 | 57.6055 | 57.4486 | 57.3274 | 57.2565 | 57.9814 | 21.7467 | 21.4452 | 21.1314 | 20.7973 | 20.4402 | 20.0599
1:18 | 18 | 0 | 12 | 69.2565 | 58.7215 | 58.4755 | 58.2311 | 57.9884 | 57.7472 | 57.5477 | 57.3665 | 57.2106 | 57.0902 | 57.0197 | 57.7398 | 21.7461 | 21.4444 | 21.13 | 20.7957 | 20.4386 | 20.0583
1:18 | 18 | 0 | 12 | 69.0197 | 58.475 | 58.2307 | 57.9879 | 57.7467 | 57.5072 | 57.309 | 57.129 | 56.9742 | 56.8546 | 56.7846 | 57.4999 | 21.7453 | 21.4435 | 21.1286 | 20.7941 | 20.437 | 20.0567
1:19 | 18 | 0 | 12 | 68.7846 | 58.2302 | 57.9874 | 57.7463 | 57.5067 | 57.2688 | 57.0719 | 56.8931 | 56.7393 | 56.6205 | 56.551 | 57.2615 | 21.7443 | 21.4426 | 21.1272 | 20.7925 | 20.4354 | 20.0551
1:19 | 18 | 0 | 12 | 68.551 | 57.9869 | 57.7458 | 57.5063 | 57.2683 | 57.0319 | 56.8364 | 56.6588 | 56.506 | 56.388 | 56.3189 | 57.0247 | 21.7433 | 21.4416 | 21.1258 | 20.791 | 20.4337 | 20.0535
1:19 | 18 | 0 | 12 | 68.3189 | 57.7453 | 57.5058 | 57.2678 | 57.0315 | 56.7967 | 56.6024 | 56.426 | 56.2743 | 56.1571 | 56.0884 | 56.7895 | 21.7421 | 21.4406 | 21.1245 | 20.7894 | 20.4321 | 20.0519
1:19 | 18 | 0 | 12 | 68.0884 | 57.5053 | 57.2674 | 57.031 | 56.7962 | 56.563 | 56.37 | 56.1948 | 56.044 | 55.9276 | 55.8595 | 56.5559 | 21.7407 | 21.4396 | 21.1232 | 20.7878 | 20.4305 | 20.0503
1:20 | 18 | 0 | 12 | 67.8595 | 57.2669 | 57.0305 | 56.7957 | 56.5625 | 56.3308 | 56.1392 | 55.9651 | 55.8154 | 55.6997 | 55.632 | 56.3238 | 21.7393 | 21.4385 | 21.1219 | 20.7863 | 20.4289 | 20.0487
1:20 | 18 | 0 | 12 | 67.632 | 57.03 | 56.7952 | 56.562 | 56.3304 | 56.1002 | 55.9099 | 55.7369 | 55.5882 | 55.4733 | 55.4061 | 56.0932 | 21.7378 | 21.4374 | 21.1205 | 20.7848 | 20.4273 | 20.0471
1:20 | 18 | 0 | 12 | 67.4061 | 56.7947 | 56.5615 | 56.3299 | 56.0997 | 55.8711 | 55.682 | 55.5103 | 55.3625 | 55.2484 | 55.1816 | 55.8642 | 21.7362 | 21.4363 | 21.1192 | 20.7833 | 20.4257 | 20.0454
1:20 | 18 | 0 | 12 | 67.1816 | 56.561 | 56.3294 | 56.0992 | 55.8707 | 55.6436 | 55.4557 | 55.2851 | 55.1383 | 55.025 | 54.9586 | 55.6367 | 21.7344 | 21.4351 | 21.1179 | 20.7817 | 20.4241 | 20.0438
1:20 | 18 | 0 | 12 | 66.9586 | 56.3288 | 56.0987 | 55.8701 | 55.6431 | 55.4175 | 55.2309 | 55.0614 | 54.9156 | 54.803 | 54.7371 | 55.4106 | 21.7326 | 21.4338 | 21.1166 | 20.7802 | 20.4225 | 20.0422
1:21 | 18 | 0 | 12 | 66.7371 | 56.0982 | 55.8696 | 55.6426 | 55.417 | 55.193 | 55.0076 | 54.8392 | 54.6944 | 54.5826 | 54.5171 | 55.1861 | 21.7307 | 21.4325 | 21.1152 | 20.7787 | 20.421 | 20.0406
1:21 | 18 | 0 | 12 | 66.5171 | 55.8691 | 55.642 | 55.4165 | 55.1924 | 54.9699 | 54.7858 | 54.6185 | 54.4747 | 54.3636 | 54.2985 | 54.9631 | 21.7287 | 21.4312 | 21.1139 | 20.7773 | 20.4194 | 20.039
1:21 | 18 | 0 | 12 | 66.2985 | 55.6415 | 55.4159 | 55.1919 | 54.9693 | 54.7483 | 54.5654 | 54.3992 | 54.2564 | 54.146 | 54.0814 | 54.7415 | 21.7267 | 21.4298 | 21.1125 | 20.7758 | 20.4178 | 20.0374
1:21 | 18 | 0 | 12 | 66.0814 | 55.4154 | 55.1913 | 54.9688 | 54.7477 | 54.5281 | 54.3465 | 54.1814 | 54.0395 | 53.9299 | 53.8657 | 54.5214 | 21.7245 | 21.4284 | 21.1112 | 20.7743 | 20.4162 | 20.0358
1:22 | 18 | 0 | 12 | 65.8657 | 55.1908 | 54.9682 | 54.7472 | 54.5276 | 54.3094 | 54.129 | 53.965 | 53.8241 | 53.7152 | 53.6514 | 54.3028 | 21.7223 | 21.4269 | 21.1098 | 20.7728 | 20.4147 | 20.0342
1:22 | 18 | 0 | 12 | 65.6514 | 54.9676 | 54.7466 | 54.527 | 54.3089 | 54.0922 | 53.9129 | 53.7501 | 53.61 | 53.5019 | 53.4386 | 54.0856 | 21.72 | 21.4254 | 21.1084 | 20.7713 | 20.4131 | 20.0326
1:22 | 18 | 0 | 12 | 65.4386 | 54.746 | 54.5264 | 54.3083 | 54.0916 | 53.8764 | 53.6983 | 53.5366 | 53.3974 | 53.29 | 53.2271 | 53.8698 | 21.7177 | 21.4238 | 21.107 | 20.7698 | 20.4115 | 20.031
1:22 | 18 | 0 | 12 | 65.2271 | 54.5258 | 54.3077 | 54.091 | 53.8758 | 53.662 | 53.4851 | 53.3244 | 53.1862 | 53.0795 | 53.017 | 53.6555 | 21.7152 | 21.4222 | 21.1056 | 20.7684 | 20.41 | 20.0295
1:23 | 18 | 0 | 12 | 65.017 | 54.3071 | 54.0904 | 53.8752 | 53.6614 | 53.449 | 53.2733 | 53.1137 | 52.9764 | 52.8704 | 52.8084 | 53.4425 | 21.7128 | 21.4205 | 21.1041 | 20.7669 | 20.4084 | 20.0279
1:23 | 18 | 0 | 12 | 64.8084 | 54.0898 | 53.8745 | 53.6608 | 53.4484 | 53.2374 | 53.0629 | 52.9044 | 52.768 | 52.6627 | 52.6011 | 53.231 | 21.7102 | 21.4189 | 21.1027 | 20.7654 | 20.4069 | 20.0263
1:23 | 18 | 0 | 12 | 64.6011 | 53.8739 | 53.6601 | 53.4478 | 53.2368 | 53.0272 | 52.8539 | 52.6964 | 52.561 | 52.4564 | 52.3951 | 53.0209 | 21.7076 | 21.4171 | 21.1012 | 20.7639 | 20.4053 | 20.0247
1:23 | 18 | 0 | 12 | 64.3951 | 53.6595 | 53.4471 | 53.2362 | 53.0266 | 52.8184 | 52.6462 | 52.4898 | 52.3553 | 52.2514 | 52.1905 | 52.8121 | 21.705 | 21.4153 | 21.0997 | 20.7624 | 20.4038 | 20.0231
1:24 | 18 | 0 | 12 | 64.1905 | 53.4464 | 53.2355 | 53.0259 | 52.8178 | 52.611 | 52.44 | 52.2846 | 52.1509 | 52.0477 | 51.9873 | 52.6047 | 21.7022 | 21.4135 | 21.0982 | 20.7609 | 20.4023 | 20.0215
1:24 | 18 | 0 | 12 | 63.9873 | 53.2348 | 53.0253 | 52.8171 | 52.6104 | 52.405 | 52.235 | 52.0807 | 51.9479 | 51.8454 | 51.7854 | 52.3987 | 21.6995 | 21.4117 | 21.0966 | 20.7594 | 20.4007 | 20.02
1:24 | 18 | 0 | 12 | 63.7854 | 53.0246 | 52.8164 | 52.6097 | 52.4043 | 52.2003 | 52.0315 | 51.8782 | 51.7463 | 51.6444 | 51.5848 | 52.194 | 21.6967 | 21.4097 | 21.0951 | 20.7579 | 20.3992 | 20.0184
1:24 | 18 | 0 | 12 | 63.5848 | 52.8157 | 52.609 | 52.4036 | 52.1996 | 51.9969 | 51.8292 | 51.6769 | 51.546 | 51.4448 | 51.3856 | 51.9907 | 21.6938 | 21.4078 | 21.0935 | 20.7564 | 20.3976 | 20.0168
1:24 | 18 | 0 | 12 | 63.3856 | 52.6082 | 52.4029 | 52.1989 | 51.9962 | 51.7949 | 51.6283 | 51.4771 | 51.3469 | 51.2465 | 51.1876 | 51.7887 | 21.6909 | 21.4058 | 21.0919 | 20.7549 | 20.3961 | 20.0152
1:25 | 18 | 0 | 12 | 63.1876 | 52.4021 | 52.1981 | 51.9955 | 51.7942 | 51.5942 | 51.4288 | 51.2785 | 51.1492 | 51.0494 | 50.991 | 51.5881 | 21.6879 | 21.4038 | 21.0903 | 20.7534 | 20.3945 | 20.0137
1:25 | 18 | 0 | 12 | 62.991 | 52.1974 | 51.9947 | 51.7934 | 51.5934 | 51.3948 | 51.2305 | 51.0812 | 50.9528 | 50.8537 | 50.7956 | 51.3888 | 21.6849 | 21.4017 | 21.0887 | 20.7518 | 20.393 | 20.0121
1:25 | 18 | 0 | 12 | 62.7956 | 51.9939 | 51.7926 | 51.5927 | 51.3941 | 51.1967 | 51.0335 | 50.8852 | 50.7577 | 50.6592 | 50.6016 | 51.1907 | 21.6818 | 21.3997 | 21.087 | 20.7503 | 20.3915 | 20.0106
1:25 | 18 | 0 | 12 | 62.6016 | 51.7919 | 51.5919 | 51.3933 | 51.196 | 51 | 50.8378 | 50.6905 | 50.5639 | 50.466 | 50.4088 | 50.994 | 21.6788 | 21.3975 | 21.0853 | 20.7487 | 20.3899 | 20.009
1:26 | 18 | 0 | 12 | 62.4088 | 51.5911 | 51.3925 | 51.1952 | 50.9992 | 50.8045 | 50.6434 | 50.4971 | 50.3713 | 50.2741 | 50.2172 | 50.7986 | 21.6756 | 21.3954 | 21.0836 | 20.7472 | 20.3884 | 20.0074
1:26 | 18 | 0 | 12 | 62.2172 | 51.3917 | 51.1944 | 50.9984 | 50.8037 | 50.6103 | 50.4503 | 50.305 | 50.18 | 50.0835 | 50.0269 | 50.6044 | 21.6724 | 21.3931 | 21.0819 | 20.7456 | 20.3868 | 20.0059
1:26 | 18 | 0 | 12 | 62.0269 | 51.1935 | 50.9976 | 50.8029 | 50.6095 | 50.4174 | 50.2585 | 50.1141 | 49.9899 | 49.8941 | 49.8379 | 50.4115 | 21.6692 | 21.3909 | 21.0801 | 20.744 | 20.3853 | 20.0043
1:26 | 18 | 1 | 12 | 61.8379 | 61.7579 | 50.9967 | 50.802 | 50.6087 | 50.4166 | 50.2257 | 50.0679 | 49.9245 | 49.8011 | 49.7059 | 51.4307 | 21.666 | 21.3886 | 21.0784 | 20.7425 | 20.3837 | 20.0027
1:27 | 18 | 1 | 12 | 61.7059 | 61.5701 | 61.4906 | 50.8012 | 50.6078 | 50.4157 | 50.2249 | 50.0353 | 49.8785 | 49.7361 | 49.6136 | 52.4374 | 21.6634 | 21.3863 | 21.0766 | 20.7409 | 20.3822 | 20.0012
1:27 | 18 | 1 | 12 | 61.6136 | 61.4389 | 61.3041 | 61.2251 | 50.6069 | 50.4148 | 50.224 | 50.0345 | 49.8462 | 49.6904 | 49.5489 | 53.4334 | 21.6613 | 21.384 | 21.0747 | 20.7392 | 20.3806 | 19.9996
1:27 | 18 | 1 | 12 | 61.5489 | 61.3472 | 61.1738 | 61.0398 | 60.9613 | 50.414 | 50.2231 | 50.0336 | 49.8453 | 49.6583 | 49.5036 | 54.42 | 21.6599 | 21.3818 | 21.0729 | 20.7376 | 20.379 | 19.9981
1:27 | 18 | 1 | 12 | 61.5036 | 61.283 | 61.0826 | 60.9103 | 60.7772 | 60.6993 | 50.2223 | 50.0327 | 49.8445 | 49.6574 | 49.4716 | 55.3981 | 21.6589 | 21.3796 | 21.0711 | 20.736 | 20.3775 | 19.9965
1:27 | 18 | 1 | 12 | 61.4716 | 61.2379 | 61.0188 | 60.8198 | 60.6487 | 60.5165 | 60.4391 | 50.0318 | 49.8436 | 49.6565 | 49.4708 | 56.3683 | 21.6584 | 21.3776 | 21.0692 | 20.7344 | 20.3759 | 19.995
1:28 | 18 | 1 | 12 | 61.4708 | 61.2062 | 60.9741 | 60.7564 | 60.5587 | 60.3887 | 60.2574 | 60.1805 | 49.8427 | 49.6557 | 49.4699 | 57.329 | 21.6583 | 21.3757 | 21.0674 | 20.7327 | 20.3743 | 19.9934
1:28 | 18 | 1 | 12 | 61.4699 | 61.2054 | 60.9426 | 60.712 | 60.4958 | 60.2994 | 60.1305 | 60.0001 | 59.9237 | 49.6548 | 49.469 | 58.2833 | 21.6587 | 21.3739 | 21.0655 | 20.731 | 20.3727 | 19.9918
1:28 | 18 | 1 | 12 | 61.469 | 61.2045 | 60.9417 | 60.6807 | 60.4516 | 60.2369 | 60.0418 | 59.874 | 59.7445 | 59.6686 | 49.4681 | 59.2312 | 21.6594 | 21.3722 | 21.0637 | 20.7294 | 20.3712 | 19.9903
1:28 | 18 | 1 | 12 | 61.4681 | 61.2036 | 60.9409 | 60.6798 | 60.4205 | 60.193 | 59.9797 | 59.7859 | 59.6193 | 59.4906 | 59.4152 | 60.1728 | 21.6605 | 21.3707 | 21.0619 | 20.7277 | 20.3696 | 19.9887
1:29 | 18 | 0 | 12 | 71.4152 | 60.94 | 60.679 | 60.4197 | 60.1621 | 59.9361 | 59.7242 | 59.5318 | 59.3662 | 59.2384 | 59.1635 | 59.9161 | 21.662 | 21.3694 | 21.0601 | 20.726 | 20.368 | 19.9871
1:29 | 18 | 0 | 12 | 71.1635 | 60.6781 | 60.4189 | 60.1613 | 59.9055 | 59.681 | 59.4705 | 59.2793 | 59.1149 | 58.9879 | 58.9135 | 59.6611 | 21.6631 | 21.3682 | 21.0584 | 20.7243 | 20.3664 | 19.9856
1:29 | 18 | 0 | 12 | 70.9135 | 60.418 | 60.1605 | 59.9047 | 59.6505 | 59.4275 | 59.2184 | 59.0285 | 58.8652 | 58.739 | 58.6652 | 59.4078 | 21.6639 | 21.3672 | 21.0567 | 20.7227 | 20.3648 | 19.984
1:29 | 18 | 0 | 12 | 70.6652 | 60.1597 | 59.9039 | 59.6497 | 59.3973 | 59.1757 | 58.9681 | 58.7794 | 58.6172 | 58.4919 | 58.4185 | 59.1561 | 21.6644 | 21.3662 | 21.055 | 20.721 | 20.3632 | 19.9824
1:30 | 18 | 0 | 12 | 70.4185 | 59.903 | 59.6489 | 59.3965 | 59.1457 | 58.9257 | 58.7194 | 58.532 | 58.3708 | 58.2463 | 58.1735 | 58.9062 | 21.6647 | 21.3653 | 21.0534 | 20.7193 | 20.3616 | 19.9809
1:30 | 18 | 0 | 12 | 70.1735 | 59.6481 | 59.3957 | 59.1449 | 58.8958 | 58.6773 | 58.4723 | 58.2862 | 58.1261 | 58.0025 | 57.9301 | 58.6579 | 21.6648 | 21.3644 | 21.0519 | 20.7177 | 20.36 | 19.9793
1:30 | 18 | 0 | 12 | 69.9301 | 59.3949 | 59.1442 | 58.8951 | 58.6476 | 58.4305 | 58.227 | 58.0421 | 57.883 | 57.7602 | 57.6883 | 58.4113 | 21.6646 | 21.3636 | 21.0504 | 20.716 | 20.3584 | 19.9777
1:30 | 18 | 0 | 12 | 69.6883 | 59.1434 | 58.8943 | 58.6469 | 58.4011 | 58.1854 | 57.9832 | 57.7995 | 57.6416 | 57.5196 | 57.4482 | 58.1663 | 21.6643 | 21.3627 | 21.0489 | 20.7144 | 20.3568 | 19.9761
1:31 | 18 | 0 | 12 | 69.4482 | 58.8935 | 58.6461 | 58.4003 | 58.1562 | 57.9419 | 57.7411 | 57.5586 | 57.4017 | 57.2805 | 57.2096 | 57.923 | 21.6638 | 21.3619 | 21.0474 | 20.7128 | 20.3551 | 19.9745
1:31 | 18 | 0 | 12 | 69.2096 | 58.6453 | 58.3995 | 58.1554 | 57.9129 | 57.7001 | 57.5006 | 57.3193 | 57.1635 | 57.0431 | 56.9726 | 57.6812 | 21.6631 | 21.361 | 21.046 | 20.7112 | 20.3535 | 19.973
1:31 | 18 | 0 | 12 | 68.9726 | 58.3988 | 58.1546 | 57.9121 | 57.6712 | 57.4598 | 57.2617 | 57.0816 | 56.9268 | 56.8072 | 56.7372 | 57.4411 | 21.6623 | 21.3601 | 21.0446 | 20.7096 | 20.3519 | 19.9714
1:31 | 18 | 0 | 12 | 68.7372 | 58.1539 | 57.9114 | 57.6705 | 57.4312 | 57.2212 | 57.0243 | 56.8455 | 56.6917 | 56.5729 | 56.5034 | 57.2026 | 21.6614 | 21.3592 | 21.0433 | 20.708 | 20.3503 | 19.9698
1:31 | 18 | 0 | 12 | 68.5034 | 57.9106 | 57.6697 | 57.4304 | 57.1927 | 56.9841 | 56.7886 | 56.6109 | 56.4582 | 56.3402 | 56.2711 | 56.9656 | 21.6603 | 21.3582 | 21.0419 | 20.7064 | 20.3487 | 19.9682
1:32 | 18 | 0 | 12 | 68.2711 | 57.6689 | 57.4296 | 57.1919 | 56.9558 | 56.7486 | 56.5544 | 56.3779 | 56.2262 | 56.109 | 56.0404 | 56.7303 | 21.6591 | 21.3572 | 21.0406 | 20.7049 | 20.3471 | 19.9666
1:32 | 18 | 0 | 12 | 68.0404 | 57.4288 | 57.1912 | 56.955 | 56.7205 | 56.5147 | 56.3218 | 56.1465 | 55.9957 | 55.8793 | 55.8112 | 56.4965 | 21.6577 | 21.3562 | 21.0392 | 20.7033 | 20.3455 | 19.965
1:32 | 18 | 0 | 12 | 67.8112 | 57.1904 | 56.9543 | 56.7197 | 56.4868 | 56.2823 | 56.0907 | 55.9166 | 55.7668 | 55.6512 | 55.5835 | 56.2642 | 21.6563 | 21.3551 | 21.0379 | 20.7018 | 20.3439 | 19.9634
1:32 | 18 | 0 | 12 | 67.5835 | 56.9535 | 56.7189 | 56.486 | 56.2545 | 56.0515 | 55.8611 | 55.6882 | 55.5394 | 55.4245 | 55.3573 | 56.0335 | 21.6547 | 21.354 | 21.0366 | 20.7003 | 20.3424 | 19.9618
1:33 | 18 | 0 | 12 | 67.3573 | 56.7181 | 56.4852 | 56.2538 | 56.0239 | 55.8222 | 55.6331 | 55.4613 | 55.3135 | 55.1994 | 55.1326 | 55.8043 | 21.6531 | 21.3528 | 21.0353 | 20.6988 | 20.3408 | 19.9603
1:33 | 18 | 0 | 12 | 67.1326 | 56.4844 | 56.253 | 56.0231 | 55.7947 | 55.5944 | 55.4065 | 55.2359 | 55.0891 | 54.9758 | 54.9094 | 55.5766 | 21.6514 | 21.3516 | 21.0339 | 20.6973 | 20.3392 | 19.9587
1:33 | 18 | 0 | 12 | 66.9094 | 56.2522 | 56.0223 | 55.7939 | 55.5671 | 55.3681 | 55.1815 | 55.012 | 54.8662 | 54.7536 | 54.6877 | 55.3505 | 21.6495 | 21.3504 | 21.0326 | 20.6958 | 20.3376 | 19.9571
1:33 | 18 | 0 | 12 | 66.6877 | 56.0215 | 55.7931 | 55.5663 | 55.341 | 55.1433 | 54.9579 | 54.7896 | 54.6448 | 54.5329 | 54.4674 | 55.1258 | 21.6476 | 21.3491 | 21.0313 | 20.6943 | 20.3361 | 19.9555
1:34 | 18 | 0 | 12 | 66.4674 | 55.7923 | 55.5655 | 55.3402 | 55.1164 | 54.92 | 54.7359 | 54.5686 | 54.4248 | 54.3137 | 54.2486 | 54.9026 | 21.6456 | 21.3477 | 21.0299 | 20.6928 | 20.3345 | 19.9539
1:34 | 18 | 0 | 12 | 66.2486 | 55.5647 | 55.3394 | 55.1156 | 54.8932 | 54.6982 | 54.5153 | 54.3491 | 54.2062 | 54.0959 | 54.0313 | 54.6809 | 21.6435 | 21.3463 | 21.0286 | 20.6913 | 20.3329 | 19.9523
1:34 | 18 | 0 | 12 | 66.0313 | 55.3385 | 55.1147 | 54.8924 | 54.6716 | 54.4778 | 54.2961 | 54.1311 | 53.9892 | 53.8795 | 53.8154 | 54.4606 | 21.6414 | 21.3449 | 21.0272 | 20.6898 | 20.3314 | 19.9507
1:34 | 18 | 0 | 12 | 65.8154 | 55.1139 | 54.8916 | 54.6707 | 54.4514 | 54.2589 | 54.0784 | 53.9145 | 53.7735 | 53.6646 | 53.6009 | 54.2418 | 21.6391 | 21.3434 | 21.0258 | 20.6884 | 20.3298 | 19.9492
1:35 | 18 | 0 | 12 | 65.6009 | 54.8907 | 54.6699 | 54.4505 | 54.2326 | 54.0414 | 53.8622 | 53.6993 | 53.5593 | 53.4511 | 53.3878 | 54.0245 | 21.6368 | 21.3419 | 21.0244 | 20.6869 | 20.3283 | 19.9476
1:35 | 18 | 0 | 12 | 65.3878 | 54.669 | 54.4497 | 54.2318 | 54.0153 | 53.8254 | 53.6473 | 53.4856 | 53.3465 | 53.239 | 53.1761 | 53.8086 | 21.6345 | 21.3403 | 21.023 | 20.6854 | 20.3267 | 19.946
1:35 | 18 | 0 | 12 | 65.1761 | 54.4488 | 54.2309 | 54.0145 | 53.7995 | 53.6108 | 53.4339 | 53.2732 | 53.135 | 53.0283 | 52.9658 | 53.5941 | 21.6321 | 21.3387 | 21.0216 | 20.6839 | 20.3252 | 19.9444
1:35 | 18 | 0 | 12 | 64.9658 | 54.23 | 54.0136 | 53.7986 | 53.585 | 53.3976 | 53.2219 | 53.0623 | 52.925 | 52.819 | 52.757 | 53.381 | 21.6296 | 21.337 | 21.0202 | 20.6825 | 20.3236 | 19.9429
1:35 | 18 | 0 | 12 | 64.757 | 54.0127 | 53.7977 | 53.5841 | 53.372 | 53.1858 | 53.0113 | 52.8527 | 52.7164 | 52.6111 | 52.5494 | 53.1693 | 21.627 | 21.3353 | 21.0187 | 20.681 | 20.3221 | 19.9413
1:36 | 18 | 0 | 12 | 64.5494 | 53.7968 | 53.5832 | 53.3711 | 53.1603 | 52.9754 | 52.8021 | 52.6446 | 52.5091 | 52.4045 | 52.3433 | 52.959 | 21.6244 | 21.3336 | 21.0172 | 20.6795 | 20.3206 | 19.9397
1:36 | 18 | 0 | 12 | 64.3433 | 53.5823 | 53.3702 | 53.1594 | 52.9501 | 52.7664 | 52.5942 | 52.4378 | 52.3032 | 52.1993 | 52.1385 | 52.7501 | 21.6217 | 21.3318 | 21.0157 | 20.678 | 20.319 | 19.9381
1:36 | 18 | 0 | 12 | 64.1385 | 53.3692 | 53.1585 | 52.9492 | 52.7412 | 52.5588 | 52.3877 | 52.2323 | 52.0987 | 51.9955 | 51.9351 | 52.5426 | 21.619 | 21.33 | 21.0142 | 20.6765 | 20.3175 | 19.9366
1:36 | 18 | 0 | 12 | 63.9351 | 53.1576 | 52.9482 | 52.7403 | 52.5338 | 52.3525 | 52.1826 | 52.0282 | 51.8955 | 51.793 | 51.7329 | 52.3365 | 21.6162 | 21.3281 | 21.0127 | 20.675 | 20.316 | 19.935
1:37 | 18 | 0 | 12 | 63.7329 | 52.9473 | 52.7394 | 52.5328 | 52.3276 | 52.1476 | 51.9788 | 51.8255 | 51.6936 | 51.5918 | 51.5322 | 52.1317 | 21.6134 | 21.3262 | 21.0111 | 20.6735 | 20.3144 | 19.9335
1:37 | 18 | 0 | 12 | 63.5322 | 52.7384 | 52.5318 | 52.3267 | 52.1229 | 51.944 | 51.7764 | 51.6241 | 51.4931 | 51.3919 | 51.3327 | 51.9282 | 21.6105 | 21.3242 | 21.0095 | 20.672 | 20.3129 | 19.9319
1:37 | 18 | 0 | 12 | 63.3327 | 52.5309 | 52.3257 | 52.1219 | 51.9195 | 51.7418 | 51.5753 | 51.424 | 51.2939 | 51.1934 | 51.1346 | 51.7261 | 21.6076 | 21.3222 | 21.0079 | 20.6705 | 20.3114 | 19.9303
1:37 | 18 | 0 | 12 | 63.1346 | 52.3247 | 52.1209 | 51.9185 | 51.7174 | 51.5409 | 51.3755 | 51.2252 | 51.096 | 50.9961 | 50.9377 | 51.5253 | 21.6046 | 21.3202 | 21.0063 | 20.669 | 20.3098 | 19.9288
1:38 | 18 | 0 | 12 | 62.9377 | 52.1199 | 51.9175 | 51.7164 | 51.5166 | 51.3413 | 51.177 | 51.0277 | 50.8994 | 50.8002 | 50.7422 | 51.3258 | 21.6016 | 21.3181 | 21.0047 | 20.6675 | 20.3083 | 19.9272
1:38 | 18 | 0 | 12 | 62.7422 | 51.9165 | 51.7154 | 51.5156 | 51.3172 | 51.1431 | 50.9798 | 50.8316 | 50.704 | 50.6055 | 50.5479 | 51.1277 | 21.5985 | 21.316 | 21.003 | 20.6659 | 20.3068 | 19.9257
1:38 | 18 | 0 | 12 | 62.5479 | 51.7143 | 51.5146 | 51.3162 | 51.1191 | 50.9461 | 50.784 | 50.6367 | 50.51 | 50.4122 | 50.3549 | 50.9308 | 21.5954 | 21.3139 | 21.0013 | 20.6644 | 20.3052 | 19.9241
1:38 | 18 | 0 | 12 | 62.3549 | 51.5135 | 51.3151 | 51.118 | 50.9222 | 50.7504 | 50.5894 | 50.4431 | 50.3172 | 50.2201 | 50.1632 | 50.7352 | 21.5923 | 21.3117 | 20.9996 | 20.6628 | 20.3037 | 19.9226
1:38 | 18 | 0 | 12 | 62.1632 | 51.3141 | 51.117 | 50.9212 | 50.7267 | 50.5561 | 50.3961 | 50.2507 | 50.1257 | 50.0292 | 49.9727 | 50.5409 | 21.5891 | 21.3095 | 20.9979 | 20.6613 | 20.3022 | 19.921
1:39 | 18 | 1 | 12 | 61.9727 | 61.8927 | 51.1159 | 50.9201 | 50.7257 | 50.5325 | 50.3629 | 50.204 | 50.0597 | 49.9355 | 49.8396 | 51.5589 | 21.5859 | 21.3073 | 20.9961 | 20.6597 | 20.3006 | 19.9195
1:39 | 18 | 1 | 12 | 61.8396 | 61.7034 | 61.624 | 50.919 | 50.7246 | 50.5314 | 50.3395 | 50.1711 | 50.0132 | 49.8698 | 49.7465 | 52.5643 | 21.5833 | 21.305 | 20.9944 | 20.6581 | 20.2991 | 19.9179
1:39 | 18 | 1 | 12 | 61.7465 | 61.5712 | 61.436 | 61.357 | 50.7235 | 50.5303 | 50.3384 | 50.1478 | 49.9805 | 49.8237 | 49.6813 | 53.559 | 21.5813 | 21.3027 | 20.9926 | 20.6565 | 20.2975 | 19.9164
1:39 | 18 | 1 | 12 | 61.6813 | 61.4787 | 61.3046 | 61.1703 | 61.0918 | 50.5292 | 50.3373 | 50.1467 | 49.9573 | 49.7912 | 49.6354 | 54.5443 | 21.5799 | 21.3005 | 20.9908 | 20.6549 | 20.296 | 19.9149
1:40 | 18 | 1 | 12 | 61.6354 | 61.4139 | 61.2127 | 61.0398 | 60.9063 | 60.8284 | 50.3362 | 50.1456 | 49.9562 | 49.7682 | 49.6031 | 55.521 | 21.5789 | 21.2984 | 20.9889 | 20.6533 | 20.2944 | 19.9133
1:40 | 18 | 1 | 12 | 61.6031 | 61.3684 | 61.1483 | 60.9485 | 60.7767 | 60.6442 | 60.5668 | 50.1445 | 49.9551 | 49.7671 | 49.5802 | 56.49 | 21.5784 | 21.2964 | 20.9871 | 20.6517 | 20.2929 | 19.9118
1:40 | 18 | 1 | 12 | 61.5802 | 61.3363 | 61.1031 | 60.8845 | 60.686 | 60.5154 | 60.3837 | 60.3068 | 49.954 | 49.766 | 49.5791 | 57.4515 | 21.5784 | 21.2945 | 20.9853 | 20.65 | 20.2913 | 19.9102
1:40 | 18 | 1 | 12 | 61.5791 | 61.3135 | 61.0712 | 60.8396 | 60.6225 | 60.4253 | 60.2558 | 60.125 | 60.0487 | 49.7649 | 49.578 | 58.4045 | 21.5788 | 21.2927 | 20.9835 | 20.6484 | 20.2897 | 19.9087
1:41 | 18 | 1 | 12 | 61.578 | 61.3125 | 61.0486 | 60.8079 | 60.5779 | 60.3622 | 60.1664 | 59.998 | 59.868 | 59.7922 | 49.577 | 59.3511 | 21.5795 | 21.2911 | 20.9816 | 20.6467 | 20.2882 | 19.9071
1:41 | 18 | 1 | 12 | 61.577 | 61.3114 | 61.0476 | 60.7855 | 60.5464 | 60.3179 | 60.1037 | 59.9091 | 59.7419 | 59.6128 | 59.5374 | 60.2914 | 21.5807 | 21.2896 | 20.9799 | 20.6451 | 20.2866 | 19.9056
1:41 | 18 | 0 | 12 | 71.5374 | 61.0465 | 60.7845 | 60.5242 | 60.2866 | 60.0596 | 59.8468 | 59.6536 | 59.4874 | 59.3592 | 59.2844 | 60.0333 | 21.5822 | 21.2883 | 20.9781 | 20.6434 | 20.285 | 19.904
1:41 | 18 | 0 | 12 | 71.2844 | 60.7834 | 60.5231 | 60.2645 | 60.0286 | 59.8031 | 59.5917 | 59.3998 | 59.2347 | 59.1074 | 59.033 | 59.777 | 21.5833 | 21.2872 | 20.9764 | 20.6418 | 20.2834 | 19.9025
1:42 | 18 | 0 | 12 | 71.033 | 60.5221 | 60.2635 | 60.0067 | 59.7723 | 59.5483 | 59.3384 | 59.1477 | 58.9837 | 58.8572 | 58.7834 | 59.5223 | 21.5841 | 21.2861 | 20.9747 | 20.6401 | 20.2819 | 19.9009
1:42 | 18 | 0 | 12 | 70.7834 | 60.2625 | 60.0057 | 59.7505 | 59.5177 | 59.2952 | 59.0867 | 58.8972 | 58.7344 | 58.6087 | 58.5354 | 59.2694 | 21.5847 | 21.2852 | 20.9731 | 20.6385 | 20.2803 | 19.8993
1:42 | 18 | 0 | 12 | 70.5354 | 60.0046 | 59.7495 | 59.4961 | 59.2648 | 59.0438 | 58.8366 | 58.6485 | 58.4867 | 58.3619 | 58.2891 | 59.0182 | 21.585 | 21.2843 | 20.9715 | 20.6368 | 20.2787 | 19.8978
1:42 | 18 | 0 | 12 | 70.2891 | 59.7485 | 59.4951 | 59.2433 | 59.0136 | 58.7941 | 58.5883 | 58.4014 | 58.2407 | 58.1167 | 58.0444 | 58.7686 | 21.5851 | 21.2835 | 20.97 | 20.6352 | 20.2771 | 19.8962
1:42 | 18 | 0 | 12 | 70.0444 | 59.4941 | 59.2424 | 58.9923 | 58.7641 | 58.546 | 58.3416 | 58.156 | 57.9964 | 57.8732 | 57.8013 | 58.5207 | 21.5849 | 21.2826 | 20.9685 | 20.6335 | 20.2755 | 19.8946
1:43 | 18 | 0 | 12 | 69.8013 | 59.2414 | 58.9913 | 58.7429 | 58.5163 | 58.2996 | 58.0966 | 57.9122 | 57.7536 | 57.6313 | 57.5599 | 58.2745 | 21.5846 | 21.2818 | 20.967 | 20.6319 | 20.2739 | 19.8931
1:43 | 18 | 0 | 12 | 69.5599 | 58.9903 | 58.7419 | 58.4952 | 58.27 | 58.0549 | 57.8532 | 57.67 | 57.5125 | 57.391 | 57.32 | 58.0299 | 21.5842 | 21.281 | 20.9656 | 20.6303 | 20.2723 | 19.8915
1:43 | 18 | 0 | 12 | 69.32 | 58.7409 | 58.4942 | 58.2491 | 58.0255 | 57.8117 | 57.6114 | 57.4294 | 57.273 | 57.1523 | 57.0818 | 57.7869 | 21.5835 | 21.2801 | 20.9642 | 20.6287 | 20.2707 | 19.8899
1:43 | 18 | 0 | 12 | 69.0818 | 58.4932 | 58.2481 | 58.0047 | 57.7825 | 57.5702 | 57.3712 | 57.1904 | 57.035 | 56.9151 | 56.8451 | 57.5456 | 21.5827 | 21.2792 | 20.9628 | 20.6271 | 20.2691 | 19.8884
1:44 | 18 | 0 | 12 | 68.8451 | 58.2472 | 58.0037 | 57.7619 | 57.5412 | 57.3303 | 57.1326 | 56.953 | 56.7987 | 56.6796 | 56.61 | 57.3058 | 21.5818 | 21.2783 | 20.9615 | 20.6256 | 20.2675 | 19.8868
1:44 | 18 | 0 | 12 | 68.61 | 58.0027 | 57.7609 | 57.5207 | 57.3015 | 57.092 | 56.8956 | 56.7172 | 56.5639 | 56.4456 | 56.3765 | 57.0677 | 21.5807 | 21.2774 | 20.9602 | 20.624 | 20.2659 | 19.8852
1:44 | 18 | 0 | 12 | 68.3765 | 57.7599 | 57.5197 | 57.2811 | 57.0633 | 56.8552 | 56.6601 | 56.483 | 56.3307 | 56.2132 | 56.1445 | 56.8311 | 21.5795 | 21.2764 | 20.9588 | 20.6225 | 20.2644 | 19.8836
1:44 | 18 | 0 | 12 | 68.1445 | 57.5187 | 57.2801 | 57.043 | 56.8268 | 56.62 | 56.4263 | 56.2503 | 56.099 | 55.9823 | 55.9141 | 56.5961 | 21.5782 | 21.2754 | 20.9575 | 20.621 | 20.2628 | 19.8821
1:45 | 18 | 0 | 12 | 67.9141 | 57.2791 | 57.0421 | 56.8066 | 56.5918 | 56.3864 | 56.194 | 56.0191 | 55.8689 | 55.7529 | 55.6852 | 56.3626 | 21.5768 | 21.2743 | 20.9562 | 20.6195 | 20.2612 | 19.8805
1:45 | 18 | 0 | 12 | 67.6852 | 57.0411 | 56.8056 | 56.5717 | 56.3583 | 56.1544 | 55.9632 | 55.7895 | 55.6403 | 55.5251 | 55.4578 | 56.1307 | 21.5752 | 21.2732 | 20.9549 | 20.6179 | 20.2596 | 19.8789
1:45 | 18 | 0 | 12 | 67.4578 | 56.8046 | 56.5708 | 56.3384 | 56.1265 | 55.9238 | 55.7339 | 55.5614 | 55.4132 | 55.2987 | 55.2319 | 55.9003 | 21.5736 | 21.2721 | 20.9536 | 20.6165 | 20.2581 | 19.8773
1:45 | 18 | 0 | 12 | 67.2319 | 56.5698 | 56.3375 | 56.1067 | 55.8961 | 55.6948 | 55.5062 | 55.3349 | 55.1876 | 55.0739 | 55.0075 | 55.6715 | 21.5719 | 21.2709 | 20.9523 | 20.615 | 20.2565 | 19.8758
1:45 | 18 | 0 | 12 | 67.0075 | 56.3365 | 56.1057 | 55.8764 | 55.6673 | 55.4674 | 55.28 | 55.1098 | 54.9635 | 54.8506 | 54.7846 | 55.4442 | 21.57 | 21.2697 | 20.951 | 20.6135 | 20.2549 | 19.8742
1:46 | 18 | 0 | 12 | 66.7846 | 56.1047 | 55.8754 | 55.6477 | 55.44 | 55.2414 | 55.0552 | 54.8862 | 54.7408 | 54.6287 | 54.5632 | 55.2183 | 21.5681 | 21.2684 | 20.9497 | 20.612 | 20.2534 | 19.8726
1:46 | 18 | 0 | 12 | 66.5632 | 55.8744 | 55.6467 | 55.4205 | 55.2141 | 55.0169 | 54.832 | 54.664 | 54.5197 | 54.4083 | 54.3432 | 54.994 | 21.5662 | 21.2671 | 20.9483 | 20.6105 | 20.2518 | 19.871
1:46 | 18 | 0 | 12 | 66.3432 | 55.6457 | 55.4195 | 55.1948 | 54.9898 | 54.7939 | 54.6102 | 54.4434 | 54.3 | 54.1893 | 54.1247 | 54.7711 | 21.5641 | 21.2657 | 20.947 | 20.6091 | 20.2503 | 19.8695
1:46 | 18 | 0 | 12 | 66.1247 | 55.4185 | 55.1938 | 54.9706 | 54.767 | 54.5723 | 54.3899 | 54.2242 | 54.0818 | 53.9718 | 53.9077 | 54.5498 | 21.5619 | 21.2643 | 20.9457 | 20.6076 | 20.2487 | 19.8679
1:47 | 18 | 0 | 12 | 65.9077 | 55.1928 | 54.9696 | 54.7479 | 54.5456 | 54.3523 | 54.171 | 54.0064 | 53.865 | 53.7558 | 53.692 | 54.3298 | 21.5597 | 21.2628 | 20.9443 | 20.6062 | 20.2472 | 19.8663
1:47 | 18 | 0 | 12 | 65.692 | 54.9686 | 54.7469 | 54.5267 | 54.3257 | 54.1337 | 53.9536 | 53.7901 | 53.6496 | 53.5411 | 53.4778 | 54.1114 | 21.5574 | 21.2613 | 20.9429 | 20.6047 | 20.2457 | 19.8648
1:47 | 18 | 0 | 12 | 65.4778 | 54.7458 | 54.5256 | 54.3069 | 54.1073 | 53.9165 | 53.7377 | 53.5753 | 53.4356 | 53.3279 | 53.265 | 53.8944 | 21.5551 | 21.2597 | 20.9415 | 20.6032 | 20.2441 | 19.8632
1:47 | 18 | 0 | 12 | 65.265 | 54.5246 | 54.3058 | 54.0885 | 53.8902 | 53.7007 | 53.5231 | 53.3618 | 53.2231 | 53.1161 | 53.0536 | 53.6788 | 21.5527 | 21.2581 | 20.9401 | 20.6018 | 20.2426 | 19.8616
1:48 | 18 | 0 | 12 | 65.0536 | 54.3047 | 54.0875 | 53.8716 | 53.6747 | 53.4864 | 53.31 | 53.1497 | 53.012 | 52.9057 | 52.8436 | 53.4646 | 21.5502 | 21.2565 | 20.9387 | 20.6003 | 20.2411 | 19.8601
1:48 | 18 | 0 | 12 | 64.8436 | 54.0864 | 53.8705 | 53.6561 | 53.4605 | 53.2735 | 53.0982 | 52.9391 | 52.8022 | 52.6966 | 52.635 | 53.2518 | 21.5477 | 21.2548 | 20.9373 | 20.5989 | 20.2396 | 19.8585
1:48 | 18 | 0 | 12 | 64.635 | 53.8695 | 53.6551 | 53.4421 | 53.2477 | 53.062 | 52.8879 | 52.7298 | 52.5939 | 52.489 | 52.4277 | 53.0405 | 21.5451 | 21.2531 | 20.9358 | 20.5974 | 20.238 | 19.857
1:48 | 18 | 0 | 12 | 64.4277 | 53.654 | 53.441 | 53.2294 | 53.0364 | 52.8519 | 52.679 | 52.5219 | 52.3869 | 52.2827 | 52.2218 | 52.8305 | 21.5424 | 21.2513 | 20.9343 | 20.5959 | 20.2365 | 19.8554
1:49 | 18 | 0 | 12 | 64.2218 | 53.4399 | 53.2283 | 53.0182 | 52.8264 | 52.6432 | 52.4714 | 52.3154 | 52.1812 | 52.0777 | 52.0173 | 52.6219 | 21.5397 | 21.2495 | 20.9328 | 20.5945 | 20.235 | 19.8539
1:49 | 18 | 0 | 12 | 64.0173 | 53.2272 | 53.0171 | 52.8083 | 52.6179 | 52.4358 | 52.2652 | 52.1102 | 51.977 | 51.8741 | 51.8141 | 52.4147 | 21.5369 | 21.2476 | 20.9313 | 20.593 | 20.2335 | 19.8523
1:49 | 18 | 0 | 12 | 63.8141 | 53.0159 | 52.8072 | 52.5998 | 52.4107 | 52.2298 | 52.0603 | 51.9064 | 51.774 | 51.6719 | 51.6123 | 52.2088 | 21.5341 | 21.2458 | 20.9298 | 20.5915 | 20.232 | 19.8508
1:49 | 18 | 0 | 12 | 63.6123 | 52.8061 | 52.5987 | 52.3927 | 52.2048 | 52.0252 | 51.8568 | 51.7039 | 51.5724 | 51.471 | 51.4118 | 52.0043 | 21.5312 | 21.2438 | 20.9282 | 20.59 | 20.2305 | 19.8492
1:49 | 18 | 0 | 12 | 63.4118 | 52.5976 | 52.3916 | 52.187 | 52.0003 | 51.8219 | 51.6546 | 51.5027 | 51.3721 | 51.2714 | 51.2126 | 51.8012 | 21.5283 | 21.2418 | 20.9266 | 20.5885 | 20.2289 | 19.8477
1:50 | 18 | 0 | 12 | 63.2126 | 52.3904 | 52.1858 | 51.9826 | 51.7972 | 51.6199 | 51.4538 | 51.3029 | 51.1732 | 51.0731 | 51.0147 | 51.5994 | 21.5253 | 21.2398 | 20.925 | 20.587 | 20.2274 | 19.8462
1:50 | 18 | 0 | 12 | 63.0147 | 52.1847 | 51.9814 | 51.7796 | 51.5954 | 51.4193 | 51.2543 | 51.1044 | 50.9755 | 50.8761 | 50.8181 | 51.3989 | 21.5223 | 21.2378 | 20.9234 | 20.5855 | 20.2259 | 19.8446
1:50 | 18 | 0 | 12 | 62.8181 | 51.9803 | 51.7784 | 51.5778 | 51.3949 | 51.22 | 51.0561 | 50.9072 | 50.7792 | 50.6804 | 50.6228 | 51.1997 | 21.5193 | 21.2357 | 20.9218 | 20.584 | 20.2244 | 19.8431
1:50 | 18 | 0 | 12 | 62.6228 | 51.7772 | 51.5767 | 51.3775 | 51.1957 | 51.022 | 50.8591 | 50.7113 | 50.5841 | 50.486 | 50.4287 | 51.0018 | 21.5162 | 21.2336 | 20.9201 | 20.5825 | 20.2229 | 19.8416
1:51 | 18 | 0 | 12 | 62.4287 | 51.5754 | 51.3763 | 51.1784 | 50.9978 | 50.8253 | 50.6635 | 50.5166 | 50.3903 | 50.2929 | 50.236 | 50.8053 | 21.5131 | 21.2314 | 20.9184 | 20.5809 | 20.2214 | 19.84
1:51 | 18 | 0 | 12 | 62.236 | 51.375 | 51.1772 | 50.9806 | 50.8013 | 50.6299 | 50.4692 | 50.3233 | 50.1978 | 50.101 | 50.0445 | 50.61 | 21.5099 | 21.2292 | 20.9167 | 20.5794 | 20.2198 | 19.8385
1:51 | 18 | 0 | 12 | 62.0445 | 51.1759 | 50.9794 | 50.7841 | 50.606 | 50.4357 | 50.2761 | 50.1312 | 50.0066 | 49.9104 | 49.8543 | 50.416 | 21.5067 | 21.227 | 20.915 | 20.5778 | 20.2183 | 19.837
1:51 | 18 | 1 | 12 | 61.8543 | 61.7742 | 50.9781 | 50.7829 | 50.589 | 50.412 | 50.2429 | 50.0843 | 49.9403 | 49.8166 | 49.721 | 51.4341 | 21.5034 | 21.2247 | 20.9132 | 20.5763 | 20.2168 | 19.8354
1:52 | 18 | 1 | 12 | 61.721 | 61.5853 | 61.5058 | 50.7816 | 50.5877 | 50.3951 | 50.2193 | 50.0513 | 49.8938 | 49.7508 | 49.6278 | 52.4398 | 21.5008 | 21.2224 | 20.9114 | 20.5747 | 20.2152 | 19.8339
1:52 | 18 | 1 | 12 | 61.6278 | 61.4529 | 61.318 | 61.2391 | 50.5864 | 50.3938 | 50.2024 | 50.0278 | 49.8609 | 49.7045 | 49.5624 | 53.4348 | 21.4988 | 21.2201 | 20.9096 | 20.5731 | 20.2137 | 19.8324
1:52 | 18 | 1 | 12 | 61.5624 | 61.3603 | 61.1865 | 61.0526 | 60.9741 | 50.3925 | 50.2012 | 50.0111 | 49.8376 | 49.6719 | 49.5165 | 54.4204 | 21.4973 | 21.2179 | 20.9078 | 20.5715 | 20.2122 | 19.8308
1:52 | 18 | 1 | 12 | 61.5165 | 61.2953 | 61.0945 | 60.922 | 60.7889 | 60.711 | 50.1999 | 50.0098 | 49.821 | 49.6487 | 49.484 | 55.3975 | 21.4963 | 21.2158 | 20.906 | 20.5699 | 20.2106 | 19.8293
1:52 | 18 | 1 | 12 | 61.484 | 61.2497 | 61.03 | 60.8305 | 60.6591 | 60.5269 | 60.4495 | 50.0085 | 49.8197 | 49.6321 | 49.461 | 56.3667 | 21.4958 | 21.2137 | 20.9041 | 20.5683 | 20.2091 | 19.8278
1:53 | 18 | 1 | 12 | 61.461 | 61.2174 | 60.9846 | 60.7664 | 60.5683 | 60.398 | 60.2667 | 60.1898 | 49.8184 | 49.6309 | 49.4446 | 57.3285 | 21.4958 | 21.2118 | 20.9023 | 20.5666 | 20.2075 | 19.8262
1:53 | 18 | 1 | 12 | 61.4446 | 61.1946 | 60.9526 | 60.7214 | 60.5046 | 60.3078 | 60.1387 | 60.0082 | 59.9319 | 49.6296 | 49.4433 | 58.2833 | 21.4961 | 21.21 | 20.9005 | 20.565 | 20.206 | 19.8247
1:53 | 18 | 1 | 12 | 61.4433 | 61.1782 | 60.9299 | 60.6896 | 60.4599 | 60.2446 | 60.0491 | 59.8811 | 59.7515 | 59.6756 | 49.4421 | 59.2302 | 21.4968 | 21.2084 | 20.8986 | 20.5633 | 20.2044 | 19.8232
1:53 | 18 | 1 | 12 | 61.4421 | 61.177 | 60.9137 | 60.667 | 60.4283 | 60.2001 | 59.9863 | 59.7921 | 59.6252 | 59.4965 | 59.4211 | 60.1707 | 21.498 | 21.2069 | 20.8968 | 20.5617 | 20.2029 | 19.8216
1:54 | 18 | 0 | 12 | 71.4211 | 60.9125 | 60.6509 | 60.4059 | 60.1688 | 59.9421 | 59.7297 | 59.5368 | 59.371 | 59.2431 | 59.1683 | 59.9129 | 21.4994 | 21.2055 | 20.8951 | 20.56 | 20.2013 | 19.8201
1:54 | 18 | 0 | 12 | 71.1683 | 60.6497 | 60.3899 | 60.1465 | 59.911 | 59.6858 | 59.4748 | 59.2832 | 59.1185 | 58.9915 | 58.9172 | 59.6568 | 21.5005 | 21.2044 | 20.8934 | 20.5584 | 20.1997 | 19.8185
1:54 | 18 | 0 | 12 | 70.9172 | 60.3887 | 60.1307 | 59.8889 | 59.6549 | 59.4313 | 59.2216 | 59.0313 | 58.8677 | 58.7416 | 58.6677 | 59.4024 | 21.5013 | 21.2033 | 20.8917 | 20.5567 | 20.1981 | 19.817
1:54 | 18 | 0 | 12 | 70.6677 | 60.1295 | 59.8731 | 59.633 | 59.4005 | 59.1784 | 58.9702 | 58.7811 | 58.6186 | 58.4933 | 58.4199 | 59.1498 | 21.5019 | 21.2024 | 20.8901 | 20.5551 | 20.1966 | 19.8155
1:55 | 18 | 0 | 12 | 70.4199 | 59.872 | 59.6173 | 59.3788 | 59.1479 | 58.9272 | 58.7204 | 58.5326 | 58.3712 | 58.2467 | 58.1738 | 58.8988 | 21.5022 | 21.2015 | 20.8885 | 20.5534 | 20.195 | 19.8139
1:55 | 18 | 0 | 12 | 70.1738 | 59.6162 | 59.3632 | 59.1263 | 58.8969 | 58.6777 | 58.4723 | 58.2857 | 58.1254 | 58.0017 | 57.9293 | 58.6495 | 21.5022 | 21.2006 | 20.8869 | 20.5518 | 20.1934 | 19.8124
1:55 | 18 | 0 | 12 | 69.9293 | 59.3621 | 59.1108 | 58.8754 | 58.6476 | 58.4299 | 58.2258 | 58.0405 | 57.8812 | 57.7584 | 57.6865 | 58.4018 | 21.5021 | 21.1998 | 20.8854 | 20.5502 | 20.1918 | 19.8108
1:55 | 18 | 0 | 12 | 69.6865 | 59.1097 | 58.8601 | 58.6263 | 58.4 | 58.1837 | 57.981 | 57.7969 | 57.6387 | 57.5167 | 57.4453 | 58.1558 | 21.5017 | 21.1989 | 20.884 | 20.5485 | 20.1902 | 19.8092
1:56 | 18 | 0 | 12 | 69.4453 | 58.8589 | 58.611 | 58.3788 | 58.154 | 57.9391 | 57.7378 | 57.5549 | 57.3978 | 57.2766 | 57.2056 | 57.9115 | 21.5012 | 21.1981 | 20.8825 | 20.5469 | 20.1886 | 19.8077
1:56 | 18 | 0 | 12 | 69.2056 | 58.6099 | 58.3636 | 58.1329 | 57.9096 | 57.6962 | 57.4962 | 57.3146 | 57.1585 | 57.0381 | 56.9676 | 57.6687 | 21.5006 | 21.1972 | 20.8811 | 20.5453 | 20.1871 | 19.8061
1:56 | 18 | 0 | 12 | 68.9676 | 58.3625 | 58.1179 | 57.8887 | 57.6669 | 57.4549 | 57.2562 | 57.0758 | 56.9208 | 56.8012 | 56.7312 | 57.4276 | 21.4998 | 21.1963 | 20.8797 | 20.5438 | 20.1855 | 19.8046
1:56 | 18 | 0 | 12 | 68.7312 | 58.1167 | 57.8738 | 57.6461 | 57.4258 | 57.2152 | 57.0179 | 56.8386 | 56.6846 | 56.5658 | 56.4963 | 57.1881 | 21.4988 | 21.1954 | 20.8784 | 20.5422 | 20.1839 | 19.803
1:56 | 18 | 0 | 12 | 68.4963 | 57.8726 | 57.6313 | 57.4051 | 57.1863 | 56.9771 | 56.7811 | 56.603 | 56.45 | 56.332 | 56.263 | 56.9502 | 21.4977 | 21.1944 | 20.877 | 20.5407 | 20.1823 | 19.8014

## termostat na zdi
A5 - výkon připojených těles v kW ve spádu 75/65/20 |  |  |  |  | B12 - zadejte výkon kotle v kW | [10 empty] | 270 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |  | T (sec) | sem | 2000 | kg/m3 | 2000 | 60 | 500 | 1.2 | 300 | 500 | 830
A6 - násobek normovaného průtoku. Pro každý kW výkonu pro spád 10K je 86 kg/hod. |  |  |  |  | B10 - zadejte vypnutí kotle po dosažení teploty zpátečky | [18 empty] | zadat: | 1000 | J/kgK | 1000 | 1600 | 900 | 1010 | 1000 | 1000 | 1000
A7 - konstrukční objem těles. Korado uvádí 6l/kW | [12 empty] | 0.041667 |  |  |  | 9 | 9 | 2.5 | 90 | delka, šířka, výška /plocha zdí místnosti |  |  |  | 1 | W/m | 1 | 0.04 | 0.13 | 0.026 | 0.083 | 0.137 | 0.2
2.3291 | kW je průměrný výkon topné soustavy. |  |  | vyplňujte pouze žlutá pole!!! | [11 empty] | vzduch | 1.cm zdi | 2.cm zdi | 3. cm zdi | 4. cm zdi | 5. cm zdi | 6. cm zdi |  |  |  |  | cihla | polystyren | dřevo | vzduch | ytong | ytong | porotherm
11 | kW - celkový výkon radiátorů ve spádu 75/65/20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1350 | Ztraty ve W
1 | průtok | 0.2619 | kg/sec je průtok kotlem |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 220 | 900 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | vodivosti W/K směrem k levé vrstvě |  |  |  | Velmi přesná shoda reality s teoretickým modelem
6 | l/kW konstrukční objem radiátorů na 1 kW výkonu 75/65/20objem | 942.8571 | l/hod je průtok kotlem | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |  | 900 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | vodivosti W/K směrem k pravé vrstvě |  |  |  | Energie se předává především do zdí, méně už do stropu a podlahy (většinou nižší jímavost materiálů)
66 | objem (l) celkový objem oběžné vody v soustavě | 6.6 | krok výpočtu litrů |  | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 | 27720 |  | 243000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | 1800000 | kapacita vrstvy J/K
hystereze: | 0.3 | 25.2 | sekund krok |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 32.0868 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | tloustka řezu(m)
vypínací tepl.: | 22.2 | 1 | 10 |  | Deset vodorovných řezů radiátoru a jejich teploty (°C): voda
0:00 | zadejte výkon zdroje (kW): | zap/vyp | dT kotle | okolí (°C)/natoková teplota | 1 teplota vrchní hrany radiátorů °C | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 teplota spodní hrany radiátorů °C | průměrná teplota radiátorů °C - pro výpočet topného výkonu | vzduch | 1.cm zdi | 2.cm zdi | 3. cm zdi | 4. cm zdi | 5. cm zdi | 6. cm zdi
0:00 | 5.5 | 1 |  | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5
0:00 | 5.5 | 1 | 5 | 26.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4811
0:01 | 5.5 | 1 | 5 | 26.5 | 26.4 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.99 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4976 | 21.4646
0:01 | 5.5 | 1 | 5 | 26.5 | 26.4 | 26.302 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 22.4702 | 21.5112 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.4997 | 21.4938 | 21.4498
0:02 | 5.5 | 1 | 5 | 26.5 | 26.4002 | 26.3022 | 26.2062 | 21.5002 | 21.5002 | 21.5002 | 21.5002 | 21.5002 | 21.5002 | 21.5002 | 22.941 | 21.532 | 21.5001 | 21.5 | 21.5 | 21.499 | 21.489 | 21.4365
0:02 | 5.5 | 1 | 5 | 26.5002 | 26.4006 | 26.3029 | 26.2068 | 26.1127 | 21.5009 | 21.5009 | 21.5009 | 21.5009 | 21.5009 | 21.5009 | 23.4028 | 21.5612 | 21.5005 | 21.5 | 21.4998 | 21.4978 | 21.4836 | 21.4242
0:03 | 5.5 | 1 | 5 | 26.5009 | 26.4014 | 26.3039 | 26.208 | 26.1139 | 26.0217 | 21.5021 | 21.5021 | 21.5021 | 21.5021 | 21.5021 | 23.8559 | 21.5975 | 21.5012 | 21.5001 | 21.4996 | 21.4963 | 21.4779 | 21.4128
0:03 | 5.5 | 1 | 5 | 26.5021 | 26.4028 | 26.3054 | 26.2097 | 26.1158 | 26.0236 | 25.9332 | 21.504 | 21.504 | 21.504 | 21.504 | 24.3006 | 21.6401 | 21.5023 | 21.5001 | 21.4993 | 21.4944 | 21.472 | 21.4021
0:03 | 5.5 | 1 | 5 | 26.504 | 26.4048 | 26.3075 | 26.2121 | 26.1183 | 26.0263 | 25.9359 | 25.8473 | 21.5067 | 21.5067 | 21.5067 | 24.7372 | 21.6879 | 21.5038 | 21.5003 | 21.4988 | 21.4922 | 21.466 | 21.392
0:04 | 5.5 | 1 | 5 | 26.5067 | 26.4077 | 26.3105 | 26.2151 | 26.1216 | 26.0297 | 25.9395 | 25.8509 | 25.7641 | 21.5103 | 21.5103 | 25.166 | 21.7403 | 21.5056 | 21.5005 | 21.4981 | 21.4897 | 21.46 | 21.3824
0:04 | 5.5 | 1 | 5 | 26.5103 | 26.4114 | 26.3143 | 26.2191 | 26.1256 | 26.034 | 25.9439 | 25.8555 | 25.7687 | 25.6837 | 21.5149 | 25.5871 | 21.7966 | 21.508 | 21.5009 | 21.4974 | 21.487 | 21.454 | 21.3733
0:05 | 5.5 | 1 | 5 | 26.5149 | 26.416 | 26.3191 | 26.224 | 26.1306 | 26.0391 | 25.9492 | 25.861 | 25.7744 | 25.6893 | 25.6059 | 26.0009 | 21.8561 | 21.5107 | 21.5013 | 21.4965 | 21.4842 | 21.448 | 21.3646
0:05 | 5.5 | 1 | 5 | 30.6059 | 26.4217 | 26.3248 | 26.2298 | 26.1366 | 26.0451 | 25.9554 | 25.8673 | 25.7809 | 25.696 | 25.6126 | 26.007 | 21.9184 | 21.5139 | 21.5019 | 21.4956 | 21.4812 | 21.442 | 21.3562
0:05 | 5.5 | 1 | 5 | 30.6126 | 30.4322 | 26.3317 | 26.2367 | 26.1436 | 26.0522 | 25.9626 | 25.8747 | 25.7884 | 25.7036 | 25.6205 | 26.4146 | 21.9739 | 21.5175 | 21.5026 | 21.4946 | 21.4781 | 21.4361 | 21.3481
0:06 | 5.5 | 1 | 5 | 30.6205 | 30.4399 | 30.263 | 26.2445 | 26.1515 | 26.0602 | 25.9707 | 25.8828 | 25.7967 | 25.7121 | 25.629 | 26.815 | 22.0327 | 21.5213 | 21.5035 | 21.4935 | 21.4749 | 21.4303 | 21.3403
0:06 | 5.5 | 1 | 5 | 30.629 | 30.4487 | 30.2717 | 30.0984 | 26.1603 | 26.0691 | 25.9796 | 25.8919 | 25.8058 | 25.7214 | 25.6385 | 27.2085 | 22.094 | 21.5255 | 21.5045 | 21.4924 | 21.4716 | 21.4246 | 21.3327
0:07 | 5.5 | 1 | 5 | 30.6385 | 30.4583 | 30.2816 | 30.1082 | 29.9383 | 26.079 | 25.9896 | 25.9019 | 25.8159 | 25.7316 | 25.6488 | 27.5953 | 22.1577 | 21.53 | 21.5056 | 21.4913 | 21.4683 | 21.4189 | 21.3254
0:07 | 5.5 | 1 | 5 | 30.6488 | 30.4689 | 30.2923 | 30.1191 | 29.9491 | 29.7827 | 26.0005 | 25.9129 | 25.827 | 25.7428 | 25.6601 | 27.9756 | 22.2231 | 21.5349 | 21.5069 | 21.4902 | 21.465 | 21.4134 | 21.3183
0:08 | 5.5 | 1 | 5 | 30.6601 | 30.4803 | 30.304 | 30.1309 | 29.9612 | 29.7946 | 29.6315 | 25.925 | 25.8392 | 25.755 | 25.6724 | 28.3494 | 22.2901 | 21.54 | 21.5083 | 21.4891 | 21.4616 | 21.4079 | 21.3114
0:08 | 5.5 | 1 | 5 | 30.6724 | 30.4927 | 30.3165 | 30.1437 | 29.9741 | 29.8078 | 29.6445 | 29.4847 | 25.8523 | 25.7682 | 25.6857 | 28.717 | 22.3584 | 21.5455 | 21.5099 | 21.4881 | 21.4583 | 21.4025 | 21.3046
0:08 | 5.5 | 1 | 5 | 30.6857 | 30.5061 | 30.33 | 30.1573 | 29.988 | 29.8218 | 29.6588 | 29.4988 | 29.3422 | 25.7824 | 25.7 | 29.0785 | 22.4276 | 21.5512 | 21.5116 | 21.4871 | 21.455 | 21.3972 | 21.2981
0:09 | 5.5 | 1 | 5 | 30.7 | 30.5205 | 30.3445 | 30.172 | 30.0028 | 29.8368 | 29.6739 | 29.5142 | 29.3574 | 29.2039 | 25.7153 | 29.4341 | 22.4975 | 21.5573 | 21.5135 | 21.4861 | 21.4518 | 21.392 | 21.2917
0:09 | 5.5 | 1 | 5 | 30.7153 | 30.5359 | 30.36 | 30.1876 | 30.0185 | 29.8526 | 29.69 | 29.5304 | 29.3738 | 29.2202 | 29.0697 | 29.7839 | 22.568 | 21.5636 | 21.5156 | 21.4853 | 21.4486 | 21.3869 | 21.2854
0:10 | 5.5 | 1 | 5 | 34.0697 | 30.5524 | 30.3766 | 30.2042 | 30.0352 | 29.8695 | 29.707 | 29.5475 | 29.3912 | 29.2377 | 29.0871 | 29.8008 | 22.6389 | 21.5702 | 21.5178 | 21.4845 | 21.4454 | 21.3819 | 21.2793
0:10 | 5.5 | 1 | 5 | 34.0871 | 33.8411 | 30.3941 | 30.2218 | 30.0529 | 29.8873 | 29.7249 | 29.5656 | 29.4094 | 29.2561 | 29.1057 | 30.1459 | 22.7026 | 21.5771 | 21.5202 | 21.4837 | 21.4423 | 21.377 | 21.2733
0:10 | 5.5 | 1 | 5 | 34.1057 | 33.8595 | 33.6183 | 30.2403 | 30.0714 | 29.9059 | 29.7436 | 29.5844 | 29.4283 | 29.2752 | 29.125 | 30.4852 | 22.7673 | 21.5841 | 21.5228 | 21.4831 | 21.4393 | 21.3721 | 21.2675
0:11 | 5.5 | 1 | 5 | 34.125 | 33.879 | 33.6376 | 33.4013 | 30.0908 | 29.9253 | 29.7631 | 29.6041 | 29.4481 | 29.2951 | 29.1451 | 30.819 | 22.833 | 21.5913 | 21.5255 | 21.4826 | 21.4364 | 21.3674 | 21.2618
0:11 | 5.5 | 1 | 5 | 34.1451 | 33.8992 | 33.6581 | 33.4215 | 33.19 | 29.9457 | 29.7835 | 29.6245 | 29.4686 | 29.3158 | 29.1659 | 31.1473 | 22.8993 | 21.5986 | 21.5284 | 21.4822 | 21.4335 | 21.3628 | 21.2562
0:12 | 5.5 | 1 | 5 | 34.1659 | 33.9202 | 33.6792 | 33.4429 | 33.2111 | 32.9841 | 29.8047 | 29.6458 | 29.49 | 29.3373 | 29.1875 | 31.4703 | 22.9661 | 21.6062 | 21.5314 | 21.4819 | 21.4307 | 21.3583 | 21.2507
0:12 | 5.5 | 1 | 5 | 34.1875 | 33.9419 | 33.7011 | 33.4649 | 33.2333 | 33.0062 | 32.7838 | 29.668 | 29.5122 | 29.3595 | 29.2098 | 31.7881 | 23.0332 | 21.6139 | 21.5346 | 21.4817 | 21.428 | 21.3538 | 21.2454
0:13 | 5.5 | 1 | 5 | 34.2098 | 33.9644 | 33.7237 | 33.4877 | 33.2563 | 33.0293 | 32.8067 | 32.5888 | 29.5353 | 29.3826 | 29.233 | 32.1008 | 23.1004 | 21.6218 | 21.5379 | 21.4816 | 21.4255 | 21.3495 | 21.2401
0:13 | 5.5 | 1 | 5 | 34.233 | 33.9876 | 33.7471 | 33.5112 | 33.28 | 33.0532 | 32.8308 | 32.6126 | 32.399 | 29.4066 | 29.257 | 32.4085 | 23.1678 | 21.6298 | 21.5414 | 21.4816 | 21.423 | 21.3453 | 21.235
0:13 | 5.5 | 1 | 5 | 34.257 | 34.0117 | 33.7712 | 33.5355 | 33.3044 | 33.0777 | 32.8555 | 32.6375 | 32.4237 | 32.2144 | 29.2818 | 32.7113 | 23.2351 | 21.6381 | 21.545 | 21.4818 | 21.4206 | 21.3412 | 21.23
0:14 | 5.5 | 1 | 5 | 34.2818 | 34.0366 | 33.7962 | 33.5605 | 33.3295 | 33.103 | 32.8809 | 32.6631 | 32.4495 | 32.2399 | 32.0348 | 33.0094 | 23.3022 | 21.6465 | 21.5488 | 21.482 | 21.4183 | 21.3372 | 21.2251
0:14 | 5.5 | 1 | 5 | 37.0348 | 34.0622 | 33.8219 | 33.5863 | 33.3554 | 33.1289 | 32.907 | 32.6893 | 32.4759 | 32.2665 | 32.0612 | 33.0354 | 23.3691 | 21.655 | 21.5527 | 21.4824 | 21.4161 | 21.3333 | 21.2203
0:15 | 5.5 | 1 | 5 | 37.0612 | 36.7615 | 33.8483 | 33.6128 | 33.382 | 33.1556 | 32.9338 | 32.7162 | 32.5029 | 32.2937 | 32.0886 | 33.3295 | 23.4297 | 21.6637 | 21.5567 | 21.4829 | 21.414 | 21.3295 | 21.2157
0:15 | 5.5 | 1 | 5 | 37.0886 | 36.7885 | 36.4948 | 33.64 | 33.4092 | 33.1829 | 32.9611 | 32.7437 | 32.5305 | 32.3214 | 32.1164 | 33.6189 | 23.4907 | 21.6725 | 21.5609 | 21.4835 | 21.412 | 21.3258 | 21.2111
0:16 | 5.5 | 1 | 5 | 37.1164 | 36.8166 | 36.5226 | 36.2348 | 33.437 | 33.2108 | 32.9891 | 32.7717 | 32.5586 | 32.3497 | 32.1448 | 33.9036 | 23.5521 | 21.6813 | 21.5652 | 21.4843 | 21.4102 | 21.3222 | 21.2067
0:16 | 5.5 | 1 | 5 | 37.1448 | 36.8452 | 36.5513 | 36.2632 | 35.9811 | 33.2393 | 33.0176 | 32.8003 | 32.5873 | 32.3785 | 32.1737 | 34.1837 | 23.6137 | 21.6903 | 21.5696 | 21.4851 | 21.4084 | 21.3187 | 21.2023
0:16 | 5.5 | 1 | 5 | 37.1737 | 36.8742 | 36.5805 | 36.2926 | 36.0102 | 35.7338 | 33.0468 | 32.8295 | 32.6166 | 32.4078 | 32.2032 | 34.4595 | 23.6753 | 21.6993 | 21.5742 | 21.4861 | 21.4068 | 21.3154 | 21.1981
0:17 | 5.5 | 1 | 5 | 37.2032 | 36.9038 | 36.6102 | 36.3224 | 36.0402 | 35.7635 | 35.4926 | 32.8593 | 32.6464 | 32.4378 | 32.2332 | 34.7309 | 23.7369 | 21.7084 | 21.5789 | 21.4872 | 21.4053 | 21.3121 | 21.194
0:17 | 5.5 | 1 | 5 | 37.2332 | 36.9339 | 36.6404 | 36.3528 | 36.0707 | 35.7942 | 35.523 | 35.2575 | 32.6769 | 32.4683 | 32.2637 | 34.9981 | 23.7984 | 21.7177 | 21.5836 | 21.4884 | 21.4039 | 21.309 | 21.19
0:18 | 5.5 | 1 | 5 | 37.2637 | 36.9645 | 36.6712 | 36.3836 | 36.1017 | 35.8253 | 35.5542 | 35.2885 | 35.0283 | 32.4993 | 32.2949 | 35.2611 | 23.8597 | 21.727 | 21.5885 | 21.4898 | 21.4026 | 21.3059 | 21.1861
0:18 | 5.5 | 1 | 5 | 37.2949 | 36.9957 | 36.7024 | 36.4149 | 36.1331 | 35.8568 | 35.586 | 35.3203 | 35.0599 | 34.8049 | 32.3265 | 35.5201 | 23.9208 | 21.7364 | 21.5935 | 21.4912 | 21.4014 | 21.303 | 21.1823
0:18 | 5.5 | 1 | 5 | 37.3265 | 37.0274 | 36.7342 | 36.4468 | 36.165 | 35.8889 | 35.6181 | 35.3526 | 35.0924 | 34.8371 | 34.5872 | 35.775 | 23.9816 | 21.7459 | 21.5986 | 21.4928 | 21.4003 | 21.3002 | 21.1786
0:19 | 5.5 | 1 | 5 | 39.5872 | 37.0596 | 36.7665 | 36.4791 | 36.1975 | 35.9214 | 35.6507 | 35.3854 | 35.1252 | 34.8701 | 34.62 | 35.8075 | 24.042 | 21.7556 | 21.6039 | 21.4945 | 21.3993 | 21.2975 | 21.175
0:19 | 5.5 | 1 | 5 | 39.62 | 39.2763 | 36.7993 | 36.512 | 36.2304 | 35.9544 | 35.6838 | 35.4185 | 35.1585 | 34.9036 | 34.6536 | 36.059 | 24.097 | 21.7653 | 21.6092 | 21.4963 | 21.3985 | 21.2949 | 21.1715
0:20 | 5.5 | 1 | 5 | 39.6536 | 39.3095 | 38.9728 | 36.5452 | 36.2637 | 35.9877 | 35.7172 | 35.452 | 35.1921 | 34.9373 | 34.6874 | 36.3065 | 24.1523 | 21.775 | 21.6146 | 21.4982 | 21.3978 | 21.2924 | 21.1682
0:20 | 5.5 | 1 | 5 | 39.6874 | 39.3436 | 39.0064 | 38.6763 | 36.2974 | 36.0214 | 35.751 | 35.4859 | 35.2261 | 34.9713 | 34.7216 | 36.5501 | 24.2077 | 21.7847 | 21.6202 | 21.5002 | 21.3971 | 21.29 | 21.1649
0:21 | 5.5 | 1 | 5 | 39.7216 | 39.3778 | 39.0408 | 38.7104 | 38.387 | 36.0556 | 35.7852 | 35.5201 | 35.2603 | 35.0057 | 34.756 | 36.7899 | 24.2631 | 21.7945 | 21.6258 | 21.5023 | 21.3966 | 21.2877 | 21.1618
0:21 | 5.5 | 1 | 5 | 39.756 | 39.4124 | 39.0755 | 38.7453 | 38.4215 | 38.1045 | 35.8197 | 35.5547 | 35.295 | 35.0404 | 34.7908 | 37.026 | 24.3185 | 21.8044 | 21.6315 | 21.5046 | 21.3962 | 21.2856 | 21.1588
0:21 | 5.5 | 1 | 5 | 39.7908 | 39.4473 | 39.1105 | 38.7804 | 38.4567 | 38.1394 | 37.8288 | 35.5897 | 35.33 | 35.0755 | 34.826 | 37.2584 | 24.3738 | 21.8143 | 21.6373 | 21.5069 | 21.3959 | 21.2836 | 21.1558
0:22 | 5.5 | 1 | 5 | 39.826 | 39.4825 | 39.1458 | 38.8158 | 38.4923 | 38.1751 | 37.8641 | 37.5597 | 35.3654 | 35.1109 | 34.8614 | 37.4873 | 24.4289 | 21.8242 | 21.6431 | 21.5093 | 21.3958 | 21.2816 | 21.153
0:22 | 5.5 | 1 | 5 | 39.8614 | 39.518 | 39.1814 | 38.8515 | 38.5281 | 38.211 | 37.9002 | 37.5954 | 37.2971 | 35.1467 | 34.8972 | 37.7126 | 24.4837 | 21.8342 | 21.6491 | 21.5119 | 21.3957 | 21.2798 | 21.1503
0:23 | 5.5 | 1 | 5 | 39.8972 | 39.5539 | 39.2173 | 38.8875 | 38.5641 | 38.2472 | 37.9365 | 37.6318 | 37.3332 | 37.0408 | 34.9334 | 37.9346 | 24.5382 | 21.8443 | 21.6551 | 21.5145 | 21.3957 | 21.2781 | 21.1477
0:23 | 5.5 | 1 | 5 | 39.9334 | 39.5901 | 39.2536 | 38.9237 | 38.6005 | 38.2836 | 37.973 | 37.6685 | 37.37 | 37.0773 | 36.7907 | 38.1531 | 24.5924 | 21.8544 | 21.6613 | 21.5173 | 21.3959 | 21.2765 | 21.1453
0:24 | 5.5 | 1 | 5 | 41.7907 | 39.6266 | 39.2901 | 38.9603 | 38.6371 | 38.3203 | 38.0098 | 37.7054 | 37.407 | 37.1144 | 36.8276 | 38.1899 | 24.6463 | 21.8645 | 21.6674 | 21.5201 | 21.3961 | 21.275 | 21.1429
0:24 | 5.5 | 1 | 5 | 41.8276 | 41.4478 | 39.327 | 38.9972 | 38.6741 | 38.3573 | 38.0468 | 37.7425 | 37.4442 | 37.1518 | 36.865 | 38.4054 | 24.6956 | 21.8748 | 21.6737 | 21.5231 | 21.3965 | 21.2736 | 21.1406
0:24 | 5.5 | 1 | 5 | 41.865 | 41.4849 | 41.1128 | 39.0343 | 38.7112 | 38.3945 | 38.0841 | 37.7798 | 37.4816 | 37.1892 | 36.9026 | 38.6175 | 24.7451 | 21.885 | 21.6801 | 21.5261 | 21.397 | 21.2723 | 21.1385
0:25 | 5.5 | 1 | 5 | 41.9026 | 41.5226 | 41.1501 | 40.7855 | 38.7486 | 38.4319 | 38.1215 | 37.8173 | 37.5191 | 37.2268 | 36.9403 | 38.8264 | 24.7947 | 21.8952 | 21.6865 | 21.5292 | 21.3975 | 21.2712 | 21.1365
0:25 | 5.5 | 1 | 5 | 41.9403 | 41.5605 | 41.1881 | 40.823 | 40.4656 | 38.4695 | 38.1591 | 37.855 | 37.5568 | 37.2646 | 36.9782 | 39.032 | 24.8442 | 21.9054 | 21.693 | 21.5324 | 21.3982 | 21.2701 | 21.1345
0:26 | 5.5 | 1 | 5 | 41.9782 | 41.5984 | 41.2261 | 40.8612 | 40.5034 | 40.1532 | 38.197 | 37.8928 | 37.5947 | 37.3026 | 37.0162 | 39.2346 | 24.8936 | 21.9157 | 21.6995 | 21.5358 | 21.399 | 21.2692 | 21.1327
0:26 | 5.5 | 1 | 5 | 42.0162 | 41.6365 | 41.2643 | 40.8995 | 40.5419 | 40.1912 | 39.848 | 37.9309 | 37.6329 | 37.3407 | 37.0544 | 39.434 | 24.9428 | 21.926 | 21.7061 | 21.5392 | 21.3999 | 21.2683 | 21.131
0:26 | 5.5 | 1 | 5 | 42.0544 | 41.6748 | 41.3026 | 40.9379 | 40.5804 | 40.2299 | 39.8863 | 39.5499 | 37.6711 | 37.3791 | 37.0928 | 39.6305 | 24.9919 | 21.9363 | 21.7128 | 21.5426 | 21.4008 | 21.2676 | 21.1294
0:27 | 5.5 | 1 | 5 | 42.0928 | 41.7132 | 41.3411 | 40.9764 | 40.619 | 40.2686 | 39.9251 | 39.5884 | 39.2588 | 37.4176 | 37.1313 | 39.8239 | 25.0407 | 21.9466 | 21.7195 | 21.5462 | 21.4019 | 21.267 | 21.1279
0:27 | 5.5 | 1 | 5 | 42.1313 | 41.7517 | 41.3797 | 41.0151 | 40.6577 | 40.3074 | 39.964 | 39.6274 | 39.2974 | 38.9744 | 37.17 | 40.0145 | 25.0892 | 21.957 | 21.7263 | 21.5499 | 21.4031 | 21.2665 | 21.1265
0:28 | 5.5 | 1 | 5 | 42.17 | 41.7905 | 41.4185 | 41.0539 | 40.6966 | 40.3463 | 40.003 | 39.6665 | 39.3367 | 39.0133 | 38.6967 | 40.2022 | 25.1374 | 21.9674 | 21.7331 | 21.5536 | 21.4044 | 21.2661 | 21.1253
0:28 | 5.5 | 1 | 5 | 43.6967 | 41.8294 | 41.4574 | 41.0929 | 40.7356 | 40.3854 | 40.0422 | 39.7057 | 39.376 | 39.0527 | 38.7358 | 40.2413 | 25.1852 | 21.9778 | 21.74 | 21.5574 | 21.4057 | 21.2657 | 21.1241
0:29 | 5.5 | 1 | 5 | 43.7358 | 43.3265 | 41.4965 | 41.132 | 40.7747 | 40.4246 | 40.0814 | 39.745 | 39.4153 | 39.0921 | 38.7753 | 40.4263 | 25.2293 | 21.9883 | 21.747 | 21.5613 | 21.4072 | 21.2655 | 21.1231
0:29 | 5.5 | 1 | 5 | 43.7753 | 43.3656 | 42.9645 | 41.1711 | 40.8139 | 40.4638 | 40.1207 | 39.7843 | 39.4547 | 39.1316 | 38.8149 | 40.6085 | 25.2736 | 21.9987 | 21.754 | 21.5653 | 21.4088 | 21.2654 | 21.1221
0:29 | 5.5 | 1 | 5 | 43.8149 | 43.4053 | 43.0038 | 42.6107 | 40.8532 | 40.5031 | 40.16 | 39.8237 | 39.4941 | 39.1711 | 38.8544 | 40.7879 | 25.3178 | 22.0091 | 21.761 | 21.5694 | 21.4104 | 21.2654 | 21.1213
0:30 | 5.5 | 1 | 5 | 43.8544 | 43.4449 | 43.0435 | 42.6501 | 42.2648 | 40.5425 | 40.1994 | 39.8631 | 39.5336 | 39.2106 | 38.894 | 40.9647 | 25.3619 | 22.0196 | 21.7682 | 21.5735 | 21.4122 | 21.2655 | 21.1205
0:30 | 5.5 | 1 | 5 | 43.894 | 43.4846 | 43.0833 | 42.6899 | 42.3043 | 41.9268 | 40.2389 | 39.9026 | 39.5731 | 39.2502 | 38.9336 | 41.1387 | 25.4059 | 22.03 | 21.7753 | 21.5777 | 21.414 | 21.2658 | 21.1199
0:31 | 5.5 | 1 | 5 | 43.9336 | 43.5243 | 43.123 | 42.7297 | 42.3442 | 41.9663 | 41.5964 | 39.9422 | 39.6127 | 39.2898 | 38.9733 | 41.3102 | 25.4498 | 22.0404 | 21.7825 | 21.582 | 21.416 | 21.2661 | 21.1194
0:31 | 5.5 | 1 | 5 | 43.9733 | 43.5639 | 43.1628 | 42.7696 | 42.3841 | 42.0063 | 41.636 | 41.2734 | 39.6524 | 39.3294 | 39.013 | 41.4791 | 25.4934 | 22.0509 | 21.7897 | 21.5863 | 21.418 | 21.2665 | 21.119
0:31 | 5.5 | 1 | 5 | 44.013 | 43.6037 | 43.2025 | 42.8094 | 42.424 | 42.0463 | 41.6761 | 41.3132 | 40.9578 | 39.3692 | 39.0527 | 41.6455 | 25.5368 | 22.0614 | 21.797 | 21.5907 | 21.4201 | 21.267 | 21.1187
0:32 | 5.5 | 1 | 5 | 44.0527 | 43.6435 | 43.2423 | 42.8492 | 42.4639 | 42.0863 | 41.7161 | 41.3533 | 40.9976 | 40.6494 | 39.0925 | 41.8094 | 25.58 | 22.0718 | 21.8043 | 21.5952 | 21.4223 | 21.2676 | 21.1184
0:32 | 5.5 | 1 | 5 | 44.0925 | 43.6833 | 43.2822 | 42.8891 | 42.5038 | 42.1262 | 41.7562 | 41.3934 | 41.0378 | 40.6893 | 40.348 | 41.9709 | 25.6228 | 22.0823 | 21.8117 | 21.5998 | 21.4246 | 21.2683 | 21.1183
0:33 | 5.5 | 1 | 5 | 45.348 | 43.7231 | 43.3221 | 42.929 | 42.5438 | 42.1662 | 41.7962 | 41.4335 | 41.078 | 40.7295 | 40.3879 | 42.0109 | 25.6654 | 22.0929 | 21.8191 | 21.6044 | 21.427 | 21.2691 | 21.1183
0:33 | 5.5 | 1 | 5 | 45.3879 | 44.9544 | 43.362 | 42.9689 | 42.5837 | 42.2062 | 41.8362 | 41.4736 | 41.1181 | 40.7697 | 40.4282 | 42.1701 | 25.7048 | 22.1034 | 21.8265 | 21.6091 | 21.4294 | 21.27 | 21.1184
0:34 | 5.5 | 1 | 5 | 45.4282 | 44.9943 | 44.5694 | 43.0088 | 42.6236 | 42.2461 | 41.8762 | 41.5136 | 41.1582 | 40.8099 | 40.4684 | 42.3269 | 25.7444 | 22.1139 | 21.834 | 21.6139 | 21.432 | 21.271 | 21.1186
0:34 | 5.5 | 1 | 5 | 45.4684 | 45.0346 | 44.6093 | 44.1929 | 42.6636 | 42.2861 | 41.9161 | 41.5535 | 41.1982 | 40.8499 | 40.5086 | 42.4813 | 25.7838 | 22.1244 | 21.8415 | 21.6187 | 21.4346 | 21.2721 | 21.1189
0:34 | 5.5 | 1 | 5 | 45.5086 | 45.0748 | 44.6496 | 44.2328 | 43.8247 | 42.326 | 41.956 | 41.5935 | 41.2381 | 40.8899 | 40.5486 | 42.6334 | 25.8232 | 22.1348 | 21.8491 | 21.6236 | 21.4373 | 21.2733 | 21.1193
0:35 | 5.5 | 1 | 5 | 45.5486 | 45.1148 | 44.6897 | 44.273 | 43.8646 | 43.4647 | 41.9959 | 41.6334 | 41.2781 | 40.9298 | 40.5886 | 42.7833 | 25.8625 | 22.1453 | 21.8567 | 21.6285 | 21.4401 | 21.2745 | 21.1198
0:35 | 5.5 | 1 | 5 | 45.5886 | 45.1549 | 44.7298 | 44.3132 | 43.9048 | 43.5045 | 43.1126 | 41.6732 | 41.3179 | 40.9697 | 40.6285 | 42.9309 | 25.9016 | 22.1558 | 21.8643 | 21.6335 | 21.443 | 21.2759 | 21.1204
0:36 | 5.5 | 1 | 5 | 45.6285 | 45.1948 | 44.7698 | 44.3532 | 43.9449 | 43.5448 | 43.1525 | 42.7684 | 41.3578 | 41.0096 | 40.6684 | 43.0764 | 25.9405 | 22.1662 | 21.8719 | 21.6386 | 21.446 | 21.2774 | 21.1211
0:36 | 5.5 | 1 | 5 | 45.6684 | 45.2347 | 44.8097 | 44.3932 | 43.985 | 43.5849 | 43.1927 | 42.8082 | 42.4318 | 41.0495 | 40.7082 | 43.2198 | 25.9792 | 22.1767 | 21.8796 | 21.6437 | 21.449 | 21.2789 | 21.1219
0:37 | 5.5 | 1 | 5 | 45.7082 | 45.2746 | 44.8496 | 44.4331 | 44.0249 | 43.6249 | 43.2327 | 42.8484 | 42.4717 | 42.1028 | 40.7481 | 43.3611 | 26.0176 | 22.1872 | 21.8873 | 21.6489 | 21.4521 | 21.2806 | 21.1228
0:37 | 5.5 | 1 | 5 | 45.7481 | 45.3144 | 44.8895 | 44.473 | 44.0648 | 43.6648 | 43.2727 | 42.8884 | 42.5118 | 42.1426 | 41.7811 | 43.5003 | 26.0558 | 22.1977 | 21.8951 | 21.6542 | 21.4553 | 21.2823 | 21.1238
0:37 | 5.5 | 1 | 5 | 46.7811 | 45.3542 | 44.9293 | 44.5128 | 44.1046 | 43.7046 | 43.3126 | 42.9284 | 42.5518 | 42.1827 | 41.8208 | 43.5402 | 26.0937 | 22.2082 | 21.9029 | 21.6595 | 21.4585 | 21.2841 | 21.1248
0:38 | 5.5 | 1 | 5 | 46.8208 | 46.3673 | 44.969 | 44.5525 | 44.1444 | 43.7444 | 43.3524 | 42.9682 | 42.5917 | 42.2226 | 41.8609 | 43.6774 | 26.1291 | 22.2187 | 21.9107 | 21.6648 | 21.4619 | 21.286 | 21.126
0:38 | 5.5 | 1 | 5 | 46.8609 | 46.407 | 45.9626 | 44.5922 | 44.1841 | 43.7841 | 43.3921 | 43.008 | 42.6315 | 42.2624 | 41.9008 | 43.8125 | 26.1645 | 22.2291 | 21.9185 | 21.6702 | 21.4653 | 21.288 | 21.1273
0:39 | 5.5 | 1 | 5 | 46.9008 | 46.447 | 46.0022 | 45.5666 | 44.2236 | 43.8237 | 43.4317 | 43.0476 | 42.6711 | 42.3021 | 41.9405 | 43.9456 | 26.1998 | 22.2396 | 21.9263 | 21.6757 | 21.4688 | 21.2901 | 21.1286
0:39 | 5.5 | 1 | 5 | 46.9405 | 46.4867 | 46.042 | 45.6061 | 45.1793 | 43.8632 | 43.4712 | 43.0871 | 42.7106 | 42.3417 | 41.9801 | 44.0768 | 26.2351 | 22.25 | 21.9342 | 21.6812 | 21.4723 | 21.2923 | 21.1301
0:39 | 5.5 | 1 | 5 | 46.9801 | 46.5264 | 46.0817 | 45.6459 | 45.2187 | 44.8004 | 43.5106 | 43.1265 | 42.75 | 42.3811 | 42.0195 | 44.2061 | 26.2702 | 22.2604 | 21.9421 | 21.6868 | 21.476 | 21.2945 | 21.1316
0:40 | 5.5 | 1 | 5 | 47.0195 | 46.5659 | 46.1212 | 45.6855 | 45.2584 | 44.8397 | 44.4298 | 43.1658 | 42.7894 | 42.4204 | 42.0589 | 44.3335 | 26.3051 | 22.2708 | 21.9501 | 21.6924 | 21.4797 | 21.2969 | 21.1332
0:40 | 5.5 | 1 | 5 | 47.0589 | 46.6052 | 46.1607 | 45.7249 | 45.2979 | 44.8793 | 44.469 | 44.0673 | 42.8286 | 42.4597 | 42.0981 | 44.4591 | 26.3399 | 22.2813 | 21.958 | 21.698 | 21.4834 | 21.2993 | 21.1349
0:41 | 5.5 | 1 | 5 | 47.0981 | 46.6445 | 46.1999 | 45.7642 | 45.3372 | 44.9187 | 44.5085 | 44.1065 | 43.7128 | 42.4988 | 42.1373 | 44.5828 | 26.3745 | 22.2917 | 21.966 | 21.7038 | 21.4873 | 21.3018 | 21.1368
0:41 | 5.5 | 1 | 5 | 47.1373 | 46.6837 | 46.2391 | 45.8034 | 45.3764 | 44.958 | 44.5478 | 44.1458 | 43.7518 | 43.366 | 42.1763 | 44.7048 | 26.4089 | 22.3021 | 21.974 | 21.7095 | 21.4912 | 21.3043 | 21.1386
0:42 | 5.5 | 1 | 5 | 47.1763 | 46.7227 | 46.2782 | 45.8425 | 45.4155 | 44.9971 | 44.587 | 44.185 | 43.7911 | 43.405 | 43.0268 | 44.8251 | 26.443 | 22.3125 | 21.982 | 21.7153 | 21.4951 | 21.307 | 21.1406
0:42 | 5.5 | 1 | 5 | 48.0268 | 46.7617 | 46.3171 | 45.8815 | 45.4545 | 45.0361 | 44.626 | 44.2241 | 43.8302 | 43.4441 | 43.0657 | 44.8641 | 26.4768 | 22.3229 | 21.99 | 21.7212 | 21.4992 | 21.3097 | 21.1427
0:42 | 5.5 | 1 | 5 | 48.0657 | 47.5958 | 46.356 | 45.9203 | 45.4934 | 45.075 | 44.6649 | 44.263 | 43.8692 | 43.4831 | 43.1048 | 44.9825 | 26.5086 | 22.3333 | 21.9981 | 21.7271 | 21.5033 | 21.3126 | 21.1448
0:43 | 5.5 | 1 | 5 | 48.1048 | 47.6346 | 47.1741 | 45.959 | 45.5321 | 45.1137 | 44.7036 | 44.3018 | 43.9079 | 43.522 | 43.1436 | 45.0992 | 26.5404 | 22.3437 | 22.0062 | 21.733 | 21.5075 | 21.3155 | 21.1471
0:43 | 5.5 | 1 | 5 | 48.1436 | 47.6735 | 47.2127 | 46.7614 | 45.5706 | 45.1522 | 44.7422 | 44.3404 | 43.9465 | 43.5606 | 43.1823 | 45.2143 | 26.5721 | 22.354 | 22.0143 | 21.739 | 21.5117 | 21.3184 | 21.1494
0:44 | 5.5 | 1 | 5 | 48.1823 | 47.7122 | 47.2515 | 46.7999 | 46.3576 | 45.1907 | 44.7806 | 44.3788 | 43.985 | 43.5991 | 43.2208 | 45.3276 | 26.6038 | 22.3644 | 22.0224 | 21.7451 | 21.516 | 21.3215 | 21.1518
0:44 | 5.5 | 1 | 5 | 48.2208 | 47.7508 | 47.29 | 46.8385 | 46.396 | 45.9626 | 44.8189 | 44.4171 | 44.0233 | 43.6374 | 43.2592 | 45.4394 | 26.6353 | 22.3747 | 22.0306 | 21.7511 | 21.5203 | 21.3246 | 21.1543
0:45 | 5.5 | 1 | 5 | 48.2592 | 47.7891 | 47.3284 | 46.877 | 46.4345 | 46.0007 | 45.576 | 44.4553 | 44.0615 | 43.6755 | 43.2973 | 45.5495 | 26.6666 | 22.385 | 22.0387 | 21.7573 | 21.5248 | 21.3278 | 21.1568
0:45 | 5.5 | 1 | 5 | 48.2973 | 47.8273 | 47.3667 | 46.9152 | 46.4727 | 46.0391 | 45.6141 | 45.1978 | 44.0995 | 43.7136 | 43.3354 | 45.6581 | 26.6978 | 22.3953 | 22.0469 | 21.7634 | 21.5292 | 21.3311 | 21.1595
0:45 | 5.5 | 1 | 5 | 48.3354 | 47.8653 | 47.4047 | 46.9533 | 46.5109 | 46.0772 | 45.6523 | 45.2357 | 44.8278 | 43.7515 | 43.3733 | 45.7652 | 26.7288 | 22.4056 | 22.0551 | 21.7696 | 21.5338 | 21.3344 | 21.1622
0:46 | 5.5 | 1 | 5 | 48.3733 | 47.9032 | 47.4426 | 46.9912 | 46.5488 | 46.1152 | 45.6903 | 45.2738 | 44.8656 | 44.4658 | 43.411 | 45.8708 | 26.7596 | 22.4159 | 22.0633 | 21.7759 | 21.5384 | 21.3378 | 21.165
0:46 | 5.5 | 1 | 5 | 48.411 | 47.941 | 47.4804 | 47.029 | 46.5866 | 46.153 | 45.7281 | 45.3117 | 44.9035 | 44.5035 | 44.1117 | 45.9748 | 26.7902 | 22.4262 | 22.0715 | 21.7822 | 21.543 | 21.3413 | 21.1679
0:47 | 5.5 | 1 | 5 | 49.1117 | 47.9786 | 47.518 | 47.0666 | 46.6242 | 46.1906 | 45.7658 | 45.3493 | 44.9412 | 44.5413 | 44.1492 | 46.0125 | 26.8206 | 22.4365 | 22.0797 | 21.7885 | 21.5478 | 21.3449 | 21.1708
0:47 | 5.5 | 1 | 5 | 49.1492 | 48.6659 | 47.5554 | 47.104 | 46.6616 | 46.2281 | 45.8032 | 45.3869 | 44.9788 | 44.5788 | 44.1868 | 46.115 | 26.8493 | 22.4468 | 22.088 | 21.7949 | 21.5525 | 21.3485 | 21.1739
0:47 | 5.5 | 1 | 5 | 49.1868 | 48.7032 | 48.2296 | 47.1413 | 46.6989 | 46.2654 | 45.8405 | 45.4242 | 45.0161 | 44.6162 | 44.2242 | 46.216 | 26.8779 | 22.4571 | 22.0963 | 21.8013 | 21.5574 | 21.3522 | 21.177
0:48 | 5.5 | 1 | 5 | 49.2242 | 48.7407 | 48.2667 | 47.8025 | 46.736 | 46.3025 | 45.8776 | 45.4613 | 45.0532 | 44.6533 | 44.2614 | 46.3155 | 26.9065 | 22.4673 | 22.1046 | 21.8077 | 21.5622 | 21.356 | 21.1802
0:48 | 5.5 | 1 | 5 | 49.2614 | 48.7779 | 48.304 | 47.8395 | 47.3846 | 46.3395 | 45.9146 | 45.4982 | 45.0902 | 44.6903 | 44.2984 | 46.4137 | 26.935 | 22.4775 | 22.1129 | 21.8142 | 21.5672 | 21.3598 | 21.1834
0:49 | 5.5 | 1 | 5 | 49.2984 | 48.8149 | 48.341 | 47.8766 | 47.4214 | 46.9756 | 45.9514 | 45.535 | 45.127 | 44.7271 | 44.3352 | 46.5105 | 26.9634 | 22.4878 | 22.1212 | 21.8207 | 21.5722 | 21.3637 | 21.1867
0:49 | 5.5 | 1 | 5 | 49.3352 | 48.8517 | 48.3779 | 47.9135 | 47.4583 | 47.0123 | 46.5754 | 45.5716 | 45.1636 | 44.7637 | 44.3718 | 46.606 | 26.9916 | 22.498 | 22.1295 | 21.8272 | 21.5772 | 21.3677 | 21.1901
0:50 | 5.5 | 1 | 5 | 49.3718 | 48.8883 | 48.4145 | 47.9501 | 47.495 | 47.049 | 46.6118 | 46.1837 | 45.2 | 44.8001 | 44.4082 | 46.7001 | 27.0197 | 22.5082 | 22.1378 | 21.8338 | 21.5823 | 21.3717 | 21.1936
0:50 | 5.5 | 0 | 5 | 49.4082 | 48.451 | 47.9866 | 47.5315 | 47.0855 | 46.6484 | 46.22 | 45.8004 | 44.8364 | 44.4445 | 44.0605 | 46.3065 | 27.0476 | 22.5183 | 22.1462 | 21.8404 | 21.5875 | 21.3758 | 21.1971
0:50 | 5.5 | 0 | 5 | 49.0605 | 48.0229 | 47.5678 | 47.1219 | 46.6848 | 46.2564 | 45.8366 | 45.4254 | 44.4806 | 44.0966 | 43.7202 | 45.9213 | 27.0643 | 22.5285 | 22.1546 | 21.8471 | 21.5927 | 21.38 | 21.2008
0:51 | 5.5 | 0 | 5 | 48.7202 | 47.6037 | 47.1578 | 46.7207 | 46.2924 | 45.8726 | 45.4611 | 45.0581 | 44.1323 | 43.7559 | 43.3871 | 45.5442 | 27.0712 | 22.5386 | 22.1629 | 21.8538 | 21.5979 | 21.3842 | 21.2044
0:51 | 5.5 | 0 | 5 | 48.3871 | 47.1931 | 46.756 | 46.3277 | 45.9079 | 45.4965 | 45.0933 | 44.6984 | 43.7911 | 43.4222 | 43.0608 | 45.1747 | 27.0696 | 22.5483 | 22.1713 | 21.8605 | 21.6032 | 21.3885 | 21.2082
0:52 | 5.5 | 0 | 5 | 48.0608 | 46.7906 | 46.3623 | 45.9425 | 45.5312 | 45.128 | 44.7328 | 44.3458 | 43.4566 | 43.0952 | 42.741 | 44.8126 | 27.0607 | 22.5578 | 22.1797 | 21.8672 | 21.6086 | 21.3928 | 21.212
0:52 | 5.5 | 0 | 5 | 47.741 | 46.396 | 45.9763 | 45.5649 | 45.1618 | 44.7666 | 44.3794 | 44.0001 | 43.1287 | 42.7745 | 42.4274 | 44.4576 | 27.0454 | 22.5669 | 22.1879 | 21.874 | 21.614 | 21.3972 | 21.2159
0:52 | 5.5 | 0 | 5 | 47.4274 | 46.009 | 45.5976 | 45.1945 | 44.7994 | 44.4122 | 44.0327 | 43.661 | 42.8071 | 42.4599 | 42.1197 | 44.1093 | 27.0247 | 22.5756 | 22.1961 | 21.8808 | 21.6194 | 21.4017 | 21.2198
0:53 | 5.5 | 0 | 5 | 47.1197 | 45.6293 | 45.2262 | 44.8311 | 44.4439 | 44.0645 | 43.6925 | 43.3283 | 42.4914 | 42.1512 | 41.8178 | 43.7676 | 26.9992 | 22.5838 | 22.2042 | 21.8876 | 21.6249 | 21.4062 | 21.2238
0:53 | 5.5 | 0 | 5 | 46.8178 | 45.2567 | 44.8616 | 44.4745 | 44.095 | 43.7232 | 43.3587 | 43.0017 | 42.1816 | 41.8482 | 41.5214 | 43.4323 | 26.9697 | 22.5916 | 22.2121 | 21.8944 | 21.6305 | 21.4108 | 21.2279
0:54 | 5.5 | 0 | 5 | 46.5214 | 44.891 | 44.5038 | 44.1244 | 43.7525 | 43.3881 | 43.0309 | 42.6811 | 41.8773 | 41.5506 | 41.2304 | 43.103 | 26.9366 | 22.599 | 22.2199 | 21.9012 | 21.636 | 21.4154 | 21.2321
0:54 | 5.5 | 0 | 5 | 46.2304 | 44.5319 | 44.1525 | 43.7806 | 43.4162 | 43.0591 | 42.709 | 42.3662 | 41.5785 | 41.2583 | 40.9445 | 42.7797 | 26.9006 | 22.6059 | 22.2275 | 21.9079 | 21.6417 | 21.4201 | 21.2363
0:55 | 5.5 | 0 | 5 | 45.9445 | 44.1792 | 43.8074 | 43.443 | 43.0859 | 42.7359 | 42.3928 | 42.0569 | 41.285 | 40.9712 | 40.6637 | 42.4621 | 26.8621 | 22.6123 | 22.2349 | 21.9147 | 21.6473 | 21.4249 | 21.2405
0:55 | 5.5 | 0 | 5 | 45.6637 | 43.8329 | 43.4685 | 43.1114 | 42.7614 | 42.4184 | 42.0822 | 41.753 | 40.9965 | 40.689 | 40.3876 | 42.1501 | 26.8213 | 22.6183 | 22.2421 | 21.9213 | 21.653 | 21.4297 | 21.2449
0:55 | 5.5 | 0 | 5 | 45.3876 | 43.4927 | 43.1356 | 42.7856 | 42.4426 | 42.1065 | 41.777 | 41.4544 | 40.713 | 40.4116 | 40.1163 | 41.8435 | 26.7788 | 22.6239 | 22.2491 | 21.9279 | 21.6586 | 21.4345 | 21.2492
0:56 | 5.5 | 0 | 5 | 45.1163 | 43.1584 | 42.8084 | 42.4655 | 42.1293 | 41.7999 | 41.4771 | 41.1608 | 40.4343 | 40.139 | 39.8495 | 41.5422 | 26.7347 | 22.629 | 22.2559 | 21.9345 | 21.6643 | 21.4394 | 21.2537
0:56 | 5.5 | 0 | 5 | 44.8495 | 42.8299 | 42.487 | 42.1509 | 41.8215 | 41.4986 | 41.1822 | 40.8723 | 40.1603 | 39.8709 | 39.5872 | 41.2461 | 26.6893 | 22.6337 | 22.2624 | 21.9409 | 21.67 | 21.4444 | 21.2582
0:57 | 5.5 | 0 | 5 | 44.5872 | 42.5071 | 42.171 | 41.8416 | 41.5188 | 41.2024 | 40.8923 | 40.5887 | 39.8909 | 39.6073 | 39.3293 | 40.9549 | 26.6429 | 22.638 | 22.2687 | 21.9473 | 21.6757 | 21.4493 | 21.2628
0:57 | 5.5 | 0 | 5 | 44.3293 | 42.1898 | 41.8604 | 41.5377 | 41.2213 | 40.9112 | 40.6074 | 40.3097 | 39.6259 | 39.348 | 39.0756 | 40.6687 | 26.5956 | 22.6419 | 22.2747 | 21.9536 | 21.6814 | 21.4543 | 21.2674
0:58 | 5.5 | 0 | 5 | 44.0756 | 41.8779 | 41.5552 | 41.2388 | 40.9288 | 40.6249 | 40.3271 | 40.0355 | 39.3653 | 39.0929 | 38.826 | 40.3872 | 26.5477 | 22.6455 | 22.2805 | 21.9597 | 21.6871 | 21.4594 | 21.272
0:58 | 5.5 | 0 | 5 | 43.826 | 41.5713 | 41.255 | 40.945 | 40.6412 | 40.3434 | 40.0515 | 39.7657 | 39.109 | 38.842 | 38.5804 | 40.1104 | 26.4992 | 22.6487 | 22.2861 | 21.9658 | 21.6928 | 21.4645 | 21.2767
0:58 | 5.5 | 0 | 5 | 43.5804 | 41.2699 | 40.9599 | 40.6561 | 40.3583 | 40.0665 | 39.7805 | 39.5004 | 38.8568 | 38.5952 | 38.3388 | 39.8382 | 26.4504 | 22.6515 | 22.2914 | 21.9718 | 21.6984 | 21.4696 | 21.2815
0:59 | 5.5 | 0 | 5 | 43.3388 | 40.9735 | 40.6697 | 40.372 | 40.0802 | 39.7942 | 39.5139 | 39.2394 | 38.6087 | 38.3523 | 38.101 | 39.5705 | 26.4013 | 22.654 | 22.2965 | 21.9776 | 21.704 | 21.4747 | 21.2863
0:59 | 5.5 | 0 | 5 | 43.101 | 40.6821 | 40.3843 | 40.0925 | 39.8066 | 39.5263 | 39.2516 | 38.9826 | 38.3645 | 38.1132 | 37.867 | 39.3071 | 26.352 | 22.6562 | 22.3014 | 21.9833 | 21.7096 | 21.4799 | 21.2911
1:00 | 5.5 | 0 | 5 | 42.867 | 40.3955 | 40.1037 | 39.8177 | 39.5375 | 39.2628 | 38.9936 | 38.73 | 38.1243 | 37.878 | 37.6367 | 39.048 | 26.3026 | 22.658 | 22.306 | 21.9889 | 21.7151 | 21.485 | 21.296
1:00 | 5.5 | 0 | 5 | 42.6367 | 40.1136 | 39.8277 | 39.5474 | 39.2728 | 39.0036 | 38.7398 | 38.4815 | 37.8878 | 37.6465 | 37.41 | 38.7931 | 26.2532 | 22.6596 | 22.3104 | 21.9944 | 21.7206 | 21.4902 | 21.3009
1:00 | 5.5 | 0 | 5 | 42.41 | 39.8364 | 39.5562 | 39.2815 | 39.0124 | 38.7486 | 38.4901 | 38.2369 | 37.6551 | 37.4186 | 37.1869 | 38.5423 | 26.2039 | 22.6609 | 22.3146 | 21.9997 | 21.7261 | 21.4954 | 21.3059
1:01 | 5.5 | 0 | 5 | 42.1869 | 39.5637 | 39.2891 | 39.02 | 38.7562 | 38.4977 | 38.2444 | 37.9962 | 37.4261 | 37.1944 | 36.9672 | 38.2955 | 26.1547 | 22.6619 | 22.3185 | 22.0049 | 21.7315 | 21.5006 | 21.3109
1:01 | 5.5 | 0 | 5 | 41.9672 | 39.2956 | 39.0264 | 38.7627 | 38.5042 | 38.2509 | 38.0026 | 37.7594 | 37.2007 | 36.9736 | 36.751 | 38.0527 | 26.1057 | 22.6626 | 22.3223 | 22.01 | 21.7368 | 21.5058 | 21.3159
1:02 | 5.5 | 0 | 5 | 41.751 | 39.0318 | 38.768 | 38.5096 | 38.2562 | 38.008 | 37.7646 | 37.5263 | 36.9788 | 36.7562 | 36.5381 | 37.8138 | 26.0569 | 22.6631 | 22.3258 | 22.0149 | 21.7421 | 21.511 | 21.3209
1:02 | 5.5 | 0 | 5 | 41.5381 | 38.7723 | 38.5138 | 38.2605 | 38.0122 | 37.7689 | 37.5305 | 37.2969 | 36.7603 | 36.5422 | 36.3285 | 37.5786 | 26.0084 | 22.6634 | 22.3291 | 22.0197 | 21.7474 | 21.5161 | 21.3259
1:03 | 5.5 | 0 | 5 | 41.3285 | 38.517 | 38.2637 | 38.0155 | 37.7722 | 37.5337 | 37.3 | 37.0712 | 36.5453 | 36.3315 | 36.1221 | 37.3472 | 25.9602 | 22.6634 | 22.3323 | 22.0244 | 21.7526 | 21.5213 | 21.331
1:03 | 5.5 | 0 | 5 | 41.1221 | 38.2659 | 38.0176 | 37.7744 | 37.5359 | 37.3023 | 37.0732 | 36.8489 | 36.3336 | 36.1241 | 35.9188 | 37.1195 | 25.9123 | 22.6632 | 22.3352 | 22.0289 | 21.7577 | 21.5265 | 21.3361
1:03 | 5.5 | 0 | 5 | 40.9188 | 38.0188 | 37.7755 | 37.5371 | 37.3035 | 37.0745 | 36.85 | 36.6302 | 36.1252 | 35.9199 | 35.7187 | 36.8953 | 25.8647 | 22.6628 | 22.3379 | 22.0333 | 21.7627 | 21.5316 | 21.3412
1:04 | 5.5 | 0 | 5 | 40.7187 | 37.7757 | 37.5373 | 37.3037 | 37.0747 | 36.8503 | 36.6303 | 36.4149 | 35.92 | 35.7188 | 35.5216 | 36.6747 | 25.8175 | 22.6622 | 22.3405 | 22.0376 | 21.7677 | 21.5367 | 21.3463
1:04 | 5.5 | 0 | 5 | 40.5216 | 37.5365 | 37.3029 | 37.0739 | 36.8495 | 36.6296 | 36.4141 | 36.203 | 35.7179 | 35.5207 | 35.3275 | 36.4576 | 25.7708 | 22.6615 | 22.3429 | 22.0418 | 21.7726 | 21.5418 | 21.3514
1:05 | 5.5 | 0 | 5 | 40.3275 | 37.3012 | 37.0723 | 36.8479 | 36.628 | 36.4124 | 36.2012 | 35.9943 | 35.519 | 35.3257 | 35.1364 | 36.2438 | 25.7244 | 22.6605 | 22.3451 | 22.0458 | 21.7774 | 21.5469 | 21.3565
1:05 | 5.5 | 0 | 5 | 40.1364 | 37.0697 | 36.8453 | 36.6254 | 36.4099 | 36.1987 | 35.9917 | 35.7889 | 35.3231 | 35.1337 | 34.9481 | 36.0334 | 25.6784 | 22.6594 | 22.3471 | 22.0497 | 21.7822 | 21.552 | 21.3616
1:06 | 5.5 | 0 | 5 | 39.9481 | 36.8419 | 36.622 | 36.4065 | 36.1953 | 35.9883 | 35.7854 | 35.5867 | 35.1302 | 34.9446 | 34.7628 | 35.8263 | 25.6329 | 22.6581 | 22.349 | 22.0535 | 21.7869 | 21.557 | 21.3667
1:06 | 5.5 | 0 | 5 | 39.7628 | 36.6177 | 36.4022 | 36.191 | 35.984 | 35.7812 | 35.5823 | 35.3876 | 34.9402 | 34.7584 | 34.5802 | 35.6225 | 25.5878 | 22.6566 | 22.3507 | 22.0571 | 21.7915 | 21.562 | 21.3717
1:06 | 5.5 | 0 | 5 | 39.5802 | 36.3971 | 36.1859 | 35.9789 | 35.7761 | 35.5773 | 35.3825 | 35.1916 | 34.7532 | 34.575 | 34.4003 | 35.4218 | 25.5432 | 22.655 | 22.3522 | 22.0606 | 21.7961 | 21.5669 | 21.3768
1:07 | 5.5 | 0 | 5 | 39.4003 | 36.18 | 35.973 | 35.7702 | 35.5714 | 35.3766 | 35.1857 | 34.9987 | 34.569 | 34.3943 | 34.2232 | 35.2242 | 25.499 | 22.6532 | 22.3536 | 22.064 | 21.8005 | 21.5718 | 21.3819
1:07 | 5.5 | 0 | 5 | 39.2232 | 35.9664 | 35.7636 | 35.5648 | 35.37 | 35.1791 | 34.9919 | 34.8087 | 34.3876 | 34.2164 | 34.0487 | 35.0297 | 25.4552 | 22.6513 | 22.3549 | 22.0673 | 21.8049 | 21.5767 | 21.3869
1:08 | 5.5 | 0 | 5 | 39.0487 | 35.7562 | 35.5574 | 35.3626 | 35.1717 | 34.9846 | 34.8012 | 34.6216 | 34.2089 | 34.0412 | 33.8768 | 34.8382 | 25.412 | 22.6493 | 22.356 | 22.0705 | 21.8092 | 21.5816 | 21.3919
1:08 | 5.5 | 0 | 5 | 38.8768 | 35.5493 | 35.3545 | 35.1636 | 34.9765 | 34.7931 | 34.6134 | 34.4374 | 34.033 | 33.8686 | 33.7075 | 34.6497 | 25.3692 | 22.6472 | 22.357 | 22.0736 | 21.8135 | 21.5863 | 21.3969
1:08 | 5.5 | 0 | 5 | 38.7075 | 35.3457 | 35.1548 | 34.9677 | 34.7843 | 34.6047 | 34.4285 | 34.256 | 33.8597 | 33.6986 | 33.5407 | 34.4641 | 25.3269 | 22.6449 | 22.3578 | 22.0765 | 21.8176 | 21.5911 | 21.4019
1:09 | 5.5 | 0 | 5 | 38.5407 | 35.1453 | 34.9582 | 34.7749 | 34.5952 | 34.4191 | 34.2465 | 34.0775 | 33.6891 | 33.5312 | 33.3765 | 34.2813 | 25.285 | 22.6425 | 22.3586 | 22.0793 | 21.8217 | 21.5958 | 21.4068
1:09 | 5.5 | 0 | 5 | 38.3765 | 34.9481 | 34.7648 | 34.5851 | 34.409 | 34.2364 | 34.0673 | 33.9016 | 33.521 | 33.3663 | 33.2146 | 34.1014 | 25.2436 | 22.64 | 22.3592 | 22.0821 | 21.8257 | 21.6004 | 21.4117
1:10 | 5.5 | 0 | 5 | 38.2146 | 34.754 | 34.5743 | 34.3983 | 34.2257 | 34.0566 | 33.8908 | 33.7285 | 33.3554 | 33.2038 | 33.0552 | 33.9243 | 25.2027 | 22.6375 | 22.3596 | 22.0847 | 21.8296 | 21.605 | 21.4166
1:10 | 5.5 | 0 | 5 | 38.0552 | 34.563 | 34.3869 | 34.2143 | 34.0452 | 33.8795 | 33.717 | 33.5579 | 33.1924 | 33.0438 | 32.8982 | 33.7498 | 25.1623 | 22.6348 | 22.36 | 22.0872 | 21.8335 | 21.6096 | 21.4215
1:11 | 5.5 | 0 | 5 | 37.8982 | 34.375 | 34.2024 | 34.0333 | 33.8676 | 33.7051 | 33.5459 | 33.39 | 33.0318 | 32.8862 | 32.7435 | 33.5781 | 25.1223 | 22.632 | 22.3602 | 22.0896 | 21.8372 | 21.6141 | 21.4263
1:11 | 5.5 | 0 | 5 | 37.7435 | 34.1899 | 34.0208 | 33.8551 | 33.6927 | 33.5335 | 33.3775 | 33.2247 | 32.8736 | 32.7309 | 32.591 | 33.409 | 25.0828 | 22.6291 | 22.3604 | 22.0919 | 21.8409 | 21.6185 | 21.431
1:11 | 5.5 | 0 | 5 | 37.591 | 34.0078 | 33.842 | 33.6796 | 33.5205 | 33.3645 | 33.2116 | 33.0618 | 32.7178 | 32.5779 | 32.4409 | 33.2424 | 25.0437 | 22.6262 | 22.3604 | 22.0941 | 21.8445 | 21.6229 | 21.4358
1:12 | 5.5 | 0 | 5 | 37.4409 | 33.8285 | 33.6661 | 33.5069 | 33.3509 | 33.1981 | 33.0482 | 32.9015 | 32.5643 | 32.4272 | 32.2929 | 33.0785 | 25.0052 | 22.6232 | 22.3603 | 22.0962 | 21.848 | 21.6273 | 21.4404
1:12 | 5.5 | 0 | 5 | 37.2929 | 33.652 | 33.4929 | 33.3369 | 33.184 | 33.0342 | 32.8874 | 32.7435 | 32.4131 | 32.2788 | 32.1472 | 32.917 | 24.967 | 22.6201 | 22.3602 | 22.0982 | 21.8515 | 21.6315 | 21.4451
1:13 | 5.5 | 0 | 5 | 37.1472 | 33.4783 | 33.3223 | 33.1695 | 33.0197 | 32.8729 | 32.7289 | 32.588 | 32.2642 | 32.1326 | 32.0036 | 32.758 | 24.9294 | 22.6169 | 22.3599 | 22.1001 | 21.8549 | 21.6358 | 21.4497
1:13 | 5.5 | 0 | 5 | 37.0036 | 33.3073 | 33.1545 | 33.0047 | 32.8579 | 32.714 | 32.573 | 32.4348 | 32.1175 | 31.9885 | 31.8621 | 32.6014 | 24.8921 | 22.6136 | 22.3596 | 22.102 | 21.8582 | 21.6399 | 21.4542
1:14 | 5.5 | 0 | 5 | 36.8621 | 33.139 | 32.9892 | 32.8424 | 32.6986 | 32.5575 | 32.4193 | 32.284 | 31.973 | 31.8466 | 31.7227 | 32.4472 | 24.8554 | 22.6103 | 22.3591 | 22.1037 | 21.8614 | 21.644 | 21.4587
1:14 | 5.5 | 0 | 5 | 36.7227 | 32.9734 | 32.8266 | 32.6827 | 32.5417 | 32.4035 | 32.2681 | 32.1354 | 31.8306 | 31.7067 | 31.5853 | 32.2954 | 24.819 | 22.607 | 22.3586 | 22.1054 | 21.8645 | 21.6481 | 21.4632
1:14 | 5.5 | 0 | 5 | 36.5853 | 32.8103 | 32.6664 | 32.5254 | 32.3872 | 32.2518 | 32.1191 | 31.9891 | 31.6904 | 31.569 | 31.45 | 32.1459 | 24.7831 | 22.6036 | 22.358 | 22.1069 | 21.8676 | 21.652 | 21.4676
1:15 | 5.5 | 0 | 5 | 36.45 | 32.6497 | 32.5087 | 32.3706 | 32.2352 | 32.1024 | 31.9724 | 31.845 | 31.5523 | 31.4333 | 31.3167 | 31.9986 | 24.7477 | 22.6001 | 22.3573 | 22.1084 | 21.8706 | 21.656 | 21.4719
1:15 | 5.5 | 0 | 5 | 36.3167 | 32.4917 | 32.3535 | 32.2181 | 32.0854 | 31.9553 | 31.8279 | 31.703 | 31.4162 | 31.2996 | 31.1853 | 31.8536 | 24.7127 | 22.5965 | 22.3565 | 22.1098 | 21.8735 | 21.6598 | 21.4762
1:16 | 5.5 | 0 | 5 | 36.1853 | 32.3361 | 32.2007 | 32.068 | 31.938 | 31.8105 | 31.6856 | 31.5632 | 31.2821 | 31.1678 | 31.0558 | 31.7108 | 24.6781 | 22.593 | 22.3557 | 22.1111 | 21.8764 | 21.6636 | 21.4804
1:16 | 5.5 | 0 | 5 | 36.0558 | 32.183 | 32.0503 | 31.9202 | 31.7928 | 31.6678 | 31.5454 | 31.4255 | 31.15 | 31.038 | 30.9283 | 31.5701 | 24.6439 | 22.5893 | 22.3548 | 22.1123 | 21.8791 | 21.6673 | 21.4846
1:16 | 5.5 | 0 | 5 | 35.9283 | 32.0322 | 31.9021 | 31.7747 | 31.6498 | 31.5274 | 31.4074 | 31.2899 | 31.0199 | 30.9102 | 30.8026 | 31.4316 | 24.6102 | 22.5857 | 22.3538 | 22.1135 | 21.8818 | 21.671 | 21.4887
1:17 | 5.5 | 0 | 5 | 35.8026 | 31.8837 | 31.7563 | 31.6314 | 31.509 | 31.389 | 31.2714 | 31.1563 | 30.8917 | 30.7842 | 30.6788 | 31.2952 | 24.5769 | 22.582 | 22.3527 | 22.1146 | 21.8845 | 21.6746 | 21.4928
1:17 | 5.5 | 0 | 5 | 35.6788 | 31.7376 | 31.6127 | 31.4903 | 31.3703 | 31.2528 | 31.1375 | 31.0247 | 30.7654 | 30.66 | 30.5567 | 31.1608 | 24.5439 | 22.5782 | 22.3516 | 22.1156 | 21.887 | 21.6781 | 21.4968
1:18 | 5.5 | 0 | 5 | 35.5567 | 31.5937 | 31.4713 | 31.3514 | 31.2338 | 31.1186 | 31.0057 | 30.8951 | 30.641 | 30.5377 | 30.4365 | 31.0285 | 24.5114 | 22.5744 | 22.3504 | 22.1165 | 21.8895 | 21.6816 | 21.5008
1:18 | 5.5 | 0 | 5 | 35.4365 | 31.4521 | 31.3321 | 31.2146 | 31.0994 | 30.9865 | 30.8758 | 30.7674 | 30.5184 | 30.4172 | 30.318 | 30.8981 | 24.4793 | 22.5706 | 22.3492 | 22.1174 | 21.8919 | 21.685 | 21.5046
1:19 | 5.5 | 0 | 5 | 35.318 | 31.3126 | 31.1951 | 31.0799 | 30.967 | 30.8563 | 30.7479 | 30.6416 | 30.3976 | 30.2984 | 30.2012 | 30.7698 | 24.4476 | 22.5668 | 22.3479 | 22.1182 | 21.8942 | 21.6884 | 21.5085
1:19 | 5.5 | 0 | 5 | 35.2012 | 31.1753 | 31.0601 | 30.9472 | 30.8366 | 30.7281 | 30.6219 | 30.5178 | 30.2786 | 30.1814 | 30.0861 | 30.6433 | 24.4163 | 22.5629 | 22.3465 | 22.1189 | 21.8965 | 21.6916 | 21.5122
1:19 | 5.5 | 0 | 5 | 35.0861 | 31.0401 | 30.9272 | 30.8166 | 30.7082 | 30.6019 | 30.4977 | 30.3957 | 30.1614 | 30.0661 | 29.9727 | 30.5188 | 24.3854 | 22.559 | 22.3451 | 22.1196 | 21.8987 | 21.6948 | 21.5159
1:20 | 5.5 | 0 | 5 | 34.9727 | 30.907 | 30.7964 | 30.688 | 30.5817 | 30.4776 | 30.3755 | 30.2755 | 30.0458 | 29.9525 | 29.861 | 30.3961 | 24.3549 | 22.555 | 22.3436 | 22.1202 | 21.9009 | 21.698 | 21.5196
1:20 | 5.5 | 0 | 5 | 34.861 | 30.776 | 30.6676 | 30.5613 | 30.4572 | 30.3551 | 30.2551 | 30.1571 | 29.932 | 29.8405 | 29.7509 | 30.2753 | 24.3247 | 22.5511 | 22.3421 | 22.1207 | 21.9029 | 21.7011 | 21.5232
1:21 | 5.5 | 0 | 5 | 34.7509 | 30.647 | 30.5407 | 30.4366 | 30.3345 | 30.2345 | 30.1365 | 30.0405 | 29.8199 | 29.7302 | 29.6423 | 30.1563 | 24.2949 | 22.5471 | 22.3405 | 22.1211 | 21.9049 | 21.7041 | 21.5267
1:21 | 5.5 | 0 | 5 | 34.6423 | 30.5199 | 30.4158 | 30.3138 | 30.2137 | 30.1157 | 30.0196 | 29.9256 | 29.7094 | 29.6215 | 29.5354 | 30.039 | 24.2655 | 22.5431 | 22.3389 | 22.1215 | 21.9069 | 21.707 | 21.5301
1:21 | 5.5 | 0 | 5 | 34.5354 | 30.3948 | 30.2928 | 30.1928 | 30.0948 | 29.9987 | 29.9046 | 29.8124 | 29.6005 | 29.5144 | 29.43 | 29.9236 | 24.2365 | 22.5391 | 22.3373 | 22.1219 | 21.9087 | 21.7099 | 21.5335
1:22 | 5.5 | 0 | 5 | 34.43 | 30.2717 | 30.1717 | 30.0737 | 29.9776 | 29.8835 | 29.7912 | 29.7008 | 29.4932 | 29.4088 | 29.3261 | 29.8098 | 24.2078 | 22.535 | 22.3355 | 22.1222 | 21.9105 | 21.7127 | 21.5368
1:22 | 5.5 | 0 | 5 | 34.3261 | 30.1504 | 30.0524 | 29.9564 | 29.8622 | 29.77 | 29.6795 | 29.591 | 29.3875 | 29.3048 | 29.2237 | 29.6978 | 24.1795 | 22.531 | 22.3338 | 22.1224 | 21.9123 | 21.7155 | 21.5401
1:23 | 5.5 | 0 | 5 | 34.2237 | 30.031 | 29.9349 | 29.8408 | 29.7486 | 29.6581 | 29.5695 | 29.4828 | 29.2834 | 29.2023 | 29.1229 | 29.5874 | 24.1515 | 22.5269 | 22.332 | 22.1226 | 21.914 | 21.7182 | 21.5433
1:23 | 5.5 | 0 | 5 | 34.1229 | 29.9134 | 29.8193 | 29.727 | 29.6366 | 29.548 | 29.4612 | 29.3761 | 29.1807 | 29.1013 | 29.0234 | 29.4787 | 24.1239 | 22.5228 | 22.3302 | 22.1227 | 21.9156 | 21.7208 | 21.5464
1:24 | 5.5 | 0 | 5 | 34.0234 | 29.7976 | 29.7054 | 29.615 | 29.5264 | 29.4395 | 29.3544 | 29.2711 | 29.0796 | 29.0017 | 28.9254 | 29.3716 | 24.0966 | 22.5187 | 22.3283 | 22.1227 | 21.9171 | 21.7234 | 21.5495
1:24 | 5.5 | 0 | 5 | 33.9254 | 29.6836 | 29.5932 | 29.5046 | 29.4178 | 29.3327 | 29.2493 | 29.1676 | 28.9799 | 28.9036 | 28.8289 | 29.2661 | 24.0697 | 22.5146 | 22.3264 | 22.1227 | 21.9186 | 21.7259 | 21.5525
1:24 | 5.5 | 0 | 5 | 33.8289 | 29.5713 | 29.4827 | 29.3959 | 29.3108 | 29.2274 | 29.1457 | 29.0656 | 28.8817 | 28.807 | 28.7337 | 29.1622 | 24.0431 | 22.5105 | 22.3244 | 22.1227 | 21.9201 | 21.7283 | 21.5555
1:25 | 5.5 | 0 | 5 | 33.7337 | 29.4607 | 29.3739 | 29.2888 | 29.2055 | 29.1237 | 29.0436 | 28.9652 | 28.7849 | 28.7117 | 28.6399 | 29.0598 | 24.0169 | 22.5063 | 22.3225 | 22.1226 | 21.9214 | 21.7307 | 21.5584
1:25 | 5.5 | 0 | 5 | 33.6399 | 29.3519 | 29.2668 | 29.1834 | 29.1017 | 29.0216 | 28.9431 | 28.8662 | 28.6896 | 28.6178 | 28.5474 | 28.9589 | 23.9909 | 22.5022 | 22.3204 | 22.1224 | 21.9227 | 21.733 | 21.5612
1:26 | 5.5 | 0 | 5 | 33.5474 | 29.2447 | 29.1613 | 29.0796 | 28.9995 | 28.921 | 28.8441 | 28.7687 | 28.5956 | 28.5252 | 28.4563 | 28.8596 | 23.9653 | 22.4981 | 22.3184 | 22.1222 | 21.924 | 21.7353 | 21.5639
1:26 | 5.5 | 0 | 5 | 33.4563 | 29.1391 | 29.0574 | 28.9773 | 28.8988 | 28.8219 | 28.7465 | 28.6726 | 28.503 | 28.434 | 28.3665 | 28.7617 | 23.9401 | 22.4939 | 22.3163 | 22.1219 | 21.9252 | 21.7375 | 21.5666
1:27 | 5.5 | 0 | 5 | 33.3665 | 29.0351 | 28.955 | 28.8765 | 28.7996 | 28.7242 | 28.6504 | 28.578 | 28.4117 | 28.3442 | 28.2779 | 28.6653 | 23.9151 | 22.4898 | 22.3142 | 22.1216 | 21.9263 | 21.7396 | 21.5692
1:27 | 5.5 | 0 | 5 | 33.2779 | 28.9327 | 28.8542 | 28.7773 | 28.7019 | 28.6281 | 28.5556 | 28.4847 | 28.3218 | 28.2556 | 28.1907 | 28.5703 | 23.8904 | 22.4856 | 22.3121 | 22.1213 | 21.9274 | 21.7417 | 21.5718
1:27 | 5.5 | 0 | 5 | 33.1907 | 28.8318 | 28.7549 | 28.6796 | 28.6057 | 28.5333 | 28.4623 | 28.3929 | 28.2332 | 28.1683 | 28.1047 | 28.4767 | 23.8661 | 22.4814 | 22.3099 | 22.1209 | 21.9284 | 21.7437 | 21.5743
1:28 | 5.5 | 0 | 5 | 33.1047 | 28.7325 | 28.6572 | 28.5833 | 28.5109 | 28.44 | 28.3704 | 28.3023 | 28.1458 | 28.0822 | 28.0199 | 28.3845 | 23.842 | 22.4773 | 22.3077 | 22.1205 | 21.9294 | 21.7456 | 21.5767
1:28 | 5.5 | 0 | 5 | 33.0199 | 28.6347 | 28.5609 | 28.4885 | 28.4175 | 28.348 | 28.2798 | 28.2131 | 28.0598 | 27.9974 | 27.9363 | 28.2936 | 23.8183 | 22.4731 | 22.3055 | 22.12 | 21.9303 | 21.7475 | 21.5791
1:29 | 5.5 | 0 | 5 | 32.9363 | 28.5384 | 28.466 | 28.3951 | 28.3255 | 28.2574 | 28.1906 | 28.1252 | 27.9749 | 27.9139 | 27.854 | 28.2041 | 23.7948 | 22.4689 | 22.3032 | 22.1195 | 21.9312 | 21.7493 | 21.5814
1:29 | 5.5 | 0 | 5 | 32.854 | 28.4435 | 28.3726 | 28.3031 | 28.2349 | 28.1682 | 28.1027 | 28.0386 | 27.8913 | 27.8315 | 27.7728 | 28.1159 | 23.7717 | 22.4647 | 22.3009 | 22.1189 | 21.932 | 21.7511 | 21.5837
1:29 | 5.5 | 0 | 5 | 32.7728 | 28.3501 | 28.2806 | 28.2124 | 28.1457 | 28.0802 | 28.0161 | 27.9533 | 27.8089 | 27.7503 | 27.6928 | 28.029 | 23.7488 | 22.4606 | 22.2986 | 22.1183 | 21.9327 | 21.7528 | 21.5859
1:30 | 5.5 | 0 | 5 | 32.6928 | 28.2581 | 28.1899 | 28.1232 | 28.0577 | 27.9936 | 27.9307 | 27.8692 | 27.7277 | 27.6702 | 27.6139 | 27.9434 | 23.7262 | 22.4564 | 22.2963 | 22.1176 | 21.9334 | 21.7544 | 21.588
1:30 | 5.5 | 0 | 5 | 32.6139 | 28.1674 | 28.1007 | 28.0352 | 27.9711 | 27.9082 | 27.8466 | 27.7863 | 27.6477 | 27.5914 | 27.5361 | 27.8591 | 23.7039 | 22.4522 | 22.294 | 22.1169 | 21.9341 | 21.756 | 21.5901
1:31 | 5.5 | 0 | 5 | 32.5361 | 28.0781 | 28.0127 | 27.9486 | 27.8858 | 27.8242 | 27.7638 | 27.7047 | 27.5688 | 27.5136 | 27.4595 | 27.776 | 23.6819 | 22.4481 | 22.2916 | 22.1162 | 21.9347 | 21.7575 | 21.5921
1:31 | 5.5 | 0 | 5 | 32.4595 | 27.9902 | 27.9261 | 27.8633 | 27.8017 | 27.7413 | 27.6822 | 27.6242 | 27.4911 | 27.437 | 27.384 | 27.6941 | 23.6602 | 22.4439 | 22.2892 | 22.1154 | 21.9352 | 21.759 | 21.594
1:32 | 5.5 | 0 | 5 | 32.384 | 27.9036 | 27.8408 | 27.7792 | 27.7188 | 27.6597 | 27.6017 | 27.5449 | 27.4145 | 27.3614 | 27.3095 | 27.6134 | 23.6387 | 22.4397 | 22.2868 | 22.1146 | 21.9357 | 21.7604 | 21.5959
1:32 | 5.5 | 0 | 5 | 32.3095 | 27.8183 | 27.7567 | 27.6964 | 27.6372 | 27.5793 | 27.5225 | 27.4668 | 27.339 | 27.287 | 27.2361 | 27.5339 | 23.6175 | 22.4356 | 22.2844 | 22.1138 | 21.9362 | 21.7618 | 21.5977
1:32 | 5.5 | 0 | 5 | 32.2361 | 27.7343 | 27.674 | 27.6148 | 27.5568 | 27.5 | 27.4444 | 27.3898 | 27.2645 | 27.2136 | 27.1637 | 27.4556 | 23.5965 | 22.4314 | 22.2819 | 22.1129 | 21.9366 | 21.7631 | 21.5995
1:33 | 5.5 | 0 | 5 | 32.1637 | 27.6515 | 27.5924 | 27.5344 | 27.4776 | 27.422 | 27.3674 | 27.314 | 27.1912 | 27.1413 | 27.0923 | 27.3784 | 23.5758 | 22.4273 | 22.2795 | 22.112 | 21.9369 | 21.7643 | 21.6012
1:33 | 5.5 | 0 | 5 | 32.0923 | 27.57 | 27.5121 | 27.4553 | 27.3996 | 27.345 | 27.2916 | 27.2392 | 27.1189 | 27.0699 | 27.022 | 27.3024 | 23.5554 | 22.4231 | 22.277 | 22.111 | 21.9373 | 21.7655 | 21.6029
1:34 | 5.5 | 0 | 5 | 32.022 | 27.4897 | 27.4329 | 27.3773 | 27.3227 | 27.2692 | 27.2168 | 27.1655 | 27.0476 | 26.9997 | 26.9527 | 27.2274 | 23.5352 | 22.419 | 22.2745 | 22.11 | 21.9375 | 21.7667 | 21.6045
1:34 | 5.5 | 0 | 5 | 31.9527 | 27.4106 | 27.355 | 27.3004 | 27.247 | 27.1946 | 27.1432 | 27.0929 | 26.9773 | 26.9304 | 26.8843 | 27.1536 | 23.5152 | 22.4148 | 22.272 | 22.109 | 21.9377 | 21.7678 | 21.606
1:35 | 5.5 | 0 | 5 | 31.8843 | 27.3327 | 27.2782 | 27.2247 | 27.1723 | 27.121 | 27.0706 | 27.0214 | 26.9081 | 26.8621 | 26.8169 | 27.0808 | 23.4955 | 22.4107 | 22.2694 | 22.108 | 21.9379 | 21.7688 | 21.6075
1:35 | 5.5 | 0 | 5 | 31.8169 | 27.256 | 27.2025 | 27.1501 | 27.0988 | 27.0485 | 26.9991 | 26.9508 | 26.8399 | 26.7947 | 26.7505 | 27.0091 | 23.4761 | 22.4066 | 22.2669 | 22.1069 | 21.938 | 21.7698 | 21.6089
1:35 | 5.5 | 0 | 5 | 31.7505 | 27.1804 | 27.128 | 27.0767 | 27.0263 | 26.977 | 26.9287 | 26.8813 | 26.7726 | 26.7284 | 26.685 | 26.9384 | 23.4569 | 22.4024 | 22.2643 | 22.1058 | 21.9381 | 21.7707 | 21.6103
1:36 | 5.5 | 0 | 5 | 31.685 | 27.1059 | 27.0546 | 27.0043 | 26.955 | 26.9066 | 26.8592 | 26.8129 | 26.7063 | 26.6629 | 26.6205 | 26.8688 | 23.4379 | 22.3983 | 22.2618 | 22.1046 | 21.9381 | 21.7716 | 21.6116
1:36 | 5.5 | 0 | 5 | 31.6205 | 27.0326 | 26.9822 | 26.9329 | 26.8846 | 26.8372 | 26.7908 | 26.7454 | 26.6409 | 26.5984 | 26.5568 | 26.8002 | 23.4191 | 22.3942 | 22.2592 | 22.1034 | 21.9381 | 21.7724 | 21.6129
1:37 | 5.5 | 0 | 5 | 31.5568 | 26.9603 | 26.911 | 26.8627 | 26.8153 | 26.7689 | 26.7234 | 26.6788 | 26.5765 | 26.5348 | 26.4941 | 26.7326 | 23.4006 | 22.3901 | 22.2566 | 22.1022 | 21.9381 | 21.7732 | 21.6141
1:37 | 5.5 | 0 | 5 | 31.4941 | 26.8891 | 26.8408 | 26.7934 | 26.747 | 26.7015 | 26.6569 | 26.6133 | 26.5129 | 26.4722 | 26.4322 | 26.6659 | 23.3823 | 22.386 | 22.2539 | 22.101 | 21.938 | 21.7739 | 21.6152
1:37 | 5.5 | 0 | 5 | 31.4322 | 26.819 | 26.7716 | 26.7252 | 26.6797 | 26.6351 | 26.5914 | 26.5486 | 26.4503 | 26.4104 | 26.3712 | 26.6003 | 23.3642 | 22.3819 | 22.2513 | 22.0997 | 21.9379 | 21.7746 | 21.6163
1:38 | 5.5 | 0 | 5 | 31.3712 | 26.7499 | 26.7035 | 26.658 | 26.6134 | 26.5697 | 26.5269 | 26.485 | 26.3886 | 26.3494 | 26.3111 | 26.5355 | 23.3464 | 22.3778 | 22.2487 | 22.0984 | 21.9377 | 21.7752 | 21.6174
1:38 | 5.5 | 0 | 5 | 31.3111 | 26.6818 | 26.6363 | 26.5917 | 26.5481 | 26.5052 | 26.4633 | 26.4222 | 26.3278 | 26.2894 | 26.2518 | 26.4718 | 23.3288 | 22.3738 | 22.246 | 22.0971 | 21.9375 | 21.7758 | 21.6183
1:39 | 5.5 | 0 | 5 | 31.2518 | 26.6147 | 26.5702 | 26.5265 | 26.4837 | 26.4417 | 26.4006 | 26.3603 | 26.2678 | 26.2302 | 26.1933 | 26.4089 | 23.3113 | 22.3697 | 22.2434 | 22.0958 | 21.9372 | 21.7763 | 21.6193
1:39 | 5.5 | 0 | 5 | 31.1933 | 26.5487 | 26.505 | 26.4622 | 26.4202 | 26.3791 | 26.3388 | 26.2993 | 26.2087 | 26.1718 | 26.1357 | 26.3469 | 23.2941 | 22.3657 | 22.2407 | 22.0944 | 21.9369 | 21.7768 | 21.6202
1:40 | 5.5 | 0 | 5 | 31.1357 | 26.4836 | 26.4408 | 26.3988 | 26.3577 | 26.3174 | 26.2779 | 26.2392 | 26.1504 | 26.1142 | 26.0788 | 26.2859 | 23.2771 | 22.3616 | 22.238 | 22.093 | 21.9366 | 21.7772 | 21.621
1:40 | 5.5 | 0 | 5 | 31.0788 | 26.4195 | 26.3775 | 26.3364 | 26.2961 | 26.2566 | 26.2179 | 26.18 | 26.0929 | 26.0575 | 26.0228 | 26.2257 | 23.2603 | 22.3576 | 22.2353 | 22.0915 | 21.9362 | 21.7776 | 21.6218
1:40 | 5.5 | 0 | 5 | 31.0228 | 26.3563 | 26.3152 | 26.2749 | 26.2354 | 26.1967 | 26.1587 | 26.1216 | 26.0362 | 26.0015 | 25.9675 | 26.1664 | 23.2437 | 22.3535 | 22.2326 | 22.0901 | 21.9358 | 21.778 | 21.6225
1:41 | 5.5 | 0 | 5 | 30.9675 | 26.294 | 26.2537 | 26.2142 | 26.1755 | 26.1376 | 26.1004 | 26.064 | 25.9804 | 25.9464 | 25.9131 | 26.1079 | 23.2273 | 22.3495 | 22.2299 | 22.0886 | 21.9354 | 21.7783 | 21.6232
1:41 | 5.5 | 0 | 5 | 30.9131 | 26.2327 | 26.1932 | 26.1545 | 26.1166 | 26.0794 | 26.043 | 26.0073 | 25.9253 | 25.892 | 25.8594 | 26.0503 | 23.2111 | 22.3455 | 22.2271 | 22.0871 | 21.9349 | 21.7785 | 21.6239
1:42 | 5.5 | 0 | 5 | 30.8594 | 26.1723 | 26.1336 | 26.0956 | 26.0585 | 26.022 | 25.9863 | 25.9514 | 25.871 | 25.8384 | 25.8064 | 25.9936 | 23.1951 | 22.3415 | 22.2244 | 22.0856 | 21.9344 | 21.7787 | 21.6244
1:42 | 5.5 | 0 | 5 | 30.8064 | 26.1127 | 26.0748 | 26.0376 | 26.0012 | 25.9655 | 25.9305 | 25.8963 | 25.8175 | 25.7855 | 25.7542 | 25.9376 | 23.1793 | 22.3375 | 22.2217 | 22.084 | 21.9338 | 21.7789 | 21.625
1:42 | 5.5 | 0 | 5 | 30.7542 | 26.054 | 26.0169 | 25.9805 | 25.9448 | 25.9098 | 25.8755 | 25.8419 | 25.7648 | 25.7334 | 25.7027 | 25.8824 | 23.1636 | 22.3335 | 22.2189 | 22.0824 | 21.9332 | 21.779 | 21.6255
1:43 | 5.5 | 0 | 5 | 30.7027 | 25.9962 | 25.9598 | 25.9241 | 25.8891 | 25.8549 | 25.8213 | 25.7883 | 25.7127 | 25.682 | 25.6519 | 25.828 | 23.1482 | 22.3295 | 22.2162 | 22.0808 | 21.9326 | 21.7791 | 21.6259
1:43 | 5.5 | 0 | 5 | 30.6519 | 25.9393 | 25.9036 | 25.8686 | 25.8343 | 25.8007 | 25.7678 | 25.7355 | 25.6614 | 25.6313 | 25.6018 | 25.7744 | 23.1329 | 22.3256 | 22.2134 | 22.0792 | 21.9319 | 21.7791 | 21.6263
1:44 | 5.5 | 0 | 5 | 30.6018 | 25.8831 | 25.8482 | 25.8139 | 25.7803 | 25.7474 | 25.7151 | 25.6835 | 25.6109 | 25.5814 | 25.5524 | 25.7216 | 23.1178 | 22.3216 | 22.2106 | 22.0775 | 21.9312 | 21.7791 | 21.6267
1:44 | 5.5 | 0 | 5 | 30.5524 | 25.8278 | 25.7936 | 25.76 | 25.727 | 25.6948 | 25.6632 | 25.6322 | 25.561 | 25.5321 | 25.5037 | 25.6695 | 23.1029 | 22.3176 | 22.2078 | 22.0759 | 21.9305 | 21.7791 | 21.627
1:45 | 5.5 | 0 | 5 | 30.5037 | 25.7733 | 25.7397 | 25.7068 | 25.6746 | 25.6429 | 25.6119 | 25.5816 | 25.5119 | 25.4835 | 25.4557 | 25.6182 | 23.0882 | 22.3137 | 22.205 | 22.0742 | 21.9297 | 21.779 | 21.6273
1:45 | 5.5 | 0 | 5 | 30.4557 | 25.7196 | 25.6867 | 25.6545 | 25.6228 | 25.5918 | 25.5615 | 25.5317 | 25.4634 | 25.4356 | 25.4084 | 25.5676 | 23.0736 | 22.3098 | 22.2022 | 22.0725 | 21.9289 | 21.7789 | 21.6275
1:45 | 5.5 | 0 | 5 | 30.4084 | 25.6667 | 25.6345 | 25.6028 | 25.5718 | 25.5415 | 25.5117 | 25.4826 | 25.4156 | 25.3884 | 25.3617 | 25.5177 | 23.0592 | 22.3058 | 22.1994 | 22.0707 | 21.9281 | 21.7787 | 21.6277
1:46 | 5.5 | 0 | 5 | 30.3617 | 25.6146 | 25.5829 | 25.552 | 25.5216 | 25.4918 | 25.4627 | 25.4341 | 25.3685 | 25.3418 | 25.3156 | 25.4686 | 23.045 | 22.3019 | 22.1966 | 22.069 | 21.9273 | 21.7785 | 21.6278
1:46 | 5.5 | 0 | 5 | 30.3156 | 25.5632 | 25.5322 | 25.5018 | 25.4721 | 25.4429 | 25.4143 | 25.3863 | 25.322 | 25.2958 | 25.2702 | 25.4201 | 23.0309 | 22.298 | 22.1938 | 22.0672 | 21.9264 | 21.7783 | 21.6279
1:47 | 5.5 | 0 | 5 | 30.2702 | 25.5125 | 25.4822 | 25.4524 | 25.4232 | 25.3947 | 25.3666 | 25.3392 | 25.2762 | 25.2505 | 25.2254 | 25.3723 | 23.017 | 22.2941 | 22.191 | 22.0654 | 21.9255 | 21.778 | 21.6279
1:47 | 5.5 | 0 | 5 | 30.2254 | 25.4626 | 25.4329 | 25.4037 | 25.3751 | 25.3471 | 25.3197 | 25.2928 | 25.231 | 25.2059 | 25.1813 | 25.3252 | 23.0033 | 22.2902 | 22.1882 | 22.0636 | 21.9245 | 21.7777 | 21.6279
1:48 | 5.5 | 0 | 5 | 30.1813 | 25.4134 | 25.3843 | 25.3557 | 25.3277 | 25.3002 | 25.2733 | 25.247 | 25.1864 | 25.1618 | 25.1377 | 25.2788 | 22.9897 | 22.2864 | 22.1853 | 22.0618 | 21.9235 | 21.7773 | 21.6279
1:48 | 5.5 | 0 | 5 | 30.1377 | 25.365 | 25.3364 | 25.3084 | 25.2809 | 25.254 | 25.2277 | 25.2018 | 25.1425 | 25.1184 | 25.0947 | 25.233 | 22.9763 | 22.2825 | 22.1825 | 22.0599 | 21.9225 | 21.7769 | 21.6278
1:48 | 5.5 | 0 | 5 | 30.0947 | 25.3172 | 25.2892 | 25.2617 | 25.2348 | 25.2085 | 25.1826 | 25.1573 | 25.0992 | 25.0755 | 25.0524 | 25.1878 | 22.963 | 22.2786 | 22.1797 | 22.0581 | 21.9215 | 21.7765 | 21.6277
1:49 | 5.5 | 0 | 5 | 30.0524 | 25.2701 | 25.2427 | 25.2158 | 25.1894 | 25.1636 | 25.1382 | 25.1134 | 25.0565 | 25.0333 | 25.0106 | 25.1433 | 22.9499 | 22.2748 | 22.1768 | 22.0562 | 21.9204 | 21.776 | 21.6275
1:49 | 5.5 | 0 | 5 | 30.0106 | 25.2237 | 25.1968 | 25.1704 | 25.1446 | 25.1193 | 25.0945 | 25.0702 | 25.0143 | 24.9916 | 24.9694 | 25.0995 | 22.9369 | 22.271 | 22.1739 | 22.0543 | 21.9193 | 21.7755 | 21.6274
1:50 | 5.5 | 0 | 5 | 29.9694 | 25.178 | 25.1516 | 25.1258 | 25.1005 | 25.0756 | 25.0513 | 25.0275 | 24.9728 | 24.9505 | 24.9287 | 25.0562 | 22.9241 | 22.2671 | 22.1711 | 22.0523 | 21.9182 | 21.7749 | 21.6271
1:50 | 5.5 | 0 | 5 | 29.9287 | 25.1329 | 25.1071 | 25.0817 | 25.0569 | 25.0326 | 25.0088 | 24.9854 | 24.9318 | 24.91 | 24.8886 | 25.0136 | 22.9114 | 22.2633 | 22.1682 | 22.0504 | 21.9171 | 21.7744 | 21.6268
1:50 | 5.5 | 0 | 5 | 29.8886 | 25.0885 | 25.0631 | 25.0383 | 25.014 | 24.9902 | 24.9668 | 24.944 | 24.8914 | 24.87 | 24.8491 | 24.9715 | 22.8989 | 22.2595 | 22.1654 | 22.0484 | 21.9159 | 21.7738 | 21.6265
1:51 | 5.5 | 0 | 5 | 29.8491 | 25.0447 | 25.0199 | 24.9955 | 24.9717 | 24.9484 | 24.9255 | 24.9031 | 24.8515 | 24.8306 | 24.8101 | 24.9301 | 22.8865 | 22.2557 | 22.1625 | 22.0465 | 21.9147 | 21.7731 | 21.6262
1:51 | 5.5 | 0 | 5 | 29.8101 | 25.0015 | 24.9772 | 24.9534 | 24.93 | 24.9071 | 24.8847 | 24.8627 | 24.8122 | 24.7917 | 24.7716 | 24.8892 | 22.8743 | 22.2519 | 22.1596 | 22.0445 | 21.9134 | 21.7724 | 21.6258
1:52 | 5.5 | 0 | 5 | 29.7716 | 24.959 | 24.9351 | 24.9118 | 24.8889 | 24.8665 | 24.8445 | 24.823 | 24.7735 | 24.7534 | 24.7337 | 24.8489 | 22.8621 | 22.2481 | 22.1567 | 22.0425 | 21.9122 | 21.7717 | 21.6254
1:52 | 5.5 | 0 | 5 | 29.7337 | 24.917 | 24.8937 | 24.8708 | 24.8484 | 24.8264 | 24.8048 | 24.7837 | 24.7353 | 24.7156 | 24.6962 | 24.8092 | 22.8502 | 22.2443 | 22.1539 | 22.0405 | 21.9109 | 21.771 | 21.6249
1:53 | 5.5 | 0 | 5 | 29.6962 | 24.8757 | 24.8528 | 24.8304 | 24.8084 | 24.7869 | 24.7657 | 24.7451 | 24.6976 | 24.6782 | 24.6593 | 24.77 | 22.8383 | 22.2406 | 22.151 | 22.0384 | 21.9096 | 21.7702 | 21.6244
1:53 | 5.5 | 0 | 5 | 29.6593 | 24.8349 | 24.8125 | 24.7905 | 24.769 | 24.7479 | 24.7272 | 24.7069 | 24.6604 | 24.6414 | 24.6229 | 24.7314 | 22.8266 | 22.2368 | 22.1481 | 22.0364 | 21.9083 | 21.7694 | 21.6239
1:53 | 5.5 | 0 | 5 | 29.6229 | 24.7948 | 24.7728 | 24.7513 | 24.7301 | 24.7095 | 24.6892 | 24.6693 | 24.6237 | 24.6051 | 24.587 | 24.6933 | 22.815 | 22.2331 | 22.1452 | 22.0343 | 21.9069 | 21.7686 | 21.6233
1:54 | 5.5 | 0 | 5 | 29.587 | 24.7552 | 24.7336 | 24.7125 | 24.6918 | 24.6716 | 24.6517 | 24.6322 | 24.5875 | 24.5693 | 24.5515 | 24.6557 | 22.8035 | 22.2293 | 22.1423 | 22.0322 | 21.9055 | 21.7677 | 21.6227
1:54 | 5.5 | 0 | 5 | 29.5515 | 24.7161 | 24.695 | 24.6744 | 24.6541 | 24.6342 | 24.6147 | 24.5957 | 24.5518 | 24.534 | 24.5166 | 24.6187 | 22.7922 | 22.2256 | 22.1394 | 22.0301 | 21.9041 | 21.7668 | 21.6221
1:55 | 5.5 | 0 | 5 | 29.5166 | 24.6777 | 24.657 | 24.6367 | 24.6168 | 24.5974 | 24.5783 | 24.5596 | 24.5166 | 24.4992 | 24.4821 | 24.5821 | 22.781 | 22.2219 | 22.1365 | 22.028 | 21.9027 | 21.7659 | 21.6214
1:55 | 5.5 | 0 | 5 | 29.4821 | 24.6397 | 24.6195 | 24.5996 | 24.5801 | 24.561 | 24.5423 | 24.524 | 24.4819 | 24.4648 | 24.4481 | 24.5461 | 22.7699 | 22.2181 | 22.1336 | 22.0259 | 21.9013 | 21.7649 | 21.6207
1:55 | 5.5 | 0 | 5 | 29.4481 | 24.6023 | 24.5825 | 24.563 | 24.5439 | 24.5252 | 24.5069 | 24.4889 | 24.4477 | 24.4309 | 24.4145 | 24.5106 | 22.7589 | 22.2144 | 22.1307 | 22.0238 | 21.8998 | 21.7639 | 21.62
1:56 | 5.5 | 0 | 5 | 29.4145 | 24.5655 | 24.546 | 24.5269 | 24.5082 | 24.4899 | 24.4719 | 24.4543 | 24.4139 | 24.3975 | 24.3814 | 24.4756 | 22.7481 | 22.2107 | 22.1277 | 22.0216 | 21.8983 | 21.7629 | 21.6192
1:56 | 5.5 | 0 | 5 | 29.3814 | 24.5291 | 24.51 | 24.4913 | 24.473 | 24.4551 | 24.4375 | 24.4202 | 24.3806 | 24.3645 | 24.3487 | 24.441 | 22.7373 | 22.2071 | 22.1248 | 22.0194 | 21.8968 | 21.7619 | 21.6184
1:57 | 5.5 | 0 | 5 | 29.3487 | 24.4933 | 24.4746 | 24.4563 | 24.4383 | 24.4207 | 24.4035 | 24.3866 | 24.3477 | 24.332 | 24.3165 | 24.4069 | 22.7267 | 22.2034 | 22.1219 | 22.0173 | 21.8952 | 21.7608 | 21.6176
1:57 | 5.5 | 0 | 5 | 29.3165 | 24.458 | 24.4396 | 24.4217 | 24.4041 | 24.3868 | 24.3699 | 24.3534 | 24.3153 | 24.2999 | 24.2847 | 24.3733 | 22.7162 | 22.1997 | 22.119 | 22.0151 | 21.8937 | 21.7597 | 21.6167
1:58 | 5.5 | 1 | 5 | 29.2847 | 29.1845 | 24.4231 | 24.4052 | 24.3876 | 24.3703 | 24.3534 | 24.3368 | 24.3206 | 24.2833 | 24.2682 | 24.8333 | 22.7058 | 22.196 | 22.1161 | 22.0129 | 21.8921 | 21.7586 | 21.6159
1:58 | 5.5 | 1 | 5 | 29.2682 | 29.1531 | 29.0549 | 24.3888 | 24.3712 | 24.3539 | 24.337 | 24.3205 | 24.3042 | 24.2883 | 24.2518 | 25.2824 | 22.7068 | 22.1924 | 22.1131 | 22.0107 | 21.8905 | 21.7574 | 21.6149
1:58 | 5.5 | 1 | 5 | 29.2518 | 29.137 | 29.0242 | 28.928 | 24.3551 | 24.3379 | 24.321 | 24.3044 | 24.2882 | 24.2723 | 24.2567 | 25.7225 | 22.7175 | 22.1889 | 22.1102 | 22.0084 | 21.8888 | 21.7562 | 21.614
1:59 | 5.5 | 1 | 5 | 29.2567 | 29.1211 | 29.0086 | 28.8981 | 28.8037 | 24.3224 | 24.3055 | 24.2889 | 24.2727 | 24.2568 | 24.2412 | 26.1519 | 22.7367 | 22.1856 | 22.1073 | 22.0062 | 21.8872 | 21.755 | 21.613
1:59 | 5.5 | 1 | 5 | 29.2412 | 29.1263 | 28.9934 | 28.8831 | 28.7748 | 28.6824 | 24.2907 | 24.2741 | 24.2579 | 24.242 | 24.2264 | 26.5751 | 22.7632 | 22.1827 | 22.1044 | 22.0039 | 21.8855 | 21.7538 | 21.612
2:00 | 5.5 | 1 | 5 | 29.2264 | 29.1116 | 28.999 | 28.8688 | 28.7607 | 28.6546 | 28.564 | 24.2601 | 24.2439 | 24.228 | 24.2124 | 26.9903 | 22.796 | 22.1802 | 22.1016 | 22.0017 | 21.8839 | 21.7525 | 21.611
2:00 | 5.5 | 1 | 5 | 29.2124 | 29.0978 | 28.9853 | 28.875 | 28.7474 | 28.6414 | 28.5374 | 28.4487 | 24.2308 | 24.2149 | 24.1993 | 27.3978 | 22.8342 | 22.178 | 22.0989 | 21.9994 | 21.8821 | 21.7512 | 21.6099
2:01 | 5.5 | 1 | 5 | 29.1993 | 29.0848 | 28.9725 | 28.8623 | 28.7542 | 28.6291 | 28.5253 | 28.4234 | 28.3364 | 24.2029 | 24.1873 | 27.7978 | 22.8771 | 22.1763 | 22.0964 | 21.9972 | 21.8804 | 21.7499 | 21.6088
2:01 | 5.5 | 1 | 5 | 29.1873 | 29.0729 | 28.9607 | 28.8506 | 28.7426 | 28.6366 | 28.514 | 28.4123 | 28.3124 | 28.2272 | 24.1764 | 28.1906 | 22.924 | 22.1751 | 22.0939 | 21.995 | 21.8787 | 21.7486 | 21.6077
2:01 | 5.5 | 1 | 5 | 29.1764 | 29.062 | 28.9499 | 28.8399 | 28.7321 | 28.6262 | 28.5224 | 28.4022 | 28.3026 | 28.2047 | 28.1211 | 28.5763 | 22.9742 | 22.1743 | 22.0917 | 21.9928 | 21.877 | 21.7472 | 21.6065
2:02 | 5.5 | 1 | 5 | 33.1211 | 29.0523 | 28.9403 | 28.8304 | 28.7226 | 28.6169 | 28.5132 | 28.4114 | 28.2937 | 28.196 | 28.1001 | 28.5677 | 23.0274 | 22.174 | 22.0896 | 21.9907 | 21.8752 | 21.7458 | 21.6054
2:02 | 5.5 | 1 | 5 | 33.1001 | 32.9192 | 28.9318 | 28.822 | 28.7143 | 28.6087 | 28.5051 | 28.4035 | 28.3037 | 28.1884 | 28.0926 | 28.9489 | 23.0741 | 22.1741 | 22.0878 | 21.9886 | 21.8734 | 21.7444 | 21.6042
2:03 | 5.5 | 1 | 5 | 33.0926 | 32.8995 | 32.7223 | 28.8147 | 28.7071 | 28.6015 | 28.498 | 28.3965 | 28.2969 | 28.1991 | 28.0861 | 29.3222 | 23.1241 | 22.1746 | 22.0862 | 21.9866 | 21.8717 | 21.743 | 21.6029
2:03 | 5.5 | 1 | 5 | 33.0861 | 32.8932 | 32.704 | 32.5304 | 28.7009 | 28.5954 | 28.492 | 28.3905 | 28.291 | 28.1934 | 28.0976 | 29.6889 | 23.1769 | 22.1754 | 22.0848 | 21.9846 | 21.87 | 21.7416 | 21.6017
2:03 | 5.5 | 1 | 5 | 33.0976 | 32.8879 | 32.6989 | 32.5135 | 32.3433 | 28.5904 | 28.487 | 28.3857 | 28.2863 | 28.1888 | 28.0931 | 30.0475 | 23.232 | 22.1766 | 22.0836 | 21.9828 | 21.8682 | 21.7401 | 21.6004
2:04 | 5.5 | 1 | 5 | 33.0931 | 32.9003 | 32.6948 | 32.5096 | 32.3279 | 32.1611 | 28.4832 | 28.3819 | 28.2826 | 28.1852 | 28.0896 | 30.4016 | 23.289 | 22.1782 | 22.0826 | 21.9811 | 21.8665 | 21.7387 | 21.5991
2:04 | 5.5 | 1 | 5 | 33.0896 | 32.897 | 32.7081 | 32.5067 | 32.3252 | 32.1471 | 31.9836 | 28.3793 | 28.2801 | 28.1827 | 28.0873 | 30.7497 | 23.3476 | 22.1801 | 22.0818 | 21.9794 | 21.8649 | 21.7372 | 21.5978
2:05 | 5.5 | 1 | 5 | 33.0873 | 32.8948 | 32.706 | 32.5209 | 32.3235 | 32.1456 | 31.9711 | 31.8109 | 28.2787 | 28.1814 | 28.086 | 31.0919 | 23.4075 | 22.1824 | 22.0813 | 21.9779 | 21.8632 | 21.7357 | 21.5965
2:05 | 5.5 | 1 | 5 | 33.086 | 32.8937 | 32.705 | 32.52 | 32.3386 | 32.1452 | 31.9709 | 31.7998 | 31.6429 | 28.1813 | 28.086 | 31.4283 | 23.4685 | 22.1851 | 22.081 | 21.9765 | 21.8616 | 21.7342 | 21.5951
2:06 | 5.5 | 1 | 5 | 33.086 | 32.8937 | 32.7052 | 32.5203 | 32.339 | 32.1612 | 31.9716 | 31.8008 | 31.6332 | 31.4794 | 28.087 | 31.7591 | 23.5303 | 22.1882 | 22.081 | 21.9752 | 21.86 | 21.7328 | 21.5937
2:06 | 5.5 | 1 | 5 | 33.087 | 32.8948 | 32.7064 | 32.5217 | 32.3405 | 32.1628 | 31.9886 | 31.8028 | 31.6354 | 31.4711 | 31.3204 | 32.0845 | 23.5928 | 22.1916 | 22.0812 | 21.974 | 21.8585 | 21.7313 | 21.5924
2:06 | 5.5 | 1 | 5 | 36.3204 | 32.8971 | 32.7088 | 32.5241 | 32.3431 | 32.1655 | 31.9914 | 31.8207 | 31.6386 | 31.4745 | 31.3136 | 32.0878 | 23.6557 | 22.1953 | 22.0816 | 21.9729 | 21.857 | 21.7298 | 21.591
2:07 | 5.5 | 1 | 5 | 36.3136 | 36.0671 | 32.7123 | 32.5277 | 32.3468 | 32.1693 | 31.9954 | 31.8247 | 31.6574 | 31.4789 | 31.3182 | 32.4098 | 23.7118 | 22.1994 | 22.0822 | 21.972 | 21.8556 | 21.7283 | 21.5896
2:07 | 5.5 | 1 | 5 | 36.3182 | 36.0615 | 35.82 | 32.5323 | 32.3514 | 32.1741 | 32.0002 | 31.8297 | 31.6625 | 31.4985 | 31.3236 | 32.7254 | 23.7691 | 22.2037 | 22.0831 | 21.9712 | 21.8542 | 21.7269 | 21.5881
2:08 | 5.5 | 1 | 5 | 36.3236 | 36.0672 | 35.8157 | 35.579 | 32.357 | 32.1798 | 32.006 | 31.8356 | 31.6685 | 31.5046 | 31.3439 | 33.0357 | 23.8273 | 22.2082 | 22.0842 | 21.9706 | 21.8529 | 21.7254 | 21.5867
2:08 | 5.5 | 1 | 5 | 36.3439 | 36.0737 | 35.8224 | 35.5759 | 35.3439 | 32.1864 | 32.0127 | 31.8424 | 31.6754 | 31.5116 | 31.351 | 33.3396 | 23.8863 | 22.213 | 22.0855 | 21.9701 | 21.8517 | 21.724 | 21.5853
2:09 | 5.5 | 1 | 5 | 36.351 | 36.0947 | 35.8299 | 35.5837 | 35.3421 | 35.1148 | 32.0204 | 31.8502 | 31.6833 | 31.5196 | 31.3591 | 33.6398 | 23.9458 | 22.218 | 22.087 | 21.9697 | 21.8505 | 21.7226 | 21.5839
2:09 | 5.5 | 1 | 5 | 36.3591 | 36.1029 | 35.8517 | 35.5922 | 35.3509 | 35.1142 | 34.8914 | 31.859 | 31.6921 | 31.5285 | 31.3681 | 33.9351 | 24.0057 | 22.2233 | 22.0887 | 21.9695 | 21.8494 | 21.7213 | 21.5825
2:09 | 5.5 | 1 | 5 | 36.3681 | 36.1121 | 35.861 | 35.6148 | 35.3605 | 35.124 | 34.892 | 34.6737 | 31.7019 | 31.5384 | 31.3781 | 34.2256 | 24.0659 | 22.2288 | 22.0907 | 21.9694 | 21.8484 | 21.7199 | 21.5811
2:10 | 5.5 | 1 | 5 | 36.3781 | 36.1221 | 35.8711 | 35.6251 | 35.3838 | 35.1346 | 34.9028 | 34.6755 | 34.4615 | 31.5492 | 31.3889 | 34.5115 | 24.1262 | 22.2345 | 22.0928 | 21.9694 | 21.8475 | 21.7186 | 21.5797
2:10 | 5.5 | 1 | 5 | 36.3889 | 36.133 | 35.8822 | 35.6362 | 35.3951 | 35.1587 | 34.9145 | 34.6873 | 34.4645 | 34.2548 | 31.4007 | 34.7927 | 24.1866 | 22.2405 | 22.0951 | 21.9696 | 21.8466 | 21.7173 | 21.5783
2:11 | 5.5 | 1 | 5 | 36.4007 | 36.1449 | 35.8941 | 35.6483 | 35.4073 | 35.1709 | 34.9393 | 34.6999 | 34.4773 | 34.259 | 34.0535 | 35.0694 | 24.2469 | 22.2467 | 22.0976 | 21.9699 | 21.8458 | 21.7161 | 21.5769
2:11 | 5.5 | 1 | 5 | 39.0535 | 36.1576 | 35.9069 | 35.6612 | 35.4202 | 35.184 | 34.9525 | 34.7254 | 34.4908 | 34.2727 | 34.0587 | 35.083 | 24.3072 | 22.2531 | 22.1003 | 21.9704 | 21.8451 | 21.7149 | 21.5755
2:11 | 5.5 | 1 | 5 | 39.0587 | 38.7585 | 35.9206 | 35.6749 | 35.4341 | 35.198 | 34.9665 | 34.7396 | 34.517 | 34.2872 | 34.0734 | 35.357 | 24.3613 | 22.2597 | 22.1032 | 21.971 | 21.8445 | 21.7137 | 21.5742
2:12 | 5.5 | 1 | 5 | 39.0734 | 38.7648 | 38.4706 | 35.6894 | 35.4487 | 35.2126 | 34.9813 | 34.7544 | 34.532 | 34.3139 | 34.0886 | 35.6256 | 24.416 | 22.2665 | 22.1063 | 21.9717 | 21.8439 | 21.7126 | 21.5729
2:12 | 5.5 | 1 | 5 | 39.0886 | 38.7802 | 38.4778 | 38.1895 | 35.464 | 35.228 | 34.9967 | 34.7699 | 34.5476 | 34.3297 | 34.116 | 35.8899 | 24.4711 | 22.2734 | 22.1095 | 21.9725 | 21.8435 | 21.7116 | 21.5716
2:13 | 5.5 | 1 | 5 | 39.116 | 38.7963 | 38.4941 | 38.1977 | 37.9151 | 35.2441 | 35.0129 | 34.7862 | 34.564 | 34.3461 | 34.1325 | 36.1489 | 24.5265 | 22.2804 | 22.1129 | 21.9735 | 21.8431 | 21.7106 | 21.5703
2:13 | 5.5 | 1 | 5 | 39.1325 | 38.8242 | 38.5109 | 38.2147 | 37.9242 | 37.6474 | 35.0298 | 34.8031 | 34.581 | 34.3632 | 34.1497 | 36.4048 | 24.5821 | 22.2876 | 22.1164 | 21.9747 | 21.8429 | 21.7096 | 21.5691
2:14 | 5.5 | 1 | 5 | 39.1497 | 38.8415 | 38.5393 | 38.2323 | 37.9421 | 37.6574 | 37.3861 | 34.8208 | 34.5987 | 34.381 | 34.1676 | 36.6567 | 24.6377 | 22.295 | 22.1201 | 21.9759 | 21.8427 | 21.7087 | 21.5679
2:14 | 5.5 | 1 | 5 | 39.1676 | 38.8595 | 38.5574 | 38.2613 | 37.9604 | 37.676 | 37.397 | 37.1311 | 34.6171 | 34.3995 | 34.1861 | 36.9045 | 24.6932 | 22.3025 | 22.124 | 21.9773 | 21.8426 | 21.7078 | 21.5667
2:14 | 5.5 | 1 | 5 | 39.1861 | 38.8781 | 38.5762 | 38.2801 | 37.9899 | 37.6951 | 37.4163 | 37.1429 | 36.8823 | 34.4187 | 34.2054 | 37.1485 | 24.7487 | 22.3101 | 22.128 | 21.9788 | 21.8426 | 21.707 | 21.5656
2:15 | 5.5 | 1 | 5 | 39.2054 | 38.8974 | 38.5955 | 38.2996 | 38.0095 | 37.7251 | 37.4362 | 37.163 | 36.895 | 36.6397 | 34.2253 | 37.3886 | 24.804 | 22.3179 | 22.1321 | 21.9804 | 21.8427 | 21.7063 | 21.5645
2:15 | 5.5 | 1 | 5 | 39.2253 | 38.9173 | 38.6155 | 38.3197 | 38.0297 | 37.7454 | 37.4667 | 37.1835 | 36.9158 | 36.6532 | 36.4029 | 37.625 | 24.8591 | 22.3258 | 22.1364 | 21.9822 | 21.8428 | 21.7056 | 21.5635
2:16 | 5.5 | 1 | 5 | 41.4029 | 38.9379 | 38.6362 | 38.3404 | 38.0505 | 37.7663 | 37.4877 | 37.2145 | 36.937 | 36.6746 | 36.4173 | 37.6462 | 24.9139 | 22.3339 | 22.1409 | 21.9841 | 21.8431 | 21.705 | 21.5625
2:16 | 5.5 | 1 | 5 | 41.4173 | 41.0732 | 38.6575 | 38.3617 | 38.0719 | 37.7877 | 37.5092 | 37.2362 | 36.9685 | 36.6966 | 36.4394 | 37.8802 | 24.9636 | 22.342 | 22.1454 | 21.9861 | 21.8435 | 21.7044 | 21.5615
2:16 | 5.5 | 1 | 5 | 41.4394 | 41.0883 | 40.751 | 38.3836 | 38.0938 | 37.8097 | 37.5313 | 37.2583 | 36.9907 | 36.7284 | 36.4619 | 38.1097 | 25.0136 | 22.3503 | 22.1501 | 21.9882 | 21.8439 | 21.704 | 21.5607
2:17 | 5.5 | 1 | 5 | 41.4619 | 41.1109 | 40.7668 | 40.4362 | 38.1162 | 37.8322 | 37.5538 | 37.2809 | 37.0134 | 36.7512 | 36.4941 | 38.3356 | 25.0638 | 22.3586 | 22.1549 | 21.9904 | 21.8445 | 21.7035 | 21.5598
2:17 | 5.5 | 1 | 5 | 41.4941 | 41.1339 | 40.79 | 40.4527 | 40.1288 | 37.8551 | 37.5768 | 37.304 | 37.0366 | 36.7744 | 36.5175 | 38.557 | 25.1141 | 22.3671 | 22.1599 | 21.9927 | 21.8451 | 21.7032 | 21.559
2:18 | 5.5 | 1 | 5 | 41.5175 | 41.1665 | 40.8135 | 40.4764 | 40.1459 | 39.8285 | 37.6003 | 37.3275 | 37.0602 | 36.7981 | 36.5412 | 38.7758 | 25.1644 | 22.3756 | 22.1649 | 21.9952 | 21.8458 | 21.7029 | 21.5583
2:18 | 5.5 | 1 | 5 | 41.5412 | 41.1904 | 40.8465 | 40.5006 | 40.1702 | 39.8463 | 39.5352 | 37.3516 | 37.0843 | 36.8223 | 36.5654 | 38.9913 | 25.2147 | 22.3842 | 22.1701 | 21.9978 | 21.8466 | 21.7027 | 21.5576
2:19 | 5.5 | 1 | 5 | 41.5654 | 41.2147 | 40.8709 | 40.5338 | 40.1948 | 39.8711 | 39.5537 | 39.2488 | 37.1089 | 36.8469 | 36.5901 | 39.2034 | 25.2648 | 22.3929 | 22.1753 | 22.0004 | 21.8475 | 21.7025 | 21.557
2:19 | 5.5 | 1 | 5 | 41.5901 | 41.2394 | 40.8957 | 40.5588 | 40.2285 | 39.8962 | 39.579 | 39.2679 | 38.9691 | 36.872 | 36.6152 | 39.4122 | 25.3147 | 22.4016 | 22.1807 | 22.0032 | 21.8485 | 21.7025 | 21.5564
2:19 | 5.5 | 1 | 5 | 41.6152 | 41.2646 | 40.9209 | 40.5841 | 40.2539 | 39.9302 | 39.6046 | 39.2937 | 38.9888 | 38.696 | 36.6408 | 39.6178 | 25.3645 | 22.4105 | 22.1862 | 22.0061 | 21.8496 | 21.7025 | 21.5559
2:20 | 5.5 | 1 | 5 | 41.6408 | 41.2902 | 40.9466 | 40.6098 | 40.2797 | 39.9561 | 39.6389 | 39.3198 | 39.0151 | 38.7163 | 38.4294 | 39.8202 | 25.414 | 22.4195 | 22.1917 | 22.0091 | 21.8508 | 21.7025 | 21.5555
2:20 | 5.5 | 1 | 5 | 43.4294 | 41.3163 | 40.9727 | 40.636 | 40.3059 | 39.9824 | 39.6652 | 39.3544 | 39.0417 | 38.7431 | 38.4503 | 39.8468 | 25.4632 | 22.4285 | 22.1974 | 22.0121 | 21.8521 | 21.7027 | 21.5551
2:21 | 5.5 | 1 | 5 | 43.4503 | 43.0701 | 40.9992 | 40.6625 | 40.3325 | 40.009 | 39.692 | 39.3812 | 39.0766 | 38.7701 | 38.4775 | 40.0471 | 25.5081 | 22.4376 | 22.2032 | 22.0153 | 21.8534 | 21.7029 | 21.5548
2:21 | 5.5 | 1 | 5 | 43.4775 | 43.0915 | 42.7188 | 40.6894 | 40.3594 | 40.036 | 39.719 | 39.4083 | 39.1037 | 38.8052 | 38.5049 | 40.2436 | 25.5532 | 22.4468 | 22.2091 | 22.0186 | 21.8548 | 21.7032 | 21.5546
2:22 | 5.5 | 1 | 5 | 43.5049 | 43.119 | 42.7407 | 42.3755 | 40.3867 | 40.0633 | 39.7464 | 39.4357 | 39.1312 | 38.8327 | 38.5401 | 40.4371 | 25.5984 | 22.456 | 22.215 | 22.022 | 21.8564 | 21.7036 | 21.5544
2:22 | 5.5 | 1 | 5 | 43.5401 | 43.1468 | 42.7686 | 42.3978 | 42.04 | 40.0909 | 39.774 | 39.4634 | 39.159 | 38.8605 | 38.568 | 40.6269 | 25.6437 | 22.4652 | 22.221 | 22.0254 | 21.858 | 21.704 | 21.5543
2:22 | 5.5 | 1 | 5 | 43.568 | 43.1822 | 42.7967 | 42.4261 | 42.0628 | 41.712 | 39.802 | 39.4914 | 39.187 | 38.8886 | 38.5962 | 40.8145 | 25.6889 | 22.4745 | 22.2272 | 22.029 | 21.8597 | 21.7046 | 21.5543
2:23 | 5.5 | 1 | 5 | 43.5962 | 43.2105 | 42.8324 | 42.4545 | 42.0913 | 41.7353 | 41.3916 | 39.5197 | 39.2153 | 38.917 | 38.6247 | 40.9992 | 25.7339 | 22.4838 | 22.2333 | 22.0326 | 21.8615 | 21.7052 | 21.5543
2:23 | 5.5 | 1 | 5 | 43.6247 | 43.239 | 42.8609 | 42.4904 | 42.1201 | 41.7642 | 41.4153 | 41.0784 | 39.244 | 38.9457 | 38.6534 | 41.1811 | 25.7789 | 22.4932 | 22.2396 | 22.0363 | 21.8633 | 21.7059 | 21.5544
2:24 | 5.5 | 1 | 5 | 43.6534 | 43.2677 | 42.8898 | 42.5193 | 42.1562 | 41.7933 | 41.4445 | 41.1025 | 40.7724 | 38.9747 | 38.6824 | 41.3603 | 25.8236 | 22.5027 | 22.246 | 22.0402 | 21.8653 | 21.7066 | 21.5546
2:24 | 5.5 | 0 | 5 | 43.6824 | 42.9189 | 42.5484 | 42.1854 | 41.8295 | 41.4739 | 41.1321 | 40.797 | 40.4735 | 38.7117 | 38.4252 | 41.0495 | 25.8681 | 22.5122 | 22.2524 | 22.0441 | 21.8673 | 21.7075 | 21.5549
2:24 | 5.5 | 0 | 5 | 43.4252 | 42.5778 | 42.2148 | 41.859 | 41.5103 | 41.1618 | 40.8268 | 40.4984 | 40.1814 | 38.4548 | 38.1741 | 40.7459 | 25.9013 | 22.5217 | 22.2589 | 22.048 | 21.8695 | 21.7084 | 21.5552
2:25 | 5.5 | 0 | 5 | 43.1741 | 42.2443 | 41.8886 | 41.5399 | 41.1981 | 40.8566 | 40.5283 | 40.2064 | 39.8958 | 38.2037 | 37.9286 | 40.449 | 25.9245 | 22.5312 | 22.2654 | 22.0521 | 21.8717 | 21.7094 | 21.5556
2:25 | 5.5 | 0 | 5 | 42.9286 | 41.9179 | 41.5693 | 41.2276 | 40.8926 | 40.5579 | 40.2362 | 39.9208 | 39.6163 | 37.9581 | 37.6885 | 40.1585 | 25.9392 | 22.5404 | 22.272 | 22.0562 | 21.8739 | 21.7104 | 21.5561
2:26 | 5.5 | 0 | 5 | 42.6885 | 41.5983 | 41.2567 | 40.9218 | 40.5936 | 40.2656 | 39.9503 | 39.6412 | 39.3428 | 37.7178 | 37.4535 | 39.8741 | 25.9464 | 22.5494 | 22.2786 | 22.0605 | 21.8763 | 21.7116 | 21.5566
2:26 | 5.5 | 0 | 5 | 42.4535 | 41.2853 | 40.9505 | 40.6223 | 40.3006 | 39.9792 | 39.6702 | 39.3673 | 39.0749 | 37.4823 | 37.2234 | 39.5956 | 25.9471 | 22.5581 | 22.2853 | 22.0647 | 21.8788 | 21.7128 | 21.5572
2:27 | 5.5 | 0 | 5 | 42.2234 | 40.9785 | 40.6504 | 40.3288 | 40.0135 | 39.6985 | 39.3957 | 39.0989 | 38.8123 | 37.2516 | 36.9979 | 39.3226 | 25.9422 | 22.5664 | 22.2919 | 22.0691 | 21.8813 | 21.7141 | 21.5579
2:27 | 5.5 | 0 | 5 | 41.9979 | 40.6778 | 40.3562 | 40.0411 | 39.7321 | 39.4234 | 39.1267 | 38.8357 | 38.5549 | 37.0254 | 36.7768 | 39.055 | 25.9324 | 22.5744 | 22.2984 | 22.0735 | 21.8839 | 21.7155 | 21.5587
2:27 | 5.5 | 0 | 5 | 41.7768 | 40.3829 | 40.0678 | 39.7589 | 39.4561 | 39.1536 | 38.8628 | 38.5777 | 38.3024 | 36.8036 | 36.5599 | 38.7926 | 25.9183 | 22.5819 | 22.3048 | 22.0779 | 21.8866 | 21.717 | 21.5596
2:28 | 5.5 | 0 | 5 | 41.5599 | 40.0936 | 39.7848 | 39.4821 | 39.1854 | 38.8889 | 38.6039 | 38.3245 | 38.0548 | 36.5859 | 36.347 | 38.5351 | 25.9007 | 22.589 | 22.3112 | 22.0824 | 21.8893 | 21.7185 | 21.5605
2:28 | 5.5 | 0 | 5 | 41.347 | 39.8097 | 39.5071 | 39.2104 | 38.9197 | 38.6291 | 38.3498 | 38.076 | 37.8117 | 36.3722 | 36.1381 | 38.2824 | 25.8798 | 22.5958 | 22.3174 | 22.0869 | 21.8921 | 21.7201 | 21.5615
2:29 | 5.5 | 0 | 5 | 41.1381 | 39.5311 | 39.2345 | 38.9438 | 38.6589 | 38.3741 | 38.1004 | 37.8321 | 37.573 | 36.1623 | 35.9329 | 38.0343 | 25.8563 | 22.6021 | 22.3234 | 22.0914 | 21.895 | 21.7218 | 21.5626
2:29 | 5.5 | 0 | 5 | 40.9329 | 39.2577 | 38.967 | 38.6821 | 38.4028 | 38.1238 | 37.8555 | 37.5926 | 37.3387 | 35.9562 | 35.7314 | 37.7908 | 25.8304 | 22.608 | 22.3293 | 22.0959 | 21.8979 | 21.7236 | 21.5638
2:30 | 5.5 | 0 | 5 | 40.7314 | 38.9891 | 38.7042 | 38.425 | 38.1514 | 37.8779 | 37.615 | 37.3573 | 37.1085 | 35.7537 | 35.5334 | 37.5516 | 25.8025 | 22.6134 | 22.335 | 22.1003 | 21.9009 | 21.7254 | 21.565
2:30 | 5.5 | 0 | 5 | 40.5334 | 38.7254 | 38.4462 | 38.1726 | 37.9044 | 37.6364 | 37.3788 | 37.1262 | 36.8824 | 35.5547 | 35.3388 | 37.3166 | 25.7729 | 22.6185 | 22.3405 | 22.1048 | 21.9039 | 21.7273 | 21.5663
2:30 | 5.5 | 0 | 5 | 40.3388 | 38.4663 | 38.1927 | 37.9246 | 37.6618 | 37.3991 | 37.1467 | 36.8992 | 36.6602 | 35.359 | 35.1475 | 37.0857 | 25.7419 | 22.6233 | 22.3458 | 22.1092 | 21.907 | 21.7293 | 21.5677
2:31 | 5.5 | 0 | 5 | 40.1475 | 38.2118 | 37.9437 | 37.6809 | 37.4234 | 37.166 | 36.9186 | 36.676 | 36.4419 | 35.1667 | 34.9593 | 36.8588 | 25.7096 | 22.6276 | 22.351 | 22.1135 | 21.9101 | 21.7313 | 21.5692
2:31 | 5.5 | 0 | 5 | 39.9593 | 37.9618 | 37.699 | 37.4415 | 37.1891 | 36.9369 | 36.6944 | 36.4567 | 36.2272 | 34.9775 | 34.7744 | 36.6358 | 25.6763 | 22.6316 | 22.3559 | 22.1178 | 21.9132 | 21.7334 | 21.5707
2:32 | 5.5 | 0 | 5 | 39.7744 | 37.7161 | 37.4586 | 37.2062 | 36.9588 | 36.7116 | 36.474 | 36.2411 | 36.0162 | 34.7915 | 34.5924 | 36.4167 | 25.6422 | 22.6352 | 22.3606 | 22.122 | 21.9163 | 21.7355 | 21.5723
2:32 | 5.5 | 0 | 5 | 39.5924 | 37.4746 | 37.2223 | 36.9749 | 36.7325 | 36.4903 | 36.2574 | 36.0291 | 35.8087 | 34.6085 | 34.4134 | 36.2012 | 25.6074 | 22.6385 | 22.3652 | 22.1262 | 21.9194 | 21.7377 | 21.574
2:32 | 5.5 | 0 | 5 | 39.4134 | 37.2373 | 36.99 | 36.7476 | 36.51 | 36.2726 | 36.0444 | 35.8207 | 35.6047 | 34.4285 | 34.2373 | 35.9893 | 25.572 | 22.6415 | 22.3695 | 22.1302 | 21.9226 | 21.74 | 21.5757
2:33 | 5.5 | 0 | 5 | 39.2373 | 37.004 | 36.7616 | 36.5241 | 36.2912 | 36.0586 | 35.8349 | 35.6157 | 35.404 | 34.2514 | 34.064 | 35.7809 | 25.5361 | 22.6441 | 22.3736 | 22.1342 | 21.9258 | 21.7423 | 21.5775
2:33 | 5.5 | 0 | 5 | 39.064 | 36.7746 | 36.5371 | 36.3043 | 36.0761 | 35.8481 | 35.629 | 35.4141 | 35.2067 | 34.0771 | 33.8934 | 35.576 | 25.4999 | 22.6465 | 22.3775 | 22.1381 | 21.9289 | 21.7447 | 21.5794
2:34 | 5.5 | 0 | 5 | 38.8934 | 36.5491 | 36.3164 | 36.0882 | 35.8646 | 35.6412 | 35.4264 | 35.2158 | 35.0125 | 33.9055 | 33.7255 | 35.3745 | 25.4635 | 22.6485 | 22.3813 | 22.1419 | 21.9321 | 21.747 | 21.5813
2:34 | 5.5 | 0 | 5 | 38.7255 | 36.3274 | 36.0993 | 35.8757 | 35.6566 | 35.4376 | 35.2271 | 35.0208 | 34.8216 | 33.7367 | 33.5603 | 35.1763 | 25.4269 | 22.6503 | 22.3848 | 22.1456 | 21.9352 | 21.7495 | 21.5833
2:35 | 5.5 | 0 | 5 | 38.5603 | 36.1094 | 35.8858 | 35.6668 | 35.452 | 35.2374 | 35.0311 | 34.8289 | 34.6337 | 33.5705 | 33.3976 | 34.9813 | 25.3902 | 22.6519 | 22.3881 | 22.1492 | 21.9383 | 21.7519 | 21.5853
2:35 | 5.5 | 0 | 5 | 38.3976 | 35.895 | 35.6759 | 35.4612 | 35.2508 | 35.0405 | 34.8383 | 34.6401 | 34.4488 | 33.4069 | 33.2375 | 34.7895 | 25.3534 | 22.6531 | 22.3912 | 22.1528 | 21.9414 | 21.7544 | 21.5874
2:35 | 5.5 | 0 | 5 | 38.2375 | 35.6842 | 35.4695 | 35.2591 | 35.0528 | 34.8467 | 34.6486 | 34.4544 | 34.2669 | 33.2458 | 33.0798 | 34.6008 | 25.3167 | 22.6542 | 22.3942 | 22.1562 | 21.9445 | 21.7569 | 21.5896
2:36 | 5.5 | 0 | 5 | 38.0798 | 35.4768 | 35.2664 | 35.0602 | 34.8581 | 34.6561 | 34.462 | 34.2716 | 34.0879 | 33.0872 | 32.9245 | 34.4151 | 25.28 | 22.6549 | 22.397 | 22.1595 | 21.9475 | 21.7595 | 21.5917
2:36 | 5.5 | 0 | 5 | 37.9245 | 35.2729 | 35.0667 | 34.8646 | 34.6665 | 34.4686 | 34.2783 | 34.0918 | 33.9117 | 32.9311 | 32.7716 | 34.2324 | 25.2434 | 22.6555 | 22.3995 | 22.1627 | 21.9505 | 21.762 | 21.594
2:37 | 5.5 | 0 | 5 | 37.7716 | 35.0723 | 34.8702 | 34.6722 | 34.4781 | 34.2841 | 34.0976 | 33.9148 | 33.7384 | 32.7773 | 32.6211 | 34.0526 | 25.2069 | 22.6559 | 22.402 | 22.1658 | 21.9535 | 21.7646 | 21.5963
2:37 | 5.5 | 0 | 5 | 37.6211 | 34.875 | 34.677 | 34.4829 | 34.2926 | 34.1025 | 33.9198 | 33.7407 | 33.5677 | 32.6259 | 32.4728 | 33.8757 | 25.1707 | 22.656 | 22.4042 | 22.1688 | 21.9565 | 21.7672 | 21.5986
2:37 | 5.5 | 0 | 5 | 37.4728 | 34.6809 | 34.4868 | 34.2966 | 34.1102 | 33.9239 | 33.7448 | 33.5693 | 33.3998 | 32.4768 | 32.3267 | 33.7016 | 25.1346 | 22.656 | 22.4063 | 22.1717 | 21.9594 | 21.7698 | 21.6009
2:38 | 5.5 | 0 | 5 | 37.3267 | 34.49 | 34.2998 | 34.1134 | 33.9307 | 33.7481 | 33.5726 | 33.4006 | 33.2345 | 32.33 | 32.1829 | 33.5303 | 25.0987 | 22.6557 | 22.4082 | 22.1745 | 21.9622 | 21.7724 | 21.6033
2:38 | 5.5 | 0 | 5 | 37.1829 | 34.3021 | 34.1158 | 33.9331 | 33.754 | 33.5751 | 33.4031 | 33.2345 | 33.0718 | 32.1854 | 32.0412 | 33.3616 | 25.063 | 22.6553 | 22.4099 | 22.1772 | 21.9651 | 21.775 | 21.6057
2:39 | 5.5 | 0 | 5 | 37.0412 | 34.1174 | 33.9347 | 33.7557 | 33.5802 | 33.4049 | 33.2363 | 33.0711 | 32.9116 | 32.0429 | 31.9017 | 33.1956 | 25.0276 | 22.6547 | 22.4115 | 22.1798 | 21.9679 | 21.7776 | 21.6081
2:39 | 5.5 | 0 | 5 | 36.9017 | 33.9356 | 33.7566 | 33.5811 | 33.4092 | 33.2373 | 33.0722 | 32.9102 | 32.7539 | 31.9026 | 31.7642 | 33.0323 | 24.9925 | 22.654 | 22.413 | 22.1823 | 21.9706 | 21.7802 | 21.6106
2:40 | 5.5 | 0 | 5 | 36.7642 | 33.7567 | 33.5813 | 33.4094 | 33.2408 | 33.0724 | 32.9106 | 32.7519 | 32.5987 | 31.7644 | 31.6287 | 32.8715 | 24.9577 | 22.6531 | 22.4143 | 22.1847 | 21.9733 | 21.7828 | 21.6131
2:40 | 5.5 | 0 | 5 | 36.6287 | 33.5807 | 33.4088 | 33.2403 | 33.0752 | 32.9102 | 32.7515 | 32.596 | 32.4459 | 31.6283 | 31.4953 | 32.7132 | 24.9231 | 22.652 | 22.4154 | 22.187 | 21.9759 | 21.7855 | 21.6156
2:40 | 5.5 | 0 | 5 | 36.4953 | 33.4076 | 33.2391 | 33.074 | 32.9121 | 32.7504 | 32.5949 | 32.4425 | 32.2954 | 31.4942 | 31.3639 | 32.5574 | 24.8889 | 22.6508 | 22.4165 | 22.1892 | 21.9785 | 21.788 | 21.6181
2:41 | 5.5 | 0 | 5 | 36.3639 | 33.2372 | 33.0721 | 32.9103 | 32.7517 | 32.5932 | 32.4408 | 32.2915 | 32.1473 | 31.3621 | 31.2344 | 32.404 | 24.855 | 22.6495 | 22.4174 | 22.1913 | 21.9811 | 21.7906 | 21.6206
2:41 | 5.5 | 0 | 5 | 36.2344 | 33.0696 | 32.9078 | 32.7492 | 32.5937 | 32.4384 | 32.2891 | 32.1427 | 32.0014 | 31.2319 | 31.1068 | 32.2531 | 24.8214 | 22.648 | 22.4181 | 22.1933 | 21.9836 | 21.7932 | 21.6231
2:42 | 5.5 | 0 | 5 | 36.1068 | 32.9046 | 32.746 | 32.5906 | 32.4383 | 32.2861 | 32.1398 | 31.9963 | 31.8578 | 31.1037 | 30.9811 | 32.1044 | 24.7881 | 22.6465 | 22.4188 | 22.1952 | 21.986 | 21.7957 | 21.6256
2:42 | 5.5 | 0 | 5 | 35.9811 | 32.7423 | 32.5869 | 32.4346 | 32.2853 | 32.1361 | 31.9927 | 31.8521 | 31.7164 | 30.9774 | 30.8572 | 31.9581 | 24.7551 | 22.6448 | 22.4193 | 22.197 | 21.9884 | 21.7983 | 21.6282
2:43 | 5.5 | 0 | 5 | 35.8572 | 32.5825 | 32.4302 | 32.281 | 32.1347 | 31.9885 | 31.848 | 31.7102 | 31.5772 | 30.8529 | 30.7352 | 31.814 | 24.7225 | 22.6429 | 22.4197 | 22.1987 | 21.9907 | 21.8008 | 21.6307
2:43 | 5.5 | 0 | 5 | 35.7352 | 32.4253 | 32.2761 | 32.1298 | 31.9864 | 31.8432 | 31.7055 | 31.5704 | 31.4401 | 30.7303 | 30.6149 | 31.6722 | 24.6902 | 22.641 | 22.42 | 22.2003 | 21.993 | 21.8033 | 21.6332
2:43 | 5.5 | 0 | 5 | 35.6149 | 32.2706 | 32.1244 | 31.981 | 31.8405 | 31.7001 | 31.5652 | 31.4328 | 31.3051 | 30.6095 | 30.4964 | 31.5326 | 24.6582 | 22.639 | 22.4201 | 22.2019 | 21.9952 | 21.8058 | 21.6358
2:44 | 5.5 | 0 | 5 | 35.4964 | 32.1184 | 31.975 | 31.8346 | 31.6969 | 31.5593 | 31.427 | 31.2974 | 31.1722 | 30.4905 | 30.3797 | 31.3951 | 24.6266 | 22.6368 | 22.4202 | 22.2034 | 21.9974 | 21.8082 | 21.6383
2:44 | 5.5 | 0 | 5 | 35.3797 | 31.9685 | 31.8281 | 31.6904 | 31.5555 | 31.4206 | 31.291 | 31.1639 | 31.0413 | 30.3732 | 30.2646 | 31.2597 | 24.5953 | 22.6346 | 22.4202 | 22.2047 | 21.9995 | 21.8106 | 21.6408
2:45 | 5.5 | 0 | 5 | 35.2646 | 31.8211 | 31.6834 | 31.5485 | 31.4163 | 31.2841 | 31.1571 | 31.0326 | 30.9124 | 30.2577 | 30.1512 | 31.1264 | 24.5644 | 22.6323 | 22.4201 | 22.206 | 22.0016 | 21.813 | 21.6433
2:45 | 5.5 | 0 | 5 | 35.1512 | 31.6759 | 31.541 | 31.4088 | 31.2792 | 31.1497 | 31.0252 | 30.9032 | 30.7854 | 30.1438 | 30.0395 | 30.9952 | 24.5337 | 22.6299 | 22.4198 | 22.2072 | 22.0036 | 21.8154 | 21.6458
2:45 | 5.5 | 0 | 5 | 35.0395 | 31.5331 | 31.4009 | 31.2713 | 31.1443 | 31.0174 | 30.8954 | 30.7758 | 30.6604 | 30.0316 | 29.9294 | 30.866 | 24.5035 | 22.6274 | 22.4195 | 22.2084 | 22.0055 | 21.8177 | 21.6483
2:46 | 5.5 | 0 | 5 | 34.9294 | 31.3925 | 31.2629 | 31.136 | 31.0115 | 30.8871 | 30.7676 | 30.6504 | 30.5372 | 29.921 | 29.8208 | 30.7387 | 24.4735 | 22.6249 | 22.4191 | 22.2094 | 22.0074 | 21.82 | 21.6507
2:46 | 5.5 | 0 | 5 | 34.8208 | 31.2541 | 31.1272 | 31.0027 | 30.8807 | 30.7589 | 30.6417 | 30.5268 | 30.4159 | 29.8121 | 29.7139 | 30.6134 | 24.4439 | 22.6222 | 22.4186 | 22.2104 | 22.0093 | 21.8223 | 21.6532
2:47 | 5.5 | 0 | 5 | 34.7139 | 31.1179 | 30.9935 | 30.8715 | 30.752 | 30.6326 | 30.5177 | 30.4052 | 30.2965 | 29.7047 | 29.6085 | 30.49 | 24.4147 | 22.6195 | 22.418 | 22.2113 | 22.011 | 21.8246 | 21.6556
2:47 | 5.5 | 0 | 5 | 34.6085 | 30.9838 | 30.8619 | 30.7424 | 30.6253 | 30.5082 | 30.3957 | 30.2854 | 30.1789 | 29.5989 | 29.5046 | 30.3685 | 24.3857 | 22.6168 | 22.4174 | 22.2121 | 22.0128 | 21.8268 | 21.658
2:48 | 5.5 | 0 | 5 | 34.5046 | 30.8519 | 30.7324 | 30.6153 | 30.5005 | 30.3857 | 30.2755 | 30.1674 | 30.063 | 29.4947 | 29.4022 | 30.2489 | 24.3571 | 22.6139 | 22.4166 | 22.2128 | 22.0145 | 21.8289 | 21.6603
2:48 | 5.5 | 0 | 5 | 34.4022 | 30.722 | 30.6049 | 30.4901 | 30.3776 | 30.2652 | 30.1571 | 30.0512 | 29.9489 | 29.3919 | 29.3013 | 30.131 | 24.3288 | 22.611 | 22.4158 | 22.2135 | 22.0161 | 21.8311 | 21.6627
2:48 | 5.5 | 0 | 5 | 34.3013 | 30.5941 | 30.4794 | 30.3669 | 30.2566 | 30.1464 | 30.0405 | 29.9367 | 29.8365 | 29.2906 | 29.2019 | 30.015 | 24.3009 | 22.6081 | 22.4149 | 22.2141 | 22.0176 | 21.8332 | 21.665
2:49 | 5.5 | 0 | 5 | 34.2019 | 30.4683 | 30.3558 | 30.2456 | 30.1375 | 30.0295 | 29.9257 | 29.824 | 29.7258 | 29.1909 | 29.1039 | 29.9007 | 24.2733 | 22.6051 | 22.414 | 22.2147 | 22.0192 | 21.8352 | 21.6673
2:49 | 5.5 | 0 | 5 | 34.1039 | 30.3444 | 30.2341 | 30.1261 | 30.0202 | 29.9144 | 29.8127 | 29.713 | 29.6167 | 29.0925 | 29.0073 | 29.7881 | 24.2459 | 22.602 | 22.4129 | 22.2151 | 22.0206 | 21.8372 | 21.6695
2:50 | 5.5 | 0 | 5 | 34.0073 | 30.2224 | 30.1144 | 30.0085 | 29.9047 | 29.801 | 29.7014 | 29.6036 | 29.5093 | 28.9956 | 28.912 | 29.6773 | 24.219 | 22.5989 | 22.4118 | 22.2156 | 22.022 | 21.8392 | 21.6718
2:50 | 5.5 | 0 | 5 | 33.912 | 30.1023 | 29.9965 | 29.8927 | 29.791 | 29.6894 | 29.5917 | 29.4959 | 29.4035 | 28.9 | 28.8182 | 29.5681 | 24.1923 | 22.5957 | 22.4107 | 22.2159 | 22.0234 | 21.8411 | 21.674
2:51 | 5.5 | 0 | 5 | 33.8182 | 29.9841 | 29.8804 | 29.7787 | 29.679 | 29.5795 | 29.4837 | 29.3899 | 29.2993 | 28.8059 | 28.7257 | 29.4606 | 24.1659 | 22.5925 | 22.4094 | 22.2162 | 22.0247 | 21.843 | 21.6761
2:51 | 5.5 | 0 | 5 | 33.7257 | 29.8678 | 29.7661 | 29.6665 | 29.5688 | 29.4712 | 29.3774 | 29.2854 | 29.1966 | 28.7131 | 28.6345 | 29.3547 | 24.1399 | 22.5893 | 22.4082 | 22.2164 | 22.0259 | 21.8449 | 21.6783
2:51 | 5.5 | 0 | 5 | 33.6345 | 29.7532 | 29.6536 | 29.5559 | 29.4602 | 29.3646 | 29.2726 | 29.1825 | 29.0955 | 28.6216 | 28.5446 | 29.2504 | 24.1141 | 22.586 | 22.4068 | 22.2166 | 22.0271 | 21.8467 | 21.6804
2:52 | 5.5 | 0 | 5 | 33.5446 | 29.6404 | 29.5428 | 29.4471 | 29.3533 | 29.2596 | 29.1695 | 29.0811 | 28.9959 | 28.5315 | 28.456 | 29.1477 | 24.0887 | 22.5827 | 22.4054 | 22.2167 | 22.0282 | 21.8485 | 21.6824
2:52 | 5.5 | 0 | 5 | 33.456 | 29.5294 | 29.4337 | 29.3399 | 29.248 | 29.1561 | 29.0678 | 28.9813 | 28.8977 | 28.4426 | 28.3686 | 29.0465 | 24.0635 | 22.5793 | 22.404 | 22.2167 | 22.0293 | 21.8502 | 21.6844
2:53 | 5.5 | 0 | 5 | 33.3686 | 29.4201 | 29.3263 | 29.2344 | 29.1443 | 29.0543 | 28.9677 | 28.8829 | 28.801 | 28.355 | 28.2825 | 28.9469 | 24.0387 | 22.5759 | 22.4025 | 22.2167 | 22.0304 | 21.8519 | 21.6864
2:53 | 5.5 | 0 | 5 | 33.2825 | 29.3124 | 29.2205 | 29.1305 | 29.0422 | 28.954 | 28.8692 | 28.786 | 28.7058 | 28.2687 | 28.1976 | 28.8487 | 24.0142 | 22.5725 | 22.4009 | 22.2166 | 22.0314 | 21.8535 | 21.6884
2:53 | 5.5 | 0 | 5 | 33.1976 | 29.2065 | 29.1164 | 29.0282 | 28.9416 | 28.8552 | 28.7721 | 28.6906 | 28.6119 | 28.1836 | 28.114 | 28.752 | 23.9899 | 22.5691 | 22.3993 | 22.2165 | 22.0323 | 21.8551 | 21.6903
2:54 | 5.5 | 0 | 5 | 33.114 | 29.1021 | 29.0139 | 28.9274 | 28.8426 | 28.7579 | 28.6764 | 28.5966 | 28.5195 | 28.0997 | 28.0315 | 28.6568 | 23.9659 | 22.5656 | 22.3977 | 22.2163 | 22.0332 | 21.8567 | 21.6922
2:54 | 5.5 | 0 | 5 | 33.0315 | 28.9994 | 28.9129 | 28.8282 | 28.7451 | 28.662 | 28.5822 | 28.504 | 28.4284 | 28.0171 | 27.9502 | 28.5629 | 23.9423 | 22.5621 | 22.396 | 22.2161 | 22.034 | 21.8582 | 21.694
2:55 | 5.5 | 0 | 5 | 32.9502 | 28.8983 | 28.8135 | 28.7304 | 28.649 | 28.5676 | 28.4894 | 28.4127 | 28.3387 | 27.9356 | 27.87 | 28.4705 | 23.9189 | 22.5585 | 22.3942 | 22.2158 | 22.0348 | 21.8597 | 21.6958
2:55 | 5.5 | 0 | 5 | 32.87 | 28.7987 | 28.7156 | 28.6342 | 28.5544 | 28.4747 | 28.398 | 28.3229 | 28.2503 | 27.8552 | 27.791 | 28.3795 | 23.8957 | 22.555 | 22.3925 | 22.2155 | 22.0355 | 21.8611 | 21.6975
2:56 | 5.5 | 0 | 5 | 32.791 | 28.7006 | 28.6192 | 28.5394 | 28.4612 | 28.3831 | 28.308 | 28.2343 | 28.1632 | 27.776 | 27.7131 | 28.2898 | 23.8729 | 22.5514 | 22.3906 | 22.2151 | 22.0362 | 21.8625 | 21.6992
2:56 | 5.5 | 0 | 5 | 32.7131 | 28.6041 | 28.5243 | 28.4461 | 28.3695 | 28.2929 | 28.2193 | 28.1471 | 28.0774 | 27.698 | 27.6363 | 28.2015 | 23.8503 | 22.5478 | 22.3888 | 22.2147 | 22.0369 | 21.8638 | 21.7009
2:56 | 5.5 | 0 | 5 | 32.6363 | 28.509 | 28.4308 | 28.3542 | 28.2791 | 28.204 | 28.1319 | 28.0611 | 27.9929 | 27.621 | 27.5606 | 28.1145 | 23.828 | 22.5442 | 22.3869 | 22.2142 | 22.0375 | 21.8651 | 21.7025
2:57 | 5.5 | 0 | 5 | 32.5606 | 28.4154 | 28.3388 | 28.2637 | 28.1901 | 28.1165 | 28.0458 | 27.9765 | 27.9096 | 27.5452 | 27.4859 | 28.0287 | 23.806 | 22.5405 | 22.3849 | 22.2137 | 22.038 | 21.8663 | 21.7041
2:57 | 5.5 | 0 | 5 | 32.4859 | 28.3232 | 28.2481 | 28.1745 | 28.1024 | 28.0303 | 27.961 | 27.8931 | 27.8275 | 27.4704 | 27.4123 | 27.9443 | 23.7842 | 22.5369 | 22.383 | 22.2131 | 22.0385 | 21.8675 | 21.7056
2:58 | 5.5 | 0 | 5 | 32.4123 | 28.2324 | 28.1588 | 28.0867 | 28.016 | 27.9454 | 27.8775 | 27.8109 | 27.7466 | 27.3967 | 27.3398 | 27.8611 | 23.7627 | 22.5332 | 22.381 | 22.2125 | 22.039 | 21.8687 | 21.7071
2:58 | 5.5 | 0 | 5 | 32.3398 | 28.143 | 28.0709 | 28.0002 | 27.9309 | 27.8617 | 27.7952 | 27.7299 | 27.667 | 27.324 | 27.2682 | 27.7791 | 23.7415 | 22.5295 | 22.3789 | 22.2119 | 22.0394 | 21.8698 | 21.7086
2:58 | 5.5 | 0 | 5 | 32.2682 | 28.055 | 27.9843 | 27.9151 | 27.8472 | 27.7793 | 27.7141 | 27.6502 | 27.5885 | 27.2523 | 27.1977 | 27.6984 | 23.7205 | 22.5258 | 22.3768 | 22.2112 | 22.0398 | 21.8708 | 21.71
2:59 | 5.5 | 0 | 5 | 32.1977 | 27.9683 | 27.899 | 27.8312 | 27.7646 | 27.6981 | 27.6342 | 27.5716 | 27.5111 | 27.1817 | 27.1281 | 27.6188 | 23.6997 | 22.5221 | 22.3747 | 22.2105 | 22.0401 | 21.8719 | 21.7114
2:59 | 5.5 | 0 | 5 | 32.1281 | 27.8829 | 27.8151 | 27.7485 | 27.6833 | 27.6182 | 27.5555 | 27.4941 | 27.4349 | 27.1121 | 27.0596 | 27.5404 | 23.6792 | 22.5184 | 22.3726 | 22.2097 | 22.0403 | 21.8728 | 21.7127
3:00 | 5.5 | 0 | 5 | 32.0596 | 27.7989 | 27.7323 | 27.6671 | 27.6032 | 27.5394 | 27.478 | 27.4178 | 27.3597 | 27.0434 | 26.992 | 27.4632 | 23.659 | 22.5146 | 22.3704 | 22.2089 | 22.0406 | 21.8738 | 21.714
3:00 | 5.5 | 0 | 5 | 31.992 | 27.7161 | 27.6509 | 27.587 | 27.5244 | 27.4618 | 27.4016 | 27.3427 | 27.2857 | 26.9757 | 26.9253 | 27.3871 | 23.6389 | 22.5109 | 22.3683 | 22.208 | 22.0408 | 21.8746 | 21.7152
3:01 | 5.5 | 0 | 5 | 31.9253 | 27.6345 | 27.5706 | 27.508 | 27.4467 | 27.3853 | 27.3264 | 27.2686 | 27.2128 | 26.909 | 26.8596 | 27.3121 | 23.6192 | 22.5071 | 22.366 | 22.2072 | 22.0409 | 21.8755 | 21.7164
3:01 | 5.5 | 0 | 5 | 31.8596 | 27.5542 | 27.4916 | 27.4302 | 27.3701 | 27.31 | 27.2522 | 27.1956 | 27.1409 | 26.8432 | 26.7948 | 27.2383 | 23.5996 | 22.5034 | 22.3638 | 22.2062 | 22.041 | 21.8763 | 21.7175
3:01 | 5.5 | 0 | 5 | 31.7948 | 27.4751 | 27.4138 | 27.3536 | 27.2947 | 27.2358 | 27.1792 | 27.1237 | 27.0701 | 26.7783 | 26.7309 | 27.1655 | 23.5803 | 22.4996 | 22.3615 | 22.2053 | 22.0411 | 21.877 | 21.7186
3:02 | 5.5 | 0 | 5 | 31.7309 | 27.3972 | 27.3371 | 27.2782 | 27.2204 | 27.1627 | 27.1072 | 27.0528 | 27.0003 | 26.7143 | 26.6679 | 27.0938 | 23.5613 | 22.4958 | 22.3592 | 22.2043 | 22.0411 | 21.8777 | 21.7197
3:02 | 5.5 | 0 | 5 | 31.6679 | 27.3205 | 27.2616 | 27.2038 | 27.1472 | 27.0907 | 27.0363 | 26.983 | 26.9315 | 26.6513 | 26.6057 | 27.0232 | 23.5424 | 22.492 | 22.3569 | 22.2032 | 22.0411 | 21.8784 | 21.7207
3:03 | 5.5 | 0 | 5 | 31.6057 | 27.2449 | 27.1872 | 27.1306 | 27.0751 | 27.0197 | 26.9664 | 26.9142 | 26.8637 | 26.5891 | 26.5445 | 26.9535 | 23.5238 | 22.4882 | 22.3546 | 22.2022 | 22.041 | 21.879 | 21.7217
3:03 | 5.5 | 0 | 5 | 31.5445 | 27.1705 | 27.1139 | 27.0585 | 27.0041 | 26.9498 | 26.8976 | 26.8464 | 26.7969 | 26.5278 | 26.484 | 26.8849 | 23.5054 | 22.4844 | 22.3522 | 22.2011 | 22.0409 | 21.8796 | 21.7226
3:04 | 5.5 | 0 | 5 | 31.484 | 27.0972 | 27.0418 | 26.9874 | 26.9341 | 26.8809 | 26.8297 | 26.7795 | 26.7311 | 26.4674 | 26.4245 | 26.8174 | 23.4872 | 22.4806 | 22.3498 | 22.1999 | 22.0408 | 21.8802 | 21.7235
3:04 | 5.5 | 0 | 5 | 31.4245 | 27.025 | 26.9707 | 26.9174 | 26.8652 | 26.813 | 26.7629 | 26.7137 | 26.6662 | 26.4078 | 26.3657 | 26.7508 | 23.4692 | 22.4768 | 22.3474 | 22.1988 | 22.0406 | 21.8807 | 21.7243
3:04 | 5.5 | 0 | 5 | 31.3657 | 26.9539 | 26.9006 | 26.8484 | 26.7973 | 26.7461 | 26.697 | 26.6488 | 26.6023 | 26.349 | 26.3078 | 26.6851 | 23.4515 | 22.473 | 22.345 | 22.1976 | 22.0404 | 21.8811 | 21.7251
3:05 | 5.5 | 0 | 5 | 31.3078 | 26.8838 | 26.8317 | 26.7805 | 26.7304 | 26.6802 | 26.6321 | 26.5849 | 26.5393 | 26.291 | 26.2507 | 26.6205 | 23.4339 | 22.4692 | 22.3426 | 22.1963 | 22.0401 | 21.8815 | 21.7259
3:05 | 5.5 | 0 | 5 | 31.2507 | 26.8148 | 26.7637 | 26.7136 | 26.6644 | 26.6153 | 26.5681 | 26.5218 | 26.4772 | 26.2339 | 26.1943 | 26.5567 | 23.4166 | 22.4654 | 22.3401 | 22.1951 | 22.0398 | 21.8819 | 21.7266
3:06 | 5.5 | 0 | 5 | 31.1943 | 26.7469 | 26.6968 | 26.6476 | 26.5995 | 26.5513 | 26.5051 | 26.4597 | 26.416 | 26.1775 | 26.1388 | 26.4939 | 23.3995 | 22.4616 | 22.3376 | 22.1938 | 22.0395 | 21.8822 | 21.7273
3:06 | 5.5 | 0 | 5 | 31.1388 | 26.6799 | 26.6308 | 26.5827 | 26.5355 | 26.4883 | 26.443 | 26.3985 | 26.3556 | 26.122 | 26.084 | 26.432 | 23.3825 | 22.4578 | 22.3351 | 22.1925 | 22.0391 | 21.8825 | 21.7279
3:06 | 5.5 | 0 | 5 | 31.084 | 26.614 | 26.5658 | 26.5187 | 26.4724 | 26.4262 | 26.3818 | 26.3382 | 26.2962 | 26.0672 | 26.03 | 26.371 | 23.3658 | 22.454 | 22.3326 | 22.1911 | 22.0387 | 21.8828 | 21.7285
3:07 | 5.5 | 0 | 5 | 31.03 | 26.549 | 26.5018 | 26.4556 | 26.4103 | 26.365 | 26.3214 | 26.2788 | 26.2376 | 26.0132 | 25.9767 | 26.3109 | 23.3493 | 22.4502 | 22.3301 | 22.1897 | 22.0382 | 21.883 | 21.729
3:07 | 5.5 | 0 | 5 | 30.9767 | 26.485 | 26.4388 | 26.3935 | 26.3491 | 26.3047 | 26.262 | 26.2202 | 26.1798 | 25.9599 | 25.9241 | 26.2517 | 23.3329 | 22.4464 | 22.3275 | 22.1883 | 22.0378 | 21.8831 | 21.7295
3:08 | 5.5 | 0 | 5 | 30.9241 | 26.422 | 26.3767 | 26.3323 | 26.2887 | 26.2452 | 26.2034 | 26.1624 | 26.1229 | 25.9073 | 25.8723 | 26.1933 | 23.3168 | 22.4426 | 22.325 | 22.1869 | 22.0373 | 21.8833 | 21.73
3:08 | 5.5 | 0 | 5 | 30.8723 | 26.3599 | 26.3155 | 26.272 | 26.2293 | 26.1867 | 26.1457 | 26.1055 | 26.0667 | 25.8555 | 25.8212 | 26.1358 | 23.3008 | 22.4388 | 22.3224 | 22.1854 | 22.0367 | 21.8833 | 21.7304
3:09 | 5.5 | 0 | 5 | 30.8212 | 26.2987 | 26.2552 | 26.2125 | 26.1707 | 26.1289 | 26.0888 | 26.0494 | 26.0114 | 25.8044 | 25.7708 | 26.0791 | 23.285 | 22.435 | 22.3198 | 22.184 | 22.0361 | 21.8834 | 21.7308
3:09 | 5.5 | 0 | 5 | 30.7708 | 26.2384 | 26.1958 | 26.154 | 26.113 | 26.0721 | 26.0327 | 25.9941 | 25.9569 | 25.7541 | 25.7211 | 26.0232 | 23.2694 | 22.4312 | 22.3172 | 22.1824 | 22.0355 | 21.8834 | 21.7311
3:09 | 5.5 | 0 | 5 | 30.7211 | 26.179 | 26.1373 | 26.0963 | 26.0561 | 26.016 | 25.9774 | 25.9396 | 25.9031 | 25.7044 | 25.672 | 25.9681 | 23.254 | 22.4274 | 22.3146 | 22.1809 | 22.0349 | 21.8834 | 21.7314
3:10 | 5.5 | 0 | 5 | 30.672 | 26.1205 | 26.0796 | 26.0394 | 26.0001 | 25.9608 | 25.923 | 25.8859 | 25.8502 | 25.6554 | 25.6237 | 25.9139 | 23.2388 | 22.4236 | 22.3119 | 22.1793 | 22.0342 | 21.8833 | 21.7316
3:10 | 5.5 | 0 | 5 | 30.6237 | 26.0629 | 26.0228 | 25.9834 | 25.9449 | 25.9063 | 25.8693 | 25.833 | 25.7979 | 25.607 | 25.576 | 25.8604 | 23.2237 | 22.4198 | 22.3093 | 22.1778 | 22.0335 | 21.8832 | 21.7318
3:11 | 5.5 | 0 | 5 | 30.576 | 26.0061 | 25.9668 | 25.9282 | 25.8904 | 25.8527 | 25.8164 | 25.7808 | 25.7464 | 25.5594 | 25.5289 | 25.8076 | 23.2089 | 22.416 | 22.3066 | 22.1762 | 22.0327 | 21.8831 | 21.732
3:11 | 5.5 | 0 | 5 | 30.5289 | 25.9502 | 25.9116 | 25.8738 | 25.8368 | 25.7998 | 25.7642 | 25.7294 | 25.6957 | 25.5123 | 25.4825 | 25.7556 | 23.1941 | 22.4122 | 22.304 | 22.1745 | 22.0319 | 21.8829 | 21.7321
3:12 | 5.5 | 0 | 5 | 30.4825 | 25.8951 | 25.8573 | 25.8203 | 25.784 | 25.7477 | 25.7128 | 25.6787 | 25.6457 | 25.466 | 25.4368 | 25.7044 | 23.1796 | 22.4084 | 22.3013 | 22.1729 | 22.0311 | 21.8827 | 21.7322
3:12 | 5.5 | 0 | 5 | 30.4368 | 25.8408 | 25.8037 | 25.7674 | 25.7319 | 25.6963 | 25.6622 | 25.6287 | 25.5963 | 25.4203 | 25.3916 | 25.6539 | 23.1652 | 22.4046 | 22.2986 | 22.1712 | 22.0303 | 21.8824 | 21.7323
3:12 | 5.5 | 0 | 5 | 30.3916 | 25.7872 | 25.751 | 25.7154 | 25.6805 | 25.6457 | 25.6122 | 25.5794 | 25.5477 | 25.3752 | 25.3471 | 25.6041 | 23.151 | 22.4009 | 22.2959 | 22.1695 | 22.0294 | 21.8821 | 21.7323
3:13 | 5.5 | 0 | 5 | 30.3471 | 25.7345 | 25.699 | 25.6641 | 25.63 | 25.5958 | 25.563 | 25.5308 | 25.4998 | 25.3307 | 25.3032 | 25.5551 | 23.137 | 22.3971 | 22.2932 | 22.1678 | 22.0285 | 21.8818 | 21.7323
3:13 | 5.5 | 0 | 5 | 30.3032 | 25.6826 | 25.6477 | 25.6136 | 25.5801 | 25.5466 | 25.5145 | 25.483 | 25.4525 | 25.2868 | 25.2598 | 25.5067 | 23.1231 | 22.3933 | 22.2905 | 22.166 | 22.0276 | 21.8815 | 21.7322
3:14 | 5.5 | 0 | 5 | 30.2598 | 25.6314 | 25.5972 | 25.5638 | 25.531 | 25.4982 | 25.4667 | 25.4358 | 25.4059 | 25.2435 | 25.2171 | 25.459 | 23.1094 | 22.3896 | 22.2878 | 22.1643 | 22.0266 | 21.8811 | 21.7321
3:14 | 5.5 | 0 | 5 | 30.2171 | 25.5809 | 25.5475 | 25.5147 | 25.4825 | 25.4504 | 25.4195 | 25.3892 | 25.36 | 25.2008 | 25.175 | 25.4121 | 23.0958 | 22.3858 | 22.285 | 22.1625 | 22.0256 | 21.8806 | 21.732
3:14 | 5.5 | 0 | 5 | 30.175 | 25.5312 | 25.4984 | 25.4663 | 25.4348 | 25.4033 | 25.373 | 25.3434 | 25.3147 | 25.1587 | 25.1334 | 25.3657 | 23.0824 | 22.3821 | 22.2823 | 22.1607 | 22.0246 | 21.8802 | 21.7318
3:15 | 5.5 | 0 | 5 | 30.1334 | 25.4823 | 25.4501 | 25.4186 | 25.3877 | 25.3569 | 25.3272 | 25.2981 | 25.2701 | 25.1172 | 25.0924 | 25.3201 | 23.0691 | 22.3783 | 22.2795 | 22.1589 | 22.0235 | 21.8797 | 21.7316
3:15 | 5.5 | 0 | 5 | 30.0924 | 25.434 | 25.4025 | 25.3716 | 25.3414 | 25.3111 | 25.2821 | 25.2536 | 25.2261 | 25.0762 | 25.0519 | 25.275 | 23.056 | 22.3746 | 22.2768 | 22.157 | 22.0225 | 21.8791 | 21.7314
3:16 | 5.5 | 0 | 5 | 30.0519 | 25.3864 | 25.3556 | 25.3253 | 25.2957 | 25.266 | 25.2375 | 25.2096 | 25.1827 | 25.0358 | 25.012 | 25.2307 | 23.043 | 22.3708 | 22.274 | 22.1551 | 22.0214 | 21.8786 | 21.7311
3:16 | 5.5 | 0 | 5 | 30.012 | 25.3396 | 25.3093 | 25.2797 | 25.2506 | 25.2216 | 25.1936 | 25.1663 | 25.1399 | 24.996 | 24.9726 | 25.1869 | 23.0302 | 22.3671 | 22.2712 | 22.1533 | 22.0202 | 21.878 | 21.7308
3:17 | 5.5 | 0 | 5 | 29.9726 | 25.2934 | 25.2637 | 25.2347 | 25.2062 | 25.1777 | 25.1504 | 25.1236 | 25.0977 | 24.9567 | 24.9337 | 25.1438 | 23.0175 | 22.3634 | 22.2684 | 22.1514 | 22.0191 | 21.8774 | 21.7304
3:17 | 5.5 | 0 | 5 | 29.9337 | 25.2479 | 25.2188 | 25.1903 | 25.1624 | 25.1345 | 25.1077 | 25.0814 | 25.0561 | 24.9179 | 24.8954 | 25.1012 | 23.005 | 22.3597 | 22.2657 | 22.1494 | 22.0179 | 21.8767 | 21.73
3:17 | 5.5 | 0 | 5 | 29.8954 | 25.203 | 25.1745 | 25.1466 | 25.1193 | 25.0919 | 25.0657 | 25.0399 | 25.015 | 24.8796 | 24.8576 | 25.0593 | 22.9926 | 22.3559 | 22.2629 | 22.1475 | 22.0167 | 21.876 | 21.7296
3:18 | 5.5 | 0 | 5 | 29.8576 | 25.1588 | 25.1309 | 25.1035 | 25.0767 | 25.05 | 25.0242 | 24.999 | 24.9746 | 24.8419 | 24.8203 | 25.018 | 22.9803 | 22.3522 | 22.2601 | 22.1456 | 22.0154 | 21.8753 | 21.7292
3:18 | 5.5 | 0 | 5 | 29.8203 | 25.1152 | 25.0879 | 25.0611 | 25.0348 | 25.0086 | 24.9833 | 24.9586 | 24.9347 | 24.8047 | 24.7835 | 24.9772 | 22.9682 | 22.3485 | 22.2572 | 22.1436 | 22.0142 | 21.8745 | 21.7287
3:19 | 5.5 | 0 | 5 | 29.7835 | 25.0723 | 25.0455 | 25.0192 | 24.9935 | 24.9677 | 24.943 | 24.9188 | 24.8954 | 24.7679 | 24.7472 | 24.9371 | 22.9562 | 22.3448 | 22.2544 | 22.1416 | 22.0129 | 21.8738 | 21.7282
3:19 | 5.5 | 0 | 5 | 29.7472 | 25.03 | 25.0037 | 24.978 | 24.9527 | 24.9275 | 24.9033 | 24.8795 | 24.8566 | 24.7317 | 24.7114 | 24.8974 | 22.9443 | 22.3412 | 22.2516 | 22.1396 | 22.0116 | 21.8729 | 21.7276
3:19 | 5.5 | 0 | 5 | 29.7114 | 24.9882 | 24.9625 | 24.9373 | 24.9126 | 24.8879 | 24.8641 | 24.8408 | 24.8183 | 24.6959 | 24.676 | 24.8584 | 22.9326 | 22.3375 | 22.2488 | 22.1376 | 22.0102 | 21.8721 | 21.727
3:20 | 5.5 | 0 | 5 | 29.676 | 24.9471 | 24.9219 | 24.8972 | 24.873 | 24.8487 | 24.8255 | 24.8027 | 24.7806 | 24.6607 | 24.6412 | 24.8199 | 22.921 | 22.3338 | 22.2459 | 22.1355 | 22.0089 | 21.8712 | 21.7264
3:20 | 5.5 | 0 | 5 | 29.6412 | 24.9066 | 24.8819 | 24.8577 | 24.8339 | 24.8102 | 24.7874 | 24.765 | 24.7434 | 24.6259 | 24.6068 | 24.7819 | 22.9095 | 22.3301 | 22.2431 | 22.1335 | 22.0075 | 21.8703 | 21.7257
3:21 | 5.5 | 0 | 5 | 29.6068 | 24.8667 | 24.8424 | 24.8187 | 24.7954 | 24.7722 | 24.7498 | 24.7279 | 24.7068 | 24.5916 | 24.5728 | 24.7444 | 22.8981 | 22.3265 | 22.2403 | 22.1314 | 22.0061 | 21.8694 | 21.7251
3:21 | 5.5 | 0 | 5 | 29.5728 | 24.8273 | 24.8036 | 24.7803 | 24.7575 | 24.7347 | 24.7128 | 24.6913 | 24.6706 | 24.5577 | 24.5393 | 24.7075 | 22.8869 | 22.3228 | 22.2374 | 22.1293 | 22.0047 | 21.8684 | 21.7243
3:22 | 5.5 | 0 | 5 | 29.5393 | 24.7885 | 24.7652 | 24.7424 | 24.7201 | 24.6977 | 24.6763 | 24.6552 | 24.6349 | 24.5243 | 24.5063 | 24.6711 | 22.8758 | 22.3191 | 22.2345 | 22.1272 | 22.0032 | 21.8674 | 21.7236
3:22 | 5.5 | 0 | 5 | 29.5063 | 24.7502 | 24.7274 | 24.7051 | 24.6832 | 24.6613 | 24.6403 | 24.6196 | 24.5997 | 24.4913 | 24.4737 | 24.6352 | 22.8648 | 22.3155 | 22.2317 | 22.1251 | 22.0017 | 21.8664 | 21.7228
3:22 | 5.5 | 0 | 5 | 29.4737 | 24.7125 | 24.6902 | 24.6683 | 24.6468 | 24.6254 | 24.6048 | 24.5845 | 24.565 | 24.4588 | 24.4415 | 24.5998 | 22.8539 | 22.3119 | 22.2288 | 22.123 | 22.0002 | 21.8654 | 21.722
3:23 | 5.5 | 0 | 5 | 29.4415 | 24.6754 | 24.6535 | 24.632 | 24.611 | 24.5899 | 24.5697 | 24.5499 | 24.5308 | 24.4267 | 24.4097 | 24.5649 | 22.8432 | 22.3082 | 22.226 | 22.1209 | 21.9987 | 21.8643 | 21.7212
3:23 | 5.5 | 0 | 5 | 29.4097 | 24.6387 | 24.6173 | 24.5962 | 24.5756 | 24.555 | 24.5352 | 24.5158 | 24.4971 | 24.395 | 24.3784 | 24.5304 | 22.8325 | 22.3046 | 22.2231 | 22.1187 | 21.9972 | 21.8632 | 21.7203
3:24 | 5.5 | 0 | 5 | 29.3784 | 24.6026 | 24.5816 | 24.5609 | 24.5407 | 24.5206 | 24.5012 | 24.4821 | 24.4638 | 24.3638 | 24.3475 | 24.4965 | 22.822 | 22.301 | 22.2202 | 22.1166 | 21.9956 | 21.8621 | 21.7194
3:24 | 5.5 | 0 | 5 | 29.3475 | 24.567 | 24.5464 | 24.5262 | 24.5064 | 24.4866 | 24.4676 | 24.4489 | 24.4309 | 24.3329 | 24.317 | 24.463 | 22.8116 | 22.2974 | 22.2173 | 22.1144 | 21.994 | 21.8609 | 21.7185
3:25 | 5.5 | 0 | 5 | 29.317 | 24.5319 | 24.5117 | 24.4919 | 24.4725 | 24.4531 | 24.4344 | 24.4162 | 24.3985 | 24.3025 | 24.2869 | 24.4299 | 22.8012 | 22.2938 | 22.2144 | 22.1122 | 21.9924 | 21.8597 | 21.7175
3:25 | 5.5 | 0 | 5 | 29.2869 | 24.4973 | 24.4775 | 24.4581 | 24.439 | 24.42 | 24.4018 | 24.3839 | 24.3666 | 24.2725 | 24.2572 | 24.3974 | 22.791 | 22.2902 | 22.2115 | 22.11 | 21.9908 | 21.8585 | 21.7166
3:25 | 5.5 | 0 | 5 | 29.2572 | 24.4631 | 24.4437 | 24.4247 | 24.4061 | 24.3875 | 24.3696 | 24.352 | 24.3351 | 24.2428 | 24.2278 | 24.3652 | 22.7809 | 22.2866 | 22.2087 | 22.1078 | 21.9891 | 21.8573 | 21.7155
3:26 | 5.5 | 0 | 5 | 29.2278 | 24.4295 | 24.4105 | 24.3918 | 24.3736 | 24.3553 | 24.3378 | 24.3206 | 24.304 | 24.2136 | 24.1989 | 24.3336 | 22.7709 | 22.283 | 22.2058 | 22.1055 | 21.9875 | 21.8561 | 21.7145
3:26 | 5.5 | 0 | 5 | 29.1989 | 24.3963 | 24.3777 | 24.3594 | 24.3415 | 24.3236 | 24.3065 | 24.2896 | 24.2733 | 24.1847 | 24.1703 | 24.3023 | 22.761 | 22.2794 | 22.2029 | 22.1033 | 21.9858 | 21.8548 | 21.7134
3:27 | 5.5 | 0 | 5 | 29.1703 | 24.3636 | 24.3454 | 24.3275 | 24.3099 | 24.2924 | 24.2756 | 24.259 | 24.2431 | 24.1563 | 24.1422 | 24.2715 | 22.7513 | 22.2758 | 22.2 | 22.101 | 21.9841 | 21.8535 | 21.7124
3:27 | 5.5 | 0 | 5 | 29.1422 | 24.3314 | 24.3135 | 24.2959 | 24.2787 | 24.2616 | 24.2451 | 24.2289 | 24.2133 | 24.1282 | 24.1143 | 24.2411 | 22.7416 | 22.2723 | 22.197 | 22.0988 | 21.9824 | 21.8522 | 21.7112
3:27 | 5.5 | 0 | 5 | 29.1143 | 24.2996 | 24.282 | 24.2648 | 24.248 | 24.2312 | 24.215 | 24.1991 | 24.1838 | 24.1004 | 24.0869 | 24.2111 | 22.732 | 22.2687 | 22.1941 | 22.0965 | 21.9806 | 21.8508 | 21.7101
3:28 | 5.5 | 0 | 5 | 29.0869 | 24.2682 | 24.251 | 24.2342 | 24.2177 | 24.2012 | 24.1853 | 24.1698 | 24.1548 | 24.0731 | 24.0598 | 24.1815 | 22.7225 | 22.2651 | 22.1912 | 22.0942 | 21.9789 | 21.8494 | 21.7089
3:28 | 5.5 | 0 | 5 | 29.0598 | 24.2373 | 24.2205 | 24.204 | 24.1878 | 24.1716 | 24.1561 | 24.1408 | 24.1261 | 24.0461 | 24.033 | 24.1523 | 22.7131 | 22.2616 | 22.1883 | 22.0919 | 21.9771 | 21.848 | 21.7077
3:29 | 5.5 | 0 | 5 | 29.033 | 24.2068 | 24.1903 | 24.1741 | 24.1583 | 24.1424 | 24.1272 | 24.1123 | 24.0979 | 24.0194 | 24.0066 | 24.1235 | 22.7038 | 22.258 | 22.1854 | 22.0896 | 21.9753 | 21.8466 | 21.7065
3:29 | 5.5 | 0 | 5 | 29.0066 | 24.1768 | 24.1606 | 24.1447 | 24.1292 | 24.1137 | 24.0987 | 24.0841 | 24.07 | 23.9931 | 23.9806 | 24.0951 | 22.6946 | 22.2545 | 22.1825 | 22.0872 | 21.9735 | 21.8452 | 21.7053
3:30 | 5.5 | 0 | 5 | 28.9806 | 24.1471 | 24.1313 | 24.1157 | 24.1005 | 24.0853 | 24.0707 | 24.0563 | 24.0425 | 23.9671 | 23.9549 | 24.0671 | 22.6854 | 22.251 | 22.1795 | 22.0849 | 21.9716 | 21.8437 | 21.704

## nabeh stropu
|  |  | 13 | W/(m2K) je sdílení vzduch - strop | [5 empty] | 5.5 | 4.5 | 24.75 | m2 | sem | 500 | kg/m3 |  | 2000 | 60 | 500 | 1.2 | 300 | 500
[11 empty] | 0.6 | 12 | m2 zdi | zadat: | 900 | J/kgK |  | 1000 | 1600 | 900 | 1010 | 1000 | 1000
| W |  |  | 136.125 | [10 empty] | 0.13 | W/m |  | 1 | 0.04 | 0.13 | 0.026 | 0.083 | 0.137
start | 1000 | sálání | vzduch | vrstva 1 | vrstva 2 | vrstva 3 | vrstva 4 | vrstva 5 | vrstva 6 | vrstva 7 | vrstva 8 | vrstva 9 | [5 empty] | cihla | polystyren | dřevo | vzduch | ytong | ytong
1560 sec: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0 | 0 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 |  |  |  | 2500 | kg
|  | 136.125 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 321.75 | 0 |  |  |  | 1.25 | m3 zdiva
|  | 2500000 | 17820 | 111375 | 111375 | 111375 | 111375 | 111375 | 111375 | 111375 | 111375 | 111375 |  |  |  | 50 | m2
0:00 | W/m2 | sálání | 0.6 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | tloustka (m) |  |  | 0.025 | m efektivní tlouštka vniku teplotní vlny do zdí z plné cihly
|  |  |  | jednotlivé vrstvy stropu po 1 cm. Tedy do hloubky 9 cm | [11 empty] | podrobnosti zde
| W | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  | http://kondenzace.kvalitne.cz/#11
0:12 | 1000 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:12 | 1000 | 21.6 | 22.1612 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:12 | 1000 | 21.6003 | 22.621 | 21.6162 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |  | Důsledně pochopit proces šíření tepla není až tak jednoduché. Proto bylo provedeno toto jednoduché měření jako ukázka vzájemných souvislostí.
0:12 | 1000 | 21.6009 | 23.0008 | 21.6446 | 21.6005 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |  | V čase 12:44:20 byl zapnut 1 kW teplovzdušný ventilátor a začíná se nahřívat vzduch pod stropem. Teplotní sonda reaguje se zpožděním cca 20 vteřin
0:13 | 1000 | 21.6016 | 23.3171 | 21.6819 | 21.6017 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |  | a vykazuje rychlé nahřívání prostoru pod stropem. Z rychlosti nárůstu lze vypočítat, že se jedná o vrstvu vzduchu výšky 0,3 metru. To potvrzuje také fakt,
0:13 | 1000 | 21.6026 | 23.583 | 21.7259 | 21.604 | 21.6001 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |  | že sonda ve výšce 2 metry (0,8 metru pod stropem) žádný nárůst neregistruje.Nahřívající se vzduch okamžitě začíná předávat teplo stropu.
0:13 | 1000 | 21.6036 | 23.8089 | 21.7745 | 21.6074 | 21.6002 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |  | Povrchová vrstva stropu samozřejmě začíná sálat směrem dolů výkonem cca 136 W/K a samozřejmě také předává teplo vrstvám dalším v konstrukci stropu.
0:13 | 1000 | 21.6048 | 24.0027 | 21.8264 | 21.612 | 21.6004 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |  | Matematicky zvoleny vrstvy 1 cm s tím, že do hloubky 10 cm teplo během měření ve významné míře nedorazí.
0:13 | 1000 | 21.6061 | 24.1709 | 21.8803 | 21.6179 | 21.6007 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |  | Po vypnutí ventilátoru čidlo opět registruje změnu se zpožděním cca 20 vteřin, ale strmost poklesu teploty je přibližně 50%ní. Vzduch se totiž přestal pohybovat.(zadejte tlouštku 0,6m)
0:14 | 1000 | 21.6075 | 24.3185 | 21.9356 | 21.625 | 21.6012 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |  | Sonda ve výšce 2 metry ukazuje cca 40% změny teploty stropu, což odpovídá prostorovému ozáření vyhřátého stropu + zatím nehnuté podlahy a stěn.
0:14 | 1000 | 21.609 | 24.4494 | 21.9914 | 21.6333 | 21.6018 | 21.6001 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 |  |  |  | Sonda ve výšce 1 metr a sonda na podlaze ukazují teploty poplatné prostorovému ozáření postupně rostoucích teplot vlivem záření stropu.
0:14 | 1000 | 21.6106 | 24.5668 | 22.0474 | 21.6427 | 21.6027 | 21.6001 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:14 | 1000 | 21.6122 | 24.6731 | 22.1032 | 21.6532 | 21.6038 | 21.6002 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:14 | 1000 | 21.6138 | 24.7702 | 22.1584 | 21.6648 | 21.6051 | 21.6003 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:14 | 1000 | 21.6156 | 24.8598 | 22.2129 | 21.6773 | 21.6067 | 21.6004 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:15 | 1000 | 21.6173 | 24.9431 | 22.2666 | 21.6908 | 21.6085 | 21.6006 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:15 | 1000 | 21.6191 | 25.021 | 22.3194 | 21.705 | 21.6107 | 21.6008 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:15 | 1000 | 21.621 | 25.0944 | 22.3711 | 21.72 | 21.6131 | 21.6011 | 21.6001 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:15 | 1000 | 21.6229 | 25.1638 | 22.4218 | 21.7358 | 21.6159 | 21.6014 | 21.6001 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:15 | 1000 | 21.6248 | 25.2299 | 22.4714 | 21.7521 | 21.6189 | 21.6018 | 21.6001 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:15 | 1000 | 21.6268 | 25.293 | 22.52 | 21.7691 | 21.6223 | 21.6022 | 21.6002 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:16 | 1000 | 21.6288 | 25.3535 | 22.5675 | 21.7865 | 21.6259 | 21.6027 | 21.6002 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:16 | 1000 | 21.6308 | 25.4117 | 22.614 | 21.8044 | 21.6299 | 21.6033 | 21.6003 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:16 | 1000 | 21.6329 | 25.4677 | 22.6594 | 21.8228 | 21.6342 | 21.604 | 21.6004 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:16 | 1000 | 21.6349 | 25.5218 | 22.7038 | 21.8415 | 21.6387 | 21.6048 | 21.6005 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:16 | 1000 | 21.6371 | 25.5742 | 22.7472 | 21.8605 | 21.6436 | 21.6056 | 21.6006 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:16 | 1000 | 21.6392 | 25.6249 | 22.7897 | 21.8799 | 21.6488 | 21.6066 | 21.6007 | 21.6001 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:17 | 1000 | 21.6414 | 25.6742 | 22.8313 | 21.8995 | 21.6543 | 21.6076 | 21.6009 | 21.6001 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:17 | 1000 | 21.6436 | 25.722 | 22.8719 | 21.9193 | 21.66 | 21.6088 | 21.601 | 21.6001 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:17 | 1000 | 21.6458 | 25.7686 | 22.9117 | 21.9394 | 21.666 | 21.61 | 21.6012 | 21.6001 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:17 | 1000 | 21.648 | 25.8139 | 22.9507 | 21.9596 | 21.6723 | 21.6114 | 21.6015 | 21.6002 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:17 | 1000 | 21.6503 | 25.8581 | 22.9889 | 21.9799 | 21.6788 | 21.6129 | 21.6017 | 21.6002 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:17 | 1000 | 21.6526 | 25.9012 | 23.0262 | 22.0003 | 21.6856 | 21.6145 | 21.602 | 21.6002 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:18 | 1000 | 21.6549 | 25.9433 | 23.0629 | 22.0209 | 21.6927 | 21.6162 | 21.6023 | 21.6003 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:18 | 1000 | 21.6572 | 25.9844 | 23.0988 | 22.0415 | 21.6999 | 21.618 | 21.6026 | 21.6003 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:18 | 1000 | 21.6596 | 26.0246 | 23.134 | 22.0622 | 21.7074 | 21.6199 | 21.603 | 21.6004 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:18 | 1000 | 21.662 | 26.0638 | 23.1685 | 22.0829 | 21.7151 | 21.6219 | 21.6034 | 21.6004 | 21.6 | 21.6 | 21.6
0:18 | 1000 | 21.6644 | 26.1022 | 23.2024 | 22.1036 | 21.7231 | 21.6241 | 21.6039 | 21.6005 | 21.6001 | 21.6 | 21.6
0:18 | 1000 | 21.6668 | 26.1398 | 23.2356 | 22.1244 | 21.7312 | 21.6264 | 21.6044 | 21.6006 | 21.6001 | 21.6 | 21.6
0:19 | 1000 | 21.6692 | 26.1766 | 23.2682 | 22.1451 | 21.7395 | 21.6288 | 21.6049 | 21.6007 | 21.6001 | 21.6 | 21.6
0:19 | 1000 | 21.6717 | 26.2126 | 23.3003 | 22.1659 | 21.7481 | 21.6313 | 21.6055 | 21.6008 | 21.6001 | 21.6 | 21.6
0:19 | 1000 | 21.6741 | 26.248 | 23.3317 | 22.1866 | 21.7568 | 21.6339 | 21.6061 | 21.6009 | 21.6001 | 21.6 | 21.6
0:19 | 1000 | 21.6766 | 26.2826 | 23.3626 | 22.2072 | 21.7656 | 21.6366 | 21.6067 | 21.601 | 21.6001 | 21.6 | 21.6
0:19 | 1000 | 21.6791 | 26.3165 | 23.393 | 22.2278 | 21.7747 | 21.6395 | 21.6074 | 21.6012 | 21.6002 | 21.6 | 21.6
0:19 | 1000 | 21.6817 | 26.3498 | 23.4228 | 22.2484 | 21.7838 | 21.6425 | 21.6082 | 21.6013 | 21.6002 | 21.6 | 21.6
0:20 | 1000 | 21.6842 | 26.3825 | 23.4522 | 22.2689 | 21.7932 | 21.6456 | 21.609 | 21.6015 | 21.6002 | 21.6 | 21.6
0:20 | 1000 | 21.6868 | 26.4146 | 23.4811 | 22.2894 | 21.8027 | 21.6488 | 21.6098 | 21.6017 | 21.6002 | 21.6 | 21.6
0:20 | 1000 | 21.6893 | 26.4461 | 23.5094 | 22.3097 | 21.8123 | 21.6521 | 21.6107 | 21.6019 | 21.6003 | 21.6 | 21.6
0:20 | 1000 | 21.6919 | 26.477 | 23.5374 | 22.33 | 21.822 | 21.6555 | 21.6116 | 21.6021 | 21.6003 | 21.6 | 21.6
0:20 | 1000 | 21.6945 | 26.5074 | 23.5649 | 22.3502 | 21.8319 | 21.6591 | 21.6126 | 21.6023 | 21.6004 | 21.6 | 21.6
0:20 | 1000 | 21.6972 | 26.5373 | 23.5919 | 22.3703 | 21.8419 | 21.6627 | 21.6137 | 21.6025 | 21.6004 | 21.6001 | 21.6
0:21 | 1000 | 21.6998 | 26.5667 | 23.6186 | 22.3904 | 21.852 | 21.6665 | 21.6148 | 21.6028 | 21.6005 | 21.6001 | 21.6
0:21 | 1000 | 21.7024 | 26.5955 | 23.6448 | 22.4103 | 21.8621 | 21.6703 | 21.6159 | 21.6031 | 21.6005 | 21.6001 | 21.6
0:21 | 1000 | 21.7051 | 26.6239 | 23.6706 | 22.4301 | 21.8724 | 21.6743 | 21.6171 | 21.6034 | 21.6006 | 21.6001 | 21.6
0:21 | 1000 | 21.7078 | 26.6519 | 23.6961 | 22.4498 | 21.8828 | 21.6784 | 21.6184 | 21.6037 | 21.6006 | 21.6001 | 21.6
0:21 | 1000 | 21.7105 | 26.6794 | 23.7212 | 22.4695 | 21.8933 | 21.6826 | 21.6197 | 21.604 | 21.6007 | 21.6001 | 21.6
0:21 | 1000 | 21.7132 | 26.7064 | 23.7459 | 22.489 | 21.9039 | 21.6868 | 21.621 | 21.6044 | 21.6008 | 21.6001 | 21.6
0:22 | 1000 | 21.7159 | 26.733 | 23.7703 | 22.5084 | 21.9145 | 21.6912 | 21.6225 | 21.6048 | 21.6009 | 21.6001 | 21.6
0:22 | 1000 | 21.7186 | 26.7593 | 23.7943 | 22.5277 | 21.9252 | 21.6957 | 21.6239 | 21.6052 | 21.601 | 21.6002 | 21.6
0:22 | 1000 | 21.7214 | 26.7851 | 23.818 | 22.5469 | 21.936 | 21.7002 | 21.6255 | 21.6056 | 21.6011 | 21.6002 | 21.6
0:22 | 1000 | 21.7241 | 26.8105 | 23.8414 | 22.5659 | 21.9468 | 21.7049 | 21.6271 | 21.606 | 21.6012 | 21.6002 | 21.6
0:22 | 1000 | 21.7269 | 26.8356 | 23.8644 | 22.5849 | 21.9577 | 21.7096 | 21.6287 | 21.6065 | 21.6013 | 21.6002 | 21.6
0:22 | 1000 | 21.7297 | 26.8603 | 23.8872 | 22.6037 | 21.9687 | 21.7144 | 21.6304 | 21.607 | 21.6014 | 21.6003 | 21.6
0:23 | 1000 | 21.7325 | 26.8847 | 23.9096 | 22.6225 | 21.9797 | 21.7194 | 21.6321 | 21.6075 | 21.6015 | 21.6003 | 21.6001
0:23 | 1000 | 21.7353 | 26.9087 | 23.9318 | 22.6411 | 21.9907 | 21.7244 | 21.634 | 21.608 | 21.6017 | 21.6003 | 21.6001
0:23 | 1000 | 21.7381 | 26.9323 | 23.9536 | 22.6596 | 22.0018 | 21.7294 | 21.6358 | 21.6086 | 21.6018 | 21.6003 | 21.6001
0:23 | 1000 | 21.7409 | 26.9557 | 23.9752 | 22.678 | 22.0129 | 21.7346 | 21.6377 | 21.6092 | 21.602 | 21.6004 | 21.6001
0:23 | 1000 | 21.7438 | 26.9787 | 23.9965 | 22.6962 | 22.0241 | 21.7398 | 21.6397 | 21.6098 | 21.6021 | 21.6004 | 21.6001
0:23 | 1000 | 21.7466 | 27.0014 | 24.0176 | 22.7144 | 22.0353 | 21.7452 | 21.6417 | 21.6105 | 21.6023 | 21.6005 | 21.6001
0:24 | 1000 | 21.7495 | 27.0238 | 24.0384 | 22.7324 | 22.0466 | 21.7506 | 21.6438 | 21.6111 | 21.6025 | 21.6005 | 21.6001
0:24 | 1000 | 21.7524 | 27.046 | 24.0589 | 22.7503 | 22.0578 | 21.756 | 21.646 | 21.6118 | 21.6027 | 21.6005 | 21.6001
0:24 | 1000 | 21.7552 | 27.0678 | 24.0792 | 22.7681 | 22.0691 | 21.7616 | 21.6482 | 21.6125 | 21.6029 | 21.6006 | 21.6001
0:24 | 1000 | 21.7581 | 27.0894 | 24.0993 | 22.7858 | 22.0804 | 21.7672 | 21.6504 | 21.6133 | 21.6031 | 21.6006 | 21.6001
0:24 | 1000 | 21.761 | 27.1107 | 24.1191 | 22.8034 | 22.0917 | 21.7729 | 21.6527 | 21.6141 | 21.6033 | 21.6007 | 21.6002
0:24 | 1000 | 21.7639 | 27.1317 | 24.1387 | 22.8208 | 22.1031 | 21.7786 | 21.6551 | 21.6149 | 21.6036 | 21.6008 | 21.6002
0:24 | 1000 | 21.7669 | 27.1525 | 24.1581 | 22.8382 | 22.1144 | 21.7844 | 21.6575 | 21.6157 | 21.6038 | 21.6008 | 21.6002
0:25 | 1000 | 21.7698 | 27.173 | 24.1772 | 22.8554 | 22.1258 | 21.7903 | 21.6599 | 21.6166 | 21.6041 | 21.6009 | 21.6002
0:25 | 1000 | 21.7727 | 27.1932 | 24.1961 | 22.8725 | 22.1372 | 21.7962 | 21.6624 | 21.6175 | 21.6043 | 21.601 | 21.6002
0:25 | 1000 | 21.7757 | 27.2133 | 24.2149 | 22.8895 | 22.1486 | 21.8022 | 21.665 | 21.6184 | 21.6046 | 21.601 | 21.6002
0:25 | 1000 | 21.7787 | 27.233 | 24.2334 | 22.9064 | 22.16 | 21.8082 | 21.6676 | 21.6193 | 21.6049 | 21.6011 | 21.6003
0:25 | 1000 | 21.7816 | 27.2526 | 24.2517 | 22.9231 | 22.1714 | 21.8143 | 21.6703 | 21.6203 | 21.6052 | 21.6012 | 21.6003
0:25 | 1000 | 21.7846 | 27.2719 | 24.2698 | 22.9398 | 22.1828 | 21.8205 | 21.673 | 21.6213 | 21.6055 | 21.6013 | 21.6003
0:26 | 1000 | 21.7876 | 27.2911 | 24.2878 | 22.9564 | 22.1942 | 21.8267 | 21.6758 | 21.6224 | 21.6059 | 21.6014 | 21.6003
0:26 | 1000 | 21.7906 | 27.31 | 24.3055 | 22.9728 | 22.2056 | 21.8329 | 21.6786 | 21.6234 | 21.6062 | 21.6015 | 21.6004
0:26 | 1000 | 21.7936 | 27.3287 | 24.3231 | 22.9891 | 22.217 | 21.8392 | 21.6815 | 21.6245 | 21.6066 | 21.6016 | 21.6004
0:26 | 1000 | 21.7966 | 27.3472 | 24.3404 | 23.0054 | 22.2284 | 21.8456 | 21.6844 | 21.6256 | 21.6069 | 21.6017 | 21.6004
0:26 | 1000 | 21.7996 | 27.3654 | 24.3576 | 23.0215 | 22.2398 | 21.852 | 21.6873 | 21.6268 | 21.6073 | 21.6018 | 21.6005
0:26 | 1000 | 21.8027 | 27.3835 | 24.3747 | 23.0375 | 22.2512 | 21.8584 | 21.6903 | 21.628 | 21.6077 | 21.6019 | 21.6005
0:27 | 1000 | 21.8057 | 27.4014 | 24.3915 | 23.0534 | 22.2625 | 21.8649 | 21.6934 | 21.6292 | 21.6082 | 21.6021 | 21.6006
0:27 | 1000 | 21.8087 | 27.4191 | 24.4082 | 23.0692 | 22.2739 | 21.8715 | 21.6965 | 21.6304 | 21.6086 | 21.6022 | 21.6006
0:27 | 1000 | 21.8118 | 27.4367 | 24.4247 | 23.0849 | 22.2852 | 21.878 | 21.6996 | 21.6317 | 21.609 | 21.6023 | 21.6006
0:27 | 1000 | 21.8149 | 27.454 | 24.4411 | 23.1005 | 22.2966 | 21.8846 | 21.7028 | 21.633 | 21.6095 | 21.6025 | 21.6007
0:27 | 1000 | 21.8179 | 27.4712 | 24.4573 | 23.116 | 22.3079 | 21.8913 | 21.7061 | 21.6344 | 21.61 | 21.6026 | 21.6007
0:27 | 1000 | 21.821 | 27.4882 | 24.4734 | 23.1314 | 22.3192 | 21.898 | 21.7093 | 21.6357 | 21.6105 | 21.6028 | 21.6008
0:28 | 1000 | 21.8241 | 27.505 | 24.4893 | 23.1467 | 22.3305 | 21.9047 | 21.7127 | 21.6371 | 21.611 | 21.603 | 21.6009
0:28 | 1000 | 21.8272 | 27.5217 | 24.5051 | 23.162 | 22.3418 | 21.9115 | 21.716 | 21.6386 | 21.6115 | 21.6031 | 21.6009
0:28 | 1000 | 21.8303 | 27.5382 | 24.5207 | 23.1771 | 22.3531 | 21.9182 | 21.7194 | 21.64 | 21.612 | 21.6033 | 21.601
0:28 | 1000 | 21.8334 | 27.5545 | 24.5361 | 23.1921 | 22.3643 | 21.9251 | 21.7229 | 21.6415 | 21.6126 | 21.6035 | 21.6011
0:28 | 1000 | 21.8365 | 27.5707 | 24.5515 | 23.207 | 22.3755 | 21.9319 | 21.7264 | 21.643 | 21.6132 | 21.6037 | 21.6011
0:28 | 1000 | 21.8396 | 27.5867 | 24.5667 | 23.2218 | 22.3867 | 21.9388 | 21.7299 | 21.6446 | 21.6138 | 21.6039 | 21.6012
0:29 | 1000 | 21.8428 | 27.6026 | 24.5817 | 23.2365 | 22.3979 | 21.9457 | 21.7335 | 21.6461 | 21.6144 | 21.6041 | 21.6013
0:29 | 1000 | 21.8459 | 27.6183 | 24.5967 | 23.2512 | 22.4091 | 21.9526 | 21.7371 | 21.6477 | 21.615 | 21.6043 | 21.6014
0:29 | 1000 | 21.849 | 27.6339 | 24.6115 | 23.2657 | 22.4202 | 21.9596 | 21.7407 | 21.6494 | 21.6156 | 21.6045 | 21.6014
0:29 | 1000 | 21.8522 | 27.6494 | 24.6262 | 23.2802 | 22.4313 | 21.9666 | 21.7444 | 21.651 | 21.6163 | 21.6048 | 21.6015
0:29 | 1000 | 21.8554 | 27.6647 | 24.6407 | 23.2945 | 22.4424 | 21.9736 | 21.7481 | 21.6527 | 21.6169 | 21.605 | 21.6016
0:29 | 1000 | 21.8585 | 27.6799 | 24.6551 | 23.3088 | 22.4535 | 21.9806 | 21.7519 | 21.6545 | 21.6176 | 21.6052 | 21.6017
0:30 | 1000 | 21.8617 | 27.6949 | 24.6694 | 23.323 | 22.4645 | 21.9877 | 21.7557 | 21.6562 | 21.6183 | 21.6055 | 21.6018
0:30 | 1000 | 21.8649 | 27.7098 | 24.6836 | 23.3371 | 22.4756 | 21.9947 | 21.7595 | 21.658 | 21.6191 | 21.6058 | 21.6019
0:30 | 1000 | 21.868 | 27.7246 | 24.6977 | 23.3511 | 22.4866 | 22.0018 | 21.7634 | 21.6598 | 21.6198 | 21.606 | 21.602
0:30 | 1000 | 21.8712 | 27.7392 | 24.7117 | 23.365 | 22.4975 | 22.0089 | 21.7673 | 21.6616 | 21.6206 | 21.6063 | 21.6022
0:30 | 1000 | 21.8744 | 27.7537 | 24.7255 | 23.3789 | 22.5085 | 22.0161 | 21.7712 | 21.6635 | 21.6213 | 21.6066 | 21.6023
0:30 | 1000 | 21.8776 | 27.7681 | 24.7392 | 23.3926 | 22.5194 | 22.0232 | 21.7752 | 21.6654 | 21.6221 | 21.6069 | 21.6024
0:31 | 1000 | 21.8808 | 27.7824 | 24.7529 | 23.4063 | 22.5303 | 22.0304 | 21.7792 | 21.6673 | 21.6229 | 21.6072 | 21.6025
0:31 | 1000 | 21.8841 | 27.7966 | 24.7664 | 23.4199 | 22.5412 | 22.0376 | 21.7832 | 21.6693 | 21.6238 | 21.6075 | 21.6027
0:31 | 1000 | 21.8873 | 27.8106 | 24.7798 | 23.4334 | 22.552 | 22.0448 | 21.7872 | 21.6712 | 21.6246 | 21.6079 | 21.6028
0:31 | 1000 | 21.8905 | 27.8246 | 24.7931 | 23.4468 | 22.5628 | 22.052 | 21.7913 | 21.6732 | 21.6255 | 21.6082 | 21.603
0:31 | 1000 | 21.8937 | 27.8384 | 24.8063 | 23.4602 | 22.5736 | 22.0592 | 21.7955 | 21.6753 | 21.6264 | 21.6086 | 21.6031
0:31 | 1000 | 21.897 | 27.8521 | 24.8194 | 23.4735 | 22.5843 | 22.0665 | 21.7996 | 21.6773 | 21.6273 | 21.6089 | 21.6033
0:32 | 1000 | 21.9002 | 27.8657 | 24.8324 | 23.4867 | 22.5951 | 22.0737 | 21.8038 | 21.6794 | 21.6282 | 21.6093 | 21.6034
0:32 | 1000 | 21.9035 | 27.8792 | 24.8453 | 23.4998 | 22.6058 | 22.081 | 21.808 | 21.6815 | 21.6291 | 21.6097 | 21.6036
0:32 | 1000 | 21.9067 | 27.8926 | 24.8581 | 23.5128 | 22.6164 | 22.0882 | 21.8122 | 21.6837 | 21.6301 | 21.61 | 21.6038
0:32 | 1000 | 21.91 | 27.9059 | 24.8709 | 23.5258 | 22.6271 | 22.0955 | 21.8165 | 21.6858 | 21.631 | 21.6104 | 21.604
0:32 | 1000 | 21.9132 | 27.919 | 24.8835 | 23.5387 | 22.6377 | 22.1028 | 21.8208 | 21.688 | 21.632 | 21.6108 | 21.6041
0:32 | 1000 | 21.9165 | 27.9321 | 24.896 | 23.5515 | 22.6483 | 22.1101 | 21.8251 | 21.6902 | 21.633 | 21.6113 | 21.6043
0:33 | 1000 | 21.9198 | 27.9451 | 24.9085 | 23.5643 | 22.6588 | 22.1174 | 21.8294 | 21.6925 | 21.634 | 21.6117 | 21.6045
0:33 | 1000 | 21.9231 | 27.958 | 24.9209 | 23.5769 | 22.6693 | 22.1248 | 21.8338 | 21.6948 | 21.6351 | 21.6121 | 21.6047
0:33 | 1000 | 21.9263 | 27.9708 | 24.9331 | 23.5895 | 22.6798 | 22.1321 | 21.8382 | 21.697 | 21.6362 | 21.6126 | 21.605
0:33 | 1000 | 21.9296 | 27.9835 | 24.9453 | 23.6021 | 22.6903 | 22.1394 | 21.8426 | 21.6994 | 21.6372 | 21.613 | 21.6052
0:33 | 1000 | 21.9329 | 27.9961 | 24.9574 | 23.6145 | 22.7007 | 22.1468 | 21.847 | 21.7017 | 21.6383 | 21.6135 | 21.6054
0:33 | 1000 | 21.9362 | 28.0086 | 24.9695 | 23.6269 | 22.7111 | 22.1541 | 21.8515 | 21.7041 | 21.6394 | 21.614 | 21.6056
0:34 | 1000 | 21.9395 | 28.021 | 24.9814 | 23.6393 | 22.7215 | 22.1614 | 21.856 | 21.7065 | 21.6406 | 21.6145 | 21.6059
0:34 | 1000 | 21.9429 | 28.0334 | 24.9933 | 23.6515 | 22.7318 | 22.1688 | 21.8605 | 21.7089 | 21.6417 | 21.615 | 21.6061
0:34 | 1000 | 21.9462 | 28.0456 | 25.005 | 23.6637 | 22.7421 | 22.1762 | 21.865 | 21.7113 | 21.6429 | 21.6155 | 21.6064
0:34 | 1000 | 21.9495 | 28.0578 | 25.0167 | 23.6758 | 22.7524 | 22.1835 | 21.8696 | 21.7138 | 21.6441 | 21.616 | 21.6066
0:34 | 1000 | 21.9528 | 28.0699 | 25.0284 | 23.6879 | 22.7626 | 22.1909 | 21.8741 | 21.7163 | 21.6453 | 21.6166 | 21.6069
0:34 | 1000 | 21.9561 | 28.0819 | 25.0399 | 23.6999 | 22.7728 | 22.1982 | 21.8787 | 21.7188 | 21.6465 | 21.6171 | 21.6072
0:35 | 1000 | 21.9595 | 28.0938 | 25.0514 | 23.7118 | 22.783 | 22.2056 | 21.8833 | 21.7213 | 21.6477 | 21.6177 | 21.6075
0:35 | 1000 | 21.9628 | 28.1057 | 25.0628 | 23.7237 | 22.7932 | 22.213 | 21.888 | 21.7239 | 21.649 | 21.6183 | 21.6078
0:35 | 1000 | 21.9662 | 28.1174 | 25.0741 | 23.7355 | 22.8033 | 22.2204 | 21.8926 | 21.7264 | 21.6503 | 21.6188 | 21.6081
0:35 | 1000 | 21.9695 | 28.1291 | 25.0854 | 23.7472 | 22.8134 | 22.2277 | 21.8973 | 21.729 | 21.6516 | 21.6194 | 21.6084
0:35 | 1000 | 21.9729 | 28.1407 | 25.0966 | 23.7589 | 22.8234 | 22.2351 | 21.902 | 21.7317 | 21.6529 | 21.6201 | 21.6087
0:35 | 1000 | 21.9762 | 28.1522 | 25.1077 | 23.7705 | 22.8335 | 22.2425 | 21.9067 | 21.7343 | 21.6542 | 21.6207 | 21.609
0:36 | 1000 | 21.9796 | 28.1637 | 25.1187 | 23.7821 | 22.8435 | 22.2498 | 21.9114 | 21.737 | 21.6555 | 21.6213 | 21.6094
0:36 | 1000 | 21.983 | 28.1751 | 25.1297 | 23.7936 | 22.8534 | 22.2572 | 21.9161 | 21.7397 | 21.6569 | 21.6219 | 21.6097
0:36 | 1000 | 21.9863 | 28.1864 | 25.1406 | 23.805 | 22.8634 | 22.2646 | 21.9209 | 21.7424 | 21.6583 | 21.6226 | 21.6101
0:36 | 1000 | 21.9897 | 28.1976 | 25.1515 | 23.8164 | 22.8733 | 22.272 | 21.9257 | 21.7451 | 21.6597 | 21.6233 | 21.6104
0:36 | 1000 | 21.9931 | 28.2088 | 25.1623 | 23.8277 | 22.8831 | 22.2793 | 21.9304 | 21.7478 | 21.6611 | 21.624 | 21.6108
0:36 | 1000 | 21.9965 | 28.2199 | 25.173 | 23.839 | 22.893 | 22.2867 | 21.9352 | 21.7506 | 21.6625 | 21.6246 | 21.6112
0:37 | 1000 | 21.9999 | 28.2309 | 25.1837 | 23.8502 | 22.9028 | 22.294 | 21.9401 | 21.7534 | 21.664 | 21.6254 | 21.6116
0:37 | 1000 | 22.0033 | 28.2419 | 25.1943 | 23.8614 | 22.9126 | 22.3014 | 21.9449 | 21.7562 | 21.6655 | 21.6261 | 21.612
0:37 | 1000 | 22.0067 | 28.2528 | 25.2048 | 23.8725 | 22.9223 | 22.3088 | 21.9497 | 21.759 | 21.6669 | 21.6268 | 21.6124
0:37 | 1000 | 22.0101 | 28.2636 | 25.2153 | 23.8835 | 22.9321 | 22.3161 | 21.9546 | 21.7619 | 21.6684 | 21.6275 | 21.6128
0:37 | 1000 | 22.0135 | 28.2744 | 25.2257 | 23.8945 | 22.9418 | 22.3235 | 21.9595 | 21.7648 | 21.67 | 21.6283 | 21.6132
0:37 | 1000 | 22.0169 | 28.2851 | 25.236 | 23.9054 | 22.9514 | 22.3308 | 21.9644 | 21.7676 | 21.6715 | 21.6291 | 21.6137
0:38 | 1000 | 22.0203 | 28.2958 | 25.2463 | 23.9163 | 22.961 | 22.3382 | 21.9693 | 21.7705 | 21.673 | 21.6298 | 21.6141
0:38 | 1000 | 22.0237 | 28.3063 | 25.2566 | 23.9271 | 22.9706 | 22.3455 | 21.9742 | 21.7735 | 21.6746 | 21.6306 | 21.6146
0:38 | 0 | 22.0271 | 27.7557 | 25.2668 | 23.9379 | 22.9802 | 22.3528 | 21.9791 | 21.7764 | 21.6762 | 21.6314 | 21.615
0:38 | 0 | 22.0302 | 27.3063 | 25.2607 | 23.9486 | 22.9898 | 22.3602 | 21.9841 | 21.7794 | 21.6778 | 21.6323 | 21.6155
0:38 | 0 | 22.0331 | 26.9369 | 25.2424 | 23.9588 | 22.9993 | 22.3675 | 21.989 | 21.7824 | 21.6794 | 21.6331 | 21.616
0:38 | 0 | 22.0358 | 26.631 | 25.215 | 23.9682 | 23.0087 | 22.3748 | 21.994 | 21.7854 | 21.6811 | 21.6339 | 21.6165
0:39 | 0 | 22.0383 | 26.3753 | 25.1811 | 23.9765 | 23.0181 | 22.3821 | 21.9989 | 21.7884 | 21.6827 | 21.6348 | 21.617
0:39 | 0 | 22.0406 | 26.1597 | 25.1424 | 23.9836 | 23.0275 | 22.3894 | 22.0039 | 21.7914 | 21.6844 | 21.6357 | 21.6175
0:39 | 0 | 22.0429 | 25.976 | 25.1004 | 23.9895 | 23.0366 | 22.3967 | 22.0089 | 21.7944 | 21.6861 | 21.6365 | 21.618
0:39 | 0 | 22.045 | 25.8179 | 25.0562 | 23.994 | 23.0457 | 22.404 | 22.0139 | 21.7975 | 21.6878 | 21.6374 | 21.6186
0:39 | 0 | 22.0471 | 25.6804 | 25.0107 | 23.9973 | 23.0545 | 22.4113 | 22.019 | 21.8006 | 21.6895 | 21.6384 | 21.6191
0:39 | 0 | 22.0491 | 25.5595 | 24.9646 | 23.9994 | 23.0632 | 22.4185 | 22.024 | 21.8037 | 21.6912 | 21.6393 | 21.6197
0:40 | 0 | 22.051 | 25.4521 | 24.9182 | 24.0002 | 23.0716 | 22.4257 | 22.029 | 21.8068 | 21.693 | 21.6402 | 21.6202
0:40 | 0 | 22.0528 | 25.3557 | 24.8721 | 23.9999 | 23.0798 | 22.4329 | 22.0341 | 21.8099 | 21.6947 | 21.6412 | 21.6208
0:40 | 0 | 22.0546 | 25.2684 | 24.8264 | 23.9985 | 23.0877 | 22.4401 | 22.0391 | 21.8131 | 21.6965 | 21.6421 | 21.6214
0:40 | 0 | 22.0564 | 25.1886 | 24.7814 | 23.9961 | 23.0953 | 22.4472 | 22.0442 | 21.8162 | 21.6983 | 21.6431 | 21.622
0:40 | 0 | 22.0581 | 25.115 | 24.7371 | 23.9928 | 23.1026 | 22.4543 | 22.0492 | 21.8194 | 21.7001 | 21.6441 | 21.6226
0:40 | 0 | 22.0597 | 25.0468 | 24.6938 | 23.9886 | 23.1096 | 22.4613 | 22.0543 | 21.8226 | 21.7019 | 21.6451 | 21.6232
0:41 | 0 | 22.0614 | 24.9831 | 24.6514 | 23.9835 | 23.1162 | 22.4683 | 22.0593 | 21.8258 | 21.7038 | 21.6461 | 21.6238
0:41 | 0 | 22.063 | 24.9232 | 24.6101 | 23.9778 | 23.1226 | 22.4752 | 22.0644 | 21.829 | 21.7056 | 21.6471 | 21.6245
0:41 | 0 | 22.0645 | 24.8667 | 24.5697 | 23.9713 | 23.1286 | 22.482 | 22.0695 | 21.8323 | 21.7075 | 21.6481 | 21.6251
0:41 | 0 | 22.066 | 24.813 | 24.5304 | 23.9643 | 23.1342 | 22.4888 | 22.0745 | 21.8355 | 21.7094 | 21.6492 | 21.6258
0:41 | 0 | 22.0675 | 24.762 | 24.4921 | 23.9567 | 23.1396 | 22.4955 | 22.0796 | 21.8388 | 21.7113 | 21.6503 | 21.6265
0:41 | 0 | 22.069 | 24.7133 | 24.4548 | 23.9485 | 23.1446 | 22.5021 | 22.0847 | 21.8421 | 21.7132 | 21.6513 | 21.6272
0:42 | 0 | 22.0704 | 24.6666 | 24.4185 | 23.9399 | 23.1492 | 22.5086 | 22.0897 | 21.8453 | 21.7152 | 21.6524 | 21.6279
0:42 | 0 | 22.0719 | 24.6218 | 24.3831 | 23.9309 | 23.1536 | 22.515 | 22.0948 | 21.8486 | 21.7171 | 21.6535 | 21.6286
0:42 | 0 | 22.0732 | 24.5787 | 24.3487 | 23.9215 | 23.1576 | 22.5213 | 22.0998 | 21.852 | 21.7191 | 21.6546 | 21.6293
0:42 | 0 | 22.0746 | 24.5372 | 24.3152 | 23.9118 | 23.1613 | 22.5275 | 22.1048 | 21.8553 | 21.7211 | 21.6558 | 21.63
0:42 | 0 | 22.076 | 24.4971 | 24.2826 | 23.9018 | 23.1646 | 22.5336 | 22.1098 | 21.8586 | 21.723 | 21.6569 | 21.6308
0:42 | 0 | 22.0773 | 24.4584 | 24.2508 | 23.8915 | 23.1677 | 22.5396 | 22.1148 | 21.8619 | 21.725 | 21.6581 | 21.6315
0:43 | 0 | 22.0786 | 24.4209 | 24.2198 | 23.8809 | 23.1705 | 22.5455 | 22.1198 | 21.8653 | 21.7271 | 21.6592 | 21.6323
0:43 | 0 | 22.0798 | 24.3846 | 24.1897 | 23.8702 | 23.1729 | 22.5512 | 22.1247 | 21.8687 | 21.7291 | 21.6604 | 21.6331
0:43 | 0 | 22.0811 | 24.3494 | 24.1603 | 23.8593 | 23.1751 | 22.5569 | 22.1296 | 21.872 | 21.7311 | 21.6616 | 21.6339
0:43 | 0 | 22.0823 | 24.3153 | 24.1317 | 23.8482 | 23.177 | 22.5624 | 22.1345 | 21.8754 | 21.7332 | 21.6628 | 21.6347
0:43 | 0 | 22.0835 | 24.2821 | 24.1037 | 23.837 | 23.1787 | 22.5678 | 22.1394 | 21.8788 | 21.7353 | 21.664 | 21.6355
0:43 | 0 | 22.0847 | 24.2499 | 24.0765 | 23.8257 | 23.18 | 22.573 | 22.1443 | 21.8822 | 21.7374 | 21.6653 | 21.6363
0:44 | 0 | 22.0859 | 24.2186 | 24.0499 | 23.8143 | 23.1811 | 22.5782 | 22.1491 | 21.8855 | 21.7395 | 21.6665 | 21.6371
0:44 | 0 | 22.0871 | 24.1881 | 24.024 | 23.8028 | 23.182 | 22.5832 | 22.1538 | 21.8889 | 21.7416 | 21.6678 | 21.638
0:44 | 0 | 22.0882 | 24.1585 | 23.9986 | 23.7913 | 23.1827 | 22.5881 | 22.1586 | 21.8923 | 21.7437 | 21.6691 | 21.6389
0:44 | 0 | 22.0894 | 24.1296 | 23.9739 | 23.7797 | 23.1831 | 22.5929 | 22.1633 | 21.8957 | 21.7458 | 21.6703 | 21.6397
0:44 | 0 | 22.0905 | 24.1015 | 23.9498 | 23.768 | 23.1832 | 22.5975 | 22.168 | 21.8991 | 21.748 | 21.6716 | 21.6406
0:44 | 0 | 22.0916 | 24.0741 | 23.9262 | 23.7564 | 23.1832 | 22.602 | 22.1726 | 21.9025 | 21.7502 | 21.6729 | 21.6415
0:45 | 0 | 22.0926 | 24.0474 | 23.9031 | 23.7448 | 23.183 | 22.6064 | 22.1772 | 21.9059 | 21.7523 | 21.6743 | 21.6424
0:45 | 0 | 22.0937 | 24.0214 | 23.8806 | 23.7331 | 23.1826 | 22.6107 | 22.1818 | 21.9093 | 21.7545 | 21.6756 | 21.6433
0:45 | 0 | 22.0948 | 23.9959 | 23.8586 | 23.7215 | 23.1819 | 22.6148 | 22.1863 | 21.9127 | 21.7567 | 21.6769 | 21.6443
0:45 | 0 | 22.0958 | 23.9711 | 23.837 | 23.7098 | 23.1811 | 22.6188 | 22.1908 | 21.9161 | 21.7589 | 21.6783 | 21.6452
0:45 | 0 | 22.0968 | 23.9469 | 23.8159 | 23.6982 | 23.1802 | 22.6227 | 22.1952 | 21.9195 | 21.7611 | 21.6797 | 21.6462
0:45 | 0 | 22.0978 | 23.9233 | 23.7953 | 23.6867 | 23.179 | 22.6264 | 22.1996 | 21.9229 | 21.7633 | 21.6811 | 21.6471
0:46 | 0 | 22.0988 | 23.9002 | 23.7751 | 23.6751 | 23.1777 | 22.6301 | 22.2039 | 21.9263 | 21.7656 | 21.6825 | 21.6481
0:46 | 0 | 22.0998 | 23.8776 | 23.7553 | 23.6637 | 23.1763 | 22.6336 | 22.2082 | 21.9297 | 21.7678 | 21.6839 | 21.6491
0:46 | 0 | 22.1008 | 23.8555 | 23.736 | 23.6522 | 23.1747 | 22.637 | 22.2125 | 21.933 | 21.7701 | 21.6853 | 21.6501
0:46 | 0 | 22.1017 | 23.8339 | 23.717 | 23.6408 | 23.1729 | 22.6402 | 22.2167 | 21.9364 | 21.7723 | 21.6867 | 21.6511
0:46 | 0 | 22.1027 | 23.8128 | 23.6985 | 23.6295 | 23.1711 | 22.6434 | 22.2208 | 21.9398 | 21.7746 | 21.6882 | 21.6522
0:46 | 0 | 22.1036 | 23.7922 | 23.6803 | 23.6183 | 23.1691 | 22.6464 | 22.2249 | 21.9431 | 21.7769 | 21.6896 | 21.6532
0:47 | 0 | 22.1045 | 23.772 | 23.6625 | 23.6071 | 23.167 | 22.6494 | 22.2289 | 21.9464 | 21.7792 | 21.6911 | 21.6542
0:47 | 0 | 22.1054 | 23.7522 | 23.645 | 23.596 | 23.1647 | 22.6522 | 22.2329 | 21.9498 | 21.7814 | 21.6926 | 21.6553
0:47 | 0 | 22.1063 | 23.7328 | 23.6278 | 23.5849 | 23.1624 | 22.6549 | 22.2368 | 21.9531 | 21.7837 | 21.6941 | 21.6564
0:47 | 0 | 22.1072 | 23.7139 | 23.611 | 23.574 | 23.1599 | 22.6574 | 22.2407 | 21.9564 | 21.786 | 21.6956 | 21.6575
0:47 | 0 | 22.1081 | 23.6953 | 23.5946 | 23.5631 | 23.1574 | 22.6599 | 22.2446 | 21.9597 | 21.7883 | 21.6971 | 21.6586
0:47 | 0 | 22.1089 | 23.6771 | 23.5784 | 23.5523 | 23.1547 | 22.6623 | 22.2483 | 21.963 | 21.7907 | 21.6986 | 21.6597
0:48 | 0 | 22.1098 | 23.6593 | 23.5625 | 23.5415 | 23.152 | 22.6646 | 22.252 | 21.9662 | 21.793 | 21.7001 | 21.6608
0:48 | 0 | 22.1106 | 23.6418 | 23.547 | 23.5309 | 23.1491 | 22.6667 | 22.2557 | 21.9695 | 21.7953 | 21.7017 | 21.6619
0:48 | 0 | 22.1115 | 23.6247 | 23.5317 | 23.5203 | 23.1462 | 22.6688 | 22.2593 | 21.9727 | 21.7976 | 21.7032 | 21.6631
0:48 | 0 | 22.1123 | 23.6079 | 23.5167 | 23.5098 | 23.1432 | 22.6707 | 22.2629 | 21.9759 | 21.8 | 21.7048 | 21.6643
0:48 | 0 | 22.1131 | 23.5914 | 23.502 | 23.4995 | 23.1402 | 22.6726 | 22.2664 | 21.9791 | 21.8023 | 21.7064 | 21.6654
0:48 | 0 | 22.1139 | 23.5753 | 23.4875 | 23.4891 | 23.1371 | 22.6744 | 22.2698 | 21.9823 | 21.8046 | 21.708 | 21.6666
0:49 | 0 | 22.1147 | 23.5594 | 23.4733 | 23.4789 | 23.1339 | 22.6761 | 22.2732 | 21.9855 | 21.807 | 21.7096 | 21.6678
0:49 | 0 | 22.1155 | 23.5439 | 23.4593 | 23.4688 | 23.1306 | 22.6777 | 22.2765 | 21.9887 | 21.8093 | 21.7112 | 21.669
0:49 | 0 | 22.1163 | 23.5286 | 23.4456 | 23.4588 | 23.1273 | 22.6791 | 22.2798 | 21.9918 | 21.8117 | 21.7128 | 21.6702
0:49 | 0 | 22.117 | 23.5136 | 23.4322 | 23.4488 | 23.1239 | 22.6806 | 22.283 | 21.9949 | 21.814 | 21.7144 | 21.6715
0:49 | 0 | 22.1178 | 23.4989 | 23.4189 | 23.4389 | 23.1205 | 22.6819 | 22.2862 | 21.998 | 21.8164 | 21.7161 | 21.6727
0:49 | 0 | 22.1186 | 23.4845 | 23.4059 | 23.4292 | 23.117 | 22.6831 | 22.2893 | 22.0011 | 21.8187 | 21.7177 | 21.674
0:50 | 0 | 22.1193 | 23.4703 | 23.3931 | 23.4195 | 23.1135 | 22.6843 | 22.2923 | 22.0041 | 21.8211 | 21.7194 | 21.6752
0:50 | 0 | 22.12 | 23.4564 | 23.3805 | 23.4099 | 23.1099 | 22.6854 | 22.2953 | 22.0072 | 21.8234 | 21.721 | 21.6765
0:50 | 0 | 22.1208 | 23.4427 | 23.3682 | 23.4004 | 23.1063 | 22.6864 | 22.2983 | 22.0102 | 21.8258 | 21.7227 | 21.6778
0:50 | 0 | 22.1215 | 23.4292 | 23.356 | 23.3909 | 23.1027 | 22.6873 | 22.3011 | 22.0132 | 21.8281 | 21.7244 | 21.6791
0:50 | 0 | 22.1222 | 23.416 | 23.344 | 23.3816 | 23.099 | 22.6881 | 22.304 | 22.0162 | 21.8305 | 21.7261 | 21.6804
0:50 | 0 | 22.1229 | 23.403 | 23.3323 | 23.3723 | 23.0953 | 22.6889 | 22.3068 | 22.0191 | 21.8328 | 21.7278 | 21.6817
0:51 | 0 | 22.1236 | 23.3902 | 23.3207 | 23.3632 | 23.0916 | 22.6896 | 22.3095 | 22.022 | 21.8352 | 21.7295 | 21.683
0:51 | 0 | 22.1243 | 23.3777 | 23.3093 | 23.3541 | 23.0878 | 22.6902 | 22.3122 | 22.0249 | 21.8375 | 21.7312 | 21.6844
0:51 | 0 | 22.125 | 23.3653 | 23.2981 | 23.3451 | 23.084 | 22.6908 | 22.3148 | 22.0278 | 21.8398 | 21.7329 | 21.6857
0:51 | 0 | 22.1256 | 23.3532 | 23.287 | 23.3362 | 23.0802 | 22.6913 | 22.3174 | 22.0307 | 21.8422 | 21.7346 | 21.6871
0:51 | 0 | 22.1263 | 23.3412 | 23.2762 | 23.3274 | 23.0764 | 22.6917 | 22.3199 | 22.0335 | 21.8445 | 21.7364 | 21.6885
0:51 | 0 | 22.127 | 23.3295 | 23.2655 | 23.3187 | 23.0725 | 22.6921 | 22.3224 | 22.0363 | 21.8469 | 21.7381 | 21.6898
0:52 | 0 | 22.1276 | 23.3179 | 23.255 | 23.31 | 23.0686 | 22.6924 | 22.3248 | 22.0391 | 21.8492 | 21.7398 | 21.6912
0:52 | 0 | 22.1283 | 23.3066 | 23.2446 | 23.3015 | 23.0647 | 22.6926 | 22.3271 | 22.0419 | 21.8515 | 21.7416 | 21.6926
0:52 | 0 | 22.1289 | 23.2954 | 23.2344 | 23.293 | 23.0608 | 22.6928 | 22.3295 | 22.0446 | 21.8538 | 21.7434 | 21.6941
0:52 | 0 | 22.1296 | 23.2844 | 23.2243 | 23.2846 | 23.0569 | 22.693 | 22.3317 | 22.0473 | 21.8562 | 21.7451 | 21.6955
0:52 | 0 | 22.1302 | 23.2735 | 23.2144 | 23.2763 | 23.053 | 22.6931 | 22.334 | 22.05 | 21.8585 | 21.7469 | 21.6969
0:52 | 0 | 22.1308 | 23.2628 | 23.2047 | 23.268 | 23.049 | 22.6931 | 22.3361 | 22.0527 | 21.8608 | 21.7487 | 21.6984
0:53 | 0 | 22.1314 | 23.2523 | 23.195 | 23.2599 | 23.0451 | 22.693 | 22.3382 | 22.0553 | 21.8631 | 21.7505 | 21.6998
0:53 | 0 | 22.132 | 23.242 | 23.1856 | 23.2518 | 23.0411 | 22.693 | 22.3403 | 22.058 | 21.8654 | 21.7523 | 21.7013
0:53 | 0 | 22.1326 | 23.2318 | 23.1762 | 23.2438 | 23.0371 | 22.6928 | 22.3424 | 22.0606 | 21.8677 | 21.7541 | 21.7028
0:53 | 0 | 22.1332 | 23.2218 | 23.167 | 23.2359 | 23.0332 | 22.6927 | 22.3443 | 22.0631 | 21.87 | 21.7559 | 21.7042
0:53 | 0 | 22.1338 | 23.2119 | 23.158 | 23.228 | 23.0292 | 22.6924 | 22.3463 | 22.0657 | 21.8723 | 21.7577 | 21.7057
0:53 | 0 | 22.1344 | 23.2022 | 23.149 | 23.2203 | 23.0252 | 22.6922 | 22.3482 | 22.0682 | 21.8745 | 21.7595 | 21.7072
0:54 | 0 | 22.135 | 23.1926 | 23.1402 | 23.2126 | 23.0212 | 22.6918 | 22.35 | 22.0707 | 21.8768 | 21.7613 | 21.7087
0:54 | 0 | 22.1356 | 23.1831 | 23.1315 | 23.2049 | 23.0172 | 22.6915 | 22.3518 | 22.0732 | 21.8791 | 21.7631 | 21.7103
0:54 | 0 | 22.1361 | 23.1738 | 23.123 | 23.1974 | 23.0132 | 22.6911 | 22.3536 | 22.0756 | 21.8813 | 21.7649 | 21.7118
0:54 | 0 | 22.1367 | 23.1646 | 23.1145 | 23.1899 | 23.0092 | 22.6906 | 22.3553 | 22.078 | 21.8836 | 21.7668 | 21.7133
0:54 | 0 | 22.1373 | 23.1556 | 23.1062 | 23.1825 | 23.0053 | 22.6902 | 22.357 | 22.0804 | 21.8858 | 21.7686 | 21.7149
0:54 | 0 | 22.1378 | 23.1467 | 23.098 | 23.1752 | 23.0013 | 22.6896 | 22.3586 | 22.0828 | 21.8881 | 21.7704 | 21.7164
0:55 | 0 | 22.1384 | 23.1379 | 23.0899 | 23.168 | 22.9973 | 22.6891 | 22.3602 | 22.0851 | 21.8903 | 21.7723 | 21.718
0:55 | 0 | 22.1389 | 23.1292 | 23.0819 | 23.1608 | 22.9933 | 22.6885 | 22.3618 | 22.0874 | 21.8925 | 21.7741 | 21.7195
0:55 | 0 | 22.1395 | 23.1207 | 23.074 | 23.1537 | 22.9894 | 22.6878 | 22.3633 | 22.0897 | 21.8947 | 21.7759 | 21.7211
0:55 | 0 | 22.14 | 23.1123 | 23.0663 | 23.1466 | 22.9854 | 22.6872 | 22.3648 | 22.092 | 21.8969 | 21.7778 | 21.7227
0:55 | 0 | 22.1405 | 23.104 | 23.0586 | 23.1396 | 22.9814 | 22.6865 | 22.3662 | 22.0942 | 21.8991 | 21.7796 | 21.7243
0:55 | 0 | 22.141 | 23.0958 | 23.051 | 23.1327 | 22.9775 | 22.6857 | 22.3676 | 22.0965 | 21.9013 | 21.7815 | 21.7259
0:56 | 0 | 22.1416 | 23.0877 | 23.0435 | 23.1259 | 22.9735 | 22.685 | 22.3689 | 22.0987 | 21.9035 | 21.7833 | 21.7275
0:56 | 0 | 22.1421 | 23.0797 | 23.0362 | 23.1191 | 22.9696 | 22.6842 | 22.3703 | 22.1008 | 21.9056 | 21.7852 | 21.7291
0:56 | 0 | 22.1426 | 23.0719 | 23.0289 | 23.1124 | 22.9657 | 22.6834 | 22.3716 | 22.103 | 21.9078 | 21.7871 | 21.7307
0:56 | 0 | 22.1431 | 23.0641 | 23.0217 | 23.1057 | 22.9618 | 22.6825 | 22.3728 | 22.1051 | 21.91 | 21.7889 | 21.7324
0:56 | 0 | 22.1436 | 23.0564 | 23.0146 | 23.0991 | 22.9579 | 22.6816 | 22.374 | 22.1072 | 21.9121 | 21.7908 | 21.734
0:56 | 0 | 22.1441 | 23.0489 | 23.0076 | 23.0926 | 22.954 | 22.6807 | 22.3752 | 22.1093 | 21.9142 | 21.7926 | 21.7356
0:57 | 0 | 22.1446 | 23.0414 | 23.0007 | 23.0862 | 22.9501 | 22.6798 | 22.3763 | 22.1113 | 21.9163 | 21.7945 | 21.7373
0:57 | 0 | 22.1451 | 23.0341 | 22.9939 | 23.0798 | 22.9462 | 22.6788 | 22.3774 | 22.1133 | 21.9185 | 21.7964 | 21.7389
0:57 | 0 | 22.1456 | 23.0268 | 22.9872 | 23.0734 | 22.9423 | 22.6779 | 22.3785 | 22.1153 | 21.9206 | 21.7982 | 21.7406
0:57 | 0 | 22.146 | 23.0197 | 22.9805 | 23.0671 | 22.9385 | 22.6768 | 22.3796 | 22.1173 | 21.9227 | 21.8001 | 21.7423
0:57 | 0 | 22.1465 | 23.0126 | 22.974 | 23.0609 | 22.9346 | 22.6758 | 22.3806 | 22.1193 | 21.9247 | 21.802 | 21.7439
0:57 | 0 | 22.147 | 23.0056 | 22.9675 | 23.0548 | 22.9308 | 22.6748 | 22.3816 | 22.1212 | 21.9268 | 21.8039 | 21.7456
0:58 | 0 | 22.1475 | 22.9987 | 22.9611 | 23.0487 | 22.927 | 22.6737 | 22.3825 | 22.1231 | 21.9289 | 21.8057 | 21.7473
0:58 | 0 | 22.1479 | 22.9919 | 22.9547 | 23.0426 | 22.9232 | 22.6726 | 22.3834 | 22.125 | 21.9309 | 21.8076 | 21.749
0:58 | 0 | 22.1484 | 22.9852 | 22.9485 | 23.0366 | 22.9194 | 22.6715 | 22.3843 | 22.1268 | 21.933 | 21.8095 | 21.7507
0:58 | 0 | 22.1488 | 22.9786 | 22.9423 | 23.0307 | 22.9156 | 22.6703 | 22.3852 | 22.1287 | 21.935 | 21.8113 | 21.7524
0:58 | 0 | 22.1493 | 22.972 | 22.9362 | 23.0248 | 22.9119 | 22.6692 | 22.386 | 22.1305 | 21.937 | 21.8132 | 21.7541
0:58 | 0 | 22.1497 | 22.9656 | 22.9302 | 23.019 | 22.9081 | 22.668 | 22.3868 | 22.1323 | 21.939 | 21.8151 | 21.7558
0:59 | 0 | 22.1502 | 22.9592 | 22.9243 | 23.0132 | 22.9044 | 22.6668 | 22.3876 | 22.1341 | 21.941 | 21.8169 | 21.7575
0:59 | 0 | 22.1506 | 22.9529 | 22.9184 | 23.0075 | 22.9007 | 22.6656 | 22.3883 | 22.1358 | 21.943 | 21.8188 | 21.7592
0:59 | 0 | 22.1511 | 22.9467 | 22.9126 | 23.0018 | 22.897 | 22.6644 | 22.389 | 22.1375 | 21.945 | 21.8207 | 21.7609
0:59 | 0 | 22.1515 | 22.9405 | 22.9068 | 22.9962 | 22.8933 | 22.6632 | 22.3897 | 22.1392 | 21.947 | 21.8225 | 21.7627
0:59 | 0 | 22.1519 | 22.9344 | 22.9011 | 22.9907 | 22.8896 | 22.6619 | 22.3904 | 22.1409 | 21.9489 | 21.8244 | 21.7644
0:59 | 0 | 22.1523 | 22.9284 | 22.8955 | 22.9852 | 22.8859 | 22.6607 | 22.391 | 22.1426 | 21.9509 | 21.8263 | 21.7661
1:00 | 0 | 22.1528 | 22.9225 | 22.89 | 22.9797 | 22.8823 | 22.6594 | 22.3916 | 22.1442 | 21.9528 | 21.8281 | 21.7679
1:00 | 0 | 22.1532 | 22.9166 | 22.8845 | 22.9743 | 22.8787 | 22.6581 | 22.3922 | 22.1458 | 21.9548 | 21.83 | 21.7696
1:00 | 0 | 22.1536 | 22.9108 | 22.8791 | 22.969 | 22.8751 | 22.6568 | 22.3928 | 22.1474 | 21.9567 | 21.8319 | 21.7713
1:00 | 0 | 22.154 | 22.9051 | 22.8737 | 22.9636 | 22.8715 | 22.6554 | 22.3933 | 22.149 | 21.9586 | 21.8337 | 21.7731
1:00 | 0 | 22.1544 | 22.8994 | 22.8684 | 22.9584 | 22.8679 | 22.6541 | 22.3938 | 22.1506 | 21.9605 | 21.8356 | 21.7748
1:00 | 0 | 22.1548 | 22.8938 | 22.8632 | 22.9532 | 22.8643 | 22.6528 | 22.3943 | 22.1521 | 21.9624 | 21.8374 | 21.7766
1:01 | 0 | 22.1552 | 22.8883 | 22.858 | 22.948 | 22.8608 | 22.6514 | 22.3948 | 22.1536 | 21.9642 | 21.8393 | 21.7784
1:01 | 0 | 22.1556 | 22.8828 | 22.8529 | 22.9429 | 22.8573 | 22.6501 | 22.3952 | 22.1551 | 21.9661 | 21.8411 | 21.7801
1:01 | 0 | 22.156 | 22.8774 | 22.8479 | 22.9378 | 22.8537 | 22.6487 | 22.3957 | 22.1566 | 21.9679 | 21.843 | 21.7819
1:01 | 0 | 22.1564 | 22.8721 | 22.8429 | 22.9328 | 22.8502 | 22.6473 | 22.3961 | 22.158 | 21.9698 | 21.8448 | 21.7836
1:01 | 0 | 22.1568 | 22.8668 | 22.8379 | 22.9278 | 22.8468 | 22.6459 | 22.3965 | 22.1595 | 21.9716 | 21.8467 | 21.7854
1:01 | 0 | 22.1572 | 22.8616 | 22.833 | 22.9229 | 22.8433 | 22.6445 | 22.3968 | 22.1609 | 21.9734 | 21.8485 | 21.7872
1:02 | 0 | 22.1576 | 22.8564 | 22.8282 | 22.918 | 22.8399 | 22.6431 | 22.3972 | 22.1623 | 21.9752 | 21.8503 | 21.789
1:02 | 0 | 22.158 | 22.8513 | 22.8234 | 22.9131 | 22.8364 | 22.6417 | 22.3975 | 22.1637 | 21.977 | 21.8522 | 21.7907
1:02 | 0 | 22.1583 | 22.8463 | 22.8187 | 22.9083 | 22.833 | 22.6402 | 22.3978 | 22.165 | 21.9788 | 21.854 | 21.7925
1:02 | 0 | 22.1587 | 22.8413 | 22.814 | 22.9035 | 22.8296 | 22.6388 | 22.3981 | 22.1664 | 21.9806 | 21.8558 | 21.7943
1:02 | 0 | 22.1591 | 22.8364 | 22.8093 | 22.8988 | 22.8263 | 22.6374 | 22.3983 | 22.1677 | 21.9823 | 21.8577 | 21.7961
1:02 | 0 | 22.1594 | 22.8315 | 22.8048 | 22.8941 | 22.8229 | 22.6359 | 22.3986 | 22.169 | 21.9841 | 21.8595 | 21.7978
1:03 | 0 | 22.1598 | 22.8267 | 22.8002 | 22.8895 | 22.8195 | 22.6345 | 22.3988 | 22.1703 | 21.9858 | 21.8613 | 21.7996
1:03 | 0 | 22.1602 | 22.8219 | 22.7957 | 22.8849 | 22.8162 | 22.633 | 22.399 | 22.1716 | 21.9876 | 21.8631 | 21.8014
1:03 | 0 | 22.1605 | 22.8172 | 22.7913 | 22.8803 | 22.8129 | 22.6315 | 22.3992 | 22.1728 | 21.9893 | 21.8649 | 21.8032
1:03 | 0 | 22.1609 | 22.8125 | 22.7869 | 22.8758 | 22.8096 | 22.6301 | 22.3994 | 22.1741 | 21.991 | 21.8667 | 21.805
1:03 | 0 | 22.1613 | 22.8079 | 22.7826 | 22.8713 | 22.8063 | 22.6286 | 22.3995 | 22.1753 | 21.9927 | 21.8685 | 21.8067
1:04 | 0 | 22.1616 | 22.8033 | 22.7783 | 22.8669 | 22.8031 | 22.6271 | 22.3997 | 22.1765 | 21.9944 | 21.8703 | 21.8085
1:04 | 0 | 22.162 | 22.7988 | 22.774 | 22.8625 | 22.7998 | 22.6256 | 22.3998 | 22.1777 | 21.9961 | 21.8721 | 21.8103
1:04 | 0 | 22.1623 | 22.7943 | 22.7698 | 22.8581 | 22.7966 | 22.6241 | 22.3999 | 22.1788 | 21.9977 | 21.8739 | 21.8121
1:04 | 0 | 22.1626 | 22.7899 | 22.7656 | 22.8538 | 22.7934 | 22.6226 | 22.4 | 22.18 | 21.9994 | 21.8757 | 21.8139
1:04 | 0 | 22.163 | 22.7855 | 22.7615 | 22.8495 | 22.7902 | 22.6211 | 22.4001 | 22.1811 | 22.001 | 21.8775 | 21.8157
1:04 | 0 | 22.1633 | 22.7812 | 22.7574 | 22.8453 | 22.7871 | 22.6196 | 22.4001 | 22.1823 | 22.0027 | 21.8793 | 21.8175
1:05 | 0 | 22.1637 | 22.7769 | 22.7534 | 22.841 | 22.7839 | 22.6181 | 22.4002 | 22.1834 | 22.0043 | 21.8811 | 21.8192
1:05 | 0 | 22.164 | 22.7727 | 22.7494 | 22.8369 | 22.7808 | 22.6166 | 22.4002 | 22.1845 | 22.0059 | 21.8828 | 21.821
1:05 | 0 | 22.1643 | 22.7685 | 22.7454 | 22.8327 | 22.7776 | 22.6151 | 22.4002 | 22.1855 | 22.0075 | 21.8846 | 21.8228
1:05 | 0 | 22.1647 | 22.7643 | 22.7415 | 22.8286 | 22.7745 | 22.6136 | 22.4002 | 22.1866 | 22.0091 | 21.8864 | 21.8246
1:05 | 0 | 22.165 | 22.7602 | 22.7377 | 22.8245 | 22.7714 | 22.6121 | 22.4002 | 22.1876 | 22.0107 | 21.8881 | 21.8264
1:05 | 0 | 22.1653 | 22.7561 | 22.7338 | 22.8205 | 22.7684 | 22.6106 | 22.4002 | 22.1887 | 22.0123 | 21.8899 | 21.8282
1:06 | 0 | 22.1656 | 22.7521 | 22.73 | 22.8165 | 22.7653 | 22.609 | 22.4002 | 22.1897 | 22.0138 | 21.8916 | 21.83
1:06 | 0 | 22.1659 | 22.7481 | 22.7263 | 22.8125 | 22.7623 | 22.6075 | 22.4001 | 22.1907 | 22.0154 | 21.8934 | 21.8317
1:06 | 0 | 22.1663 | 22.7442 | 22.7225 | 22.8086 | 22.7593 | 22.606 | 22.4001 | 22.1917 | 22.0169 | 21.8951 | 21.8335
1:06 | 0 | 22.1666 | 22.7403 | 22.7188 | 22.8046 | 22.7563 | 22.6045 | 22.4 | 22.1926 | 22.0184 | 21.8969 | 21.8353
1:06 | 0 | 22.1669 | 22.7364 | 22.7152 | 22.8008 | 22.7533 | 22.603 | 22.3999 | 22.1936 | 22.02 | 21.8986 | 21.8371
1:06 | 0 | 22.1672 | 22.7326 | 22.7116 | 22.7969 | 22.7503 | 22.6014 | 22.3998 | 22.1945 | 22.0215 | 21.9003 | 21.8389
1:07 | 0 | 22.1675 | 22.7288 | 22.708 | 22.7931 | 22.7473 | 22.5999 | 22.3997 | 22.1955 | 22.023 | 21.9021 | 21.8406
1:07 | 0 | 22.1678 | 22.725 | 22.7044 | 22.7893 | 22.7444 | 22.5984 | 22.3996 | 22.1964 | 22.0245 | 21.9038 | 21.8424
1:07 | 0 | 22.1681 | 22.7213 | 22.7009 | 22.7856 | 22.7415 | 22.5969 | 22.3995 | 22.1973 | 22.0259 | 21.9055 | 21.8442
1:07 | 0 | 22.1684 | 22.7176 | 22.6975 | 22.7819 | 22.7386 | 22.5953 | 22.3993 | 22.1982 | 22.0274 | 21.9072 | 21.846
1:07 | 0 | 22.1687 | 22.714 | 22.694 | 22.7782 | 22.7357 | 22.5938 | 22.3992 | 22.1991 | 22.0289 | 21.9089 | 21.8477
1:07 | 0 | 22.169 | 22.7104 | 22.6906 | 22.7745 | 22.7328 | 22.5923 | 22.399 | 22.1999 | 22.0303 | 21.9106 | 21.8495
1:08 | 0 | 22.1693 | 22.7068 | 22.6872 | 22.7709 | 22.73 | 22.5908 | 22.3988 | 22.2008 | 22.0318 | 21.9123 | 21.8513
1:08 | 0 | 22.1696 | 22.7033 | 22.6839 | 22.7673 | 22.7271 | 22.5892 | 22.3987 | 22.2016 | 22.0332 | 21.914 | 21.853
1:08 | 0 | 22.1699 | 22.6998 | 22.6806 | 22.7637 | 22.7243 | 22.5877 | 22.3985 | 22.2024 | 22.0346 | 21.9157 | 21.8548
1:08 | 0 | 22.1702 | 22.6963 | 22.6773 | 22.7602 | 22.7215 | 22.5862 | 22.3983 | 22.2033 | 22.036 | 21.9173 | 21.8565
1:08 | 0 | 22.1705 | 22.6929 | 22.674 | 22.7567 | 22.7187 | 22.5847 | 22.3981 | 22.2041 | 22.0374 | 21.919 | 21.8583
1:08 | 0 | 22.1708 | 22.6895 | 22.6708 | 22.7532 | 22.7159 | 22.5832 | 22.3979 | 22.2048 | 22.0388 | 21.9207 | 21.86
1:09 | 0 | 22.171 | 22.6861 | 22.6676 | 22.7497 | 22.7132 | 22.5816 | 22.3976 | 22.2056 | 22.0402 | 21.9223 | 21.8618
1:09 | 0 | 22.1713 | 22.6828 | 22.6644 | 22.7463 | 22.7104 | 22.5801 | 22.3974 | 22.2064 | 22.0416 | 21.924 | 21.8636
1:09 | 0 | 22.1716 | 22.6794 | 22.6613 | 22.7429 | 22.7077 | 22.5786 | 22.3972 | 22.2072 | 22.0429 | 21.9257 | 21.8653
1:09 | 0 | 22.1719 | 22.6762 | 22.6582 | 22.7395 | 22.705 | 22.5771 | 22.3969 | 22.2079 | 22.0443 | 21.9273 | 21.867
1:09 | 0 | 22.1721 | 22.6729 | 22.6551 | 22.7362 | 22.7023 | 22.5756 | 22.3967 | 22.2086 | 22.0456 | 21.9289 | 21.8688
1:09 | 0 | 22.1724 | 22.6697 | 22.6521 | 22.7329 | 22.6996 | 22.5741 | 22.3964 | 22.2094 | 22.047 | 21.9306 | 21.8705
1:10 | 0 | 22.1727 | 22.6665 | 22.6491 | 22.7296 | 22.6969 | 22.5726 | 22.3961 | 22.2101 | 22.0483 | 21.9322 | 21.8723
1:10 | 0 | 22.173 | 22.6634 | 22.6461 | 22.7263 | 22.6943 | 22.5711 | 22.3959 | 22.2108 | 22.0496 | 21.9338 | 21.874
1:10 | 0 | 22.1732 | 22.6602 | 22.6431 | 22.723 | 22.6917 | 22.5696 | 22.3956 | 22.2115 | 22.0509 | 21.9354 | 21.8757
1:10 | 0 | 22.1735 | 22.6572 | 22.6402 | 22.7198 | 22.689 | 22.5681 | 22.3953 | 22.2121 | 22.0522 | 21.937 | 21.8774
1:10 | 0 | 22.1738 | 22.6541 | 22.6373 | 22.7166 | 22.6864 | 22.5666 | 22.395 | 22.2128 | 22.0535 | 21.9387 | 21.8792
1:10 | 0 | 22.174 | 22.651 | 22.6344 | 22.7135 | 22.6838 | 22.5651 | 22.3947 | 22.2135 | 22.0548 | 21.9403 | 21.8809
1:11 | 0 | 22.1743 | 22.648 | 22.6315 | 22.7103 | 22.6813 | 22.5636 | 22.3944 | 22.2141 | 22.0561 | 21.9418 | 21.8826
1:11 | 0 | 22.1745 | 22.6451 | 22.6287 | 22.7072 | 22.6787 | 22.5621 | 22.394 | 22.2148 | 22.0574 | 21.9434 | 21.8843
1:11 | 0 | 22.1748 | 22.6421 | 22.6259 | 22.7041 | 22.6762 | 22.5606 | 22.3937 | 22.2154 | 22.0586 | 21.945 | 21.886
1:11 | 0 | 22.175 | 22.6392 | 22.6231 | 22.7011 | 22.6736 | 22.5591 | 22.3934 | 22.216 | 22.0599 | 21.9466 | 21.8877
1:11 | 0 | 22.1753 | 22.6363 | 22.6203 | 22.698 | 22.6711 | 22.5576 | 22.3931 | 22.2166 | 22.0611 | 21.9482 | 21.8894
1:11 | 0 | 22.1755 | 22.6334 | 22.6176 | 22.695 | 22.6686 | 22.5562 | 22.3927 | 22.2172 | 22.0623 | 21.9497 | 21.8911
1:12 | 0 | 22.1758 | 22.6305 | 22.6149 | 22.692 | 22.6661 | 22.5547 | 22.3924 | 22.2178 | 22.0636 | 21.9513 | 21.8928
1:12 | 0 | 22.176 | 22.6277 | 22.6122 | 22.689 | 22.6637 | 22.5532 | 22.392 | 22.2184 | 22.0648 | 21.9528 | 21.8945
1:12 | 0 | 22.1763 | 22.6249 | 22.6095 | 22.6861 | 22.6612 | 22.5518 | 22.3917 | 22.219 | 22.066 | 21.9544 | 21.8962
1:12 | 0 | 22.1765 | 22.6221 | 22.6069 | 22.6831 | 22.6588 | 22.5503 | 22.3913 | 22.2196 | 22.0672 | 21.9559 | 21.8979
1:12 | 0 | 22.1768 | 22.6194 | 22.6043 | 22.6802 | 22.6563 | 22.5488 | 22.3909 | 22.2201 | 22.0684 | 21.9575 | 21.8995
1:12 | 0 | 22.177 | 22.6166 | 22.6017 | 22.6773 | 22.6539 | 22.5474 | 22.3906 | 22.2207 | 22.0695 | 21.959 | 21.9012
1:13 | 0 | 22.1773 | 22.6139 | 22.5991 | 22.6745 | 22.6515 | 22.5459 | 22.3902 | 22.2212 | 22.0707 | 21.9605 | 21.9029
1:13 | 0 | 22.1775 | 22.6113 | 22.5966 | 22.6716 | 22.6491 | 22.5445 | 22.3898 | 22.2217 | 22.0719 | 21.962 | 21.9046
1:13 | 0 | 22.1777 | 22.6086 | 22.594 | 22.6688 | 22.6468 | 22.543 | 22.3894 | 22.2223 | 22.073 | 21.9636 | 21.9062
1:13 | 0 | 22.178 | 22.606 | 22.5915 | 22.666 | 22.6444 | 22.5416 | 22.389 | 22.2228 | 22.0742 | 21.9651 | 21.9079
1:13 | 0 | 22.1782 | 22.6034 | 22.589 | 22.6632 | 22.642 | 22.5402 | 22.3886 | 22.2233 | 22.0753 | 21.9666 | 21.9095
1:13 | 0 | 22.1784 | 22.6008 | 22.5866 | 22.6605 | 22.6397 | 22.5387 | 22.3882 | 22.2238 | 22.0765 | 21.9681 | 21.9112
1:14 | 0 | 22.1787 | 22.5982 | 22.5841 | 22.6578 | 22.6374 | 22.5373 | 22.3878 | 22.2243 | 22.0776 | 21.9695 | 21.9128
1:14 | 0 | 22.1789 | 22.5957 | 22.5817 | 22.655 | 22.6351 | 22.5359 | 22.3874 | 22.2248 | 22.0787 | 21.971 | 21.9145
1:14 | 0 | 22.1791 | 22.5932 | 22.5793 | 22.6523 | 22.6328 | 22.5344 | 22.387 | 22.2253 | 22.0798 | 21.9725 | 21.9161
1:14 | 0 | 22.1793 | 22.5907 | 22.5769 | 22.6497 | 22.6305 | 22.533 | 22.3866 | 22.2257 | 22.0809 | 21.974 | 21.9177
1:14 | 0 | 22.1796 | 22.5882 | 22.5746 | 22.647 | 22.6283 | 22.5316 | 22.3862 | 22.2262 | 22.082 | 21.9754 | 21.9193
1:14 | 0 | 22.1798 | 22.5857 | 22.5722 | 22.6444 | 22.626 | 22.5302 | 22.3858 | 22.2266 | 22.0831 | 21.9769 | 21.921
1:15 | 0 | 22.18 | 22.5833 | 22.5699 | 22.6418 | 22.6238 | 22.5288 | 22.3853 | 22.2271 | 22.0842 | 21.9783 | 21.9226
1:15 | 0 | 22.1802 | 22.5809 | 22.5676 | 22.6392 | 22.6216 | 22.5274 | 22.3849 | 22.2275 | 22.0852 | 21.9798 | 21.9242
1:15 | 0 | 22.1804 | 22.5785 | 22.5653 | 22.6366 | 22.6193 | 22.526 | 22.3845 | 22.228 | 22.0863 | 21.9812 | 21.9258
1:15 | 0 | 22.1807 | 22.5761 | 22.563 | 22.634 | 22.6171 | 22.5246 | 22.384 | 22.2284 | 22.0874 | 21.9827 | 21.9274
1:15 | 0 | 22.1809 | 22.5737 | 22.5608 | 22.6315 | 22.615 | 22.5232 | 22.3836 | 22.2288 | 22.0884 | 21.9841 | 21.929
1:15 | 0 | 22.1811 | 22.5714 | 22.5586 | 22.629 | 22.6128 | 22.5218 | 22.3832 | 22.2292 | 22.0895 | 21.9855 | 21.9306
1:16 | 0 | 22.1813 | 22.5691 | 22.5564 | 22.6265 | 22.6106 | 22.5205 | 22.3827 | 22.2296 | 22.0905 | 21.9869 | 21.9322
1:16 | 0 | 22.1815 | 22.5668 | 22.5542 | 22.624 | 22.6085 | 22.5191 | 22.3823 | 22.23 | 22.0915 | 21.9883 | 21.9338
1:16 | 0 | 22.1817 | 22.5645 | 22.552 | 22.6215 | 22.6063 | 22.5177 | 22.3818 | 22.2304 | 22.0925 | 21.9897 | 21.9353
1:16 | 0 | 22.1819 | 22.5623 | 22.5498 | 22.6191 | 22.6042 | 22.5163 | 22.3814 | 22.2308 | 22.0936 | 21.9911 | 21.9369
1:16 | 0 | 22.1821 | 22.56 | 22.5477 | 22.6167 | 22.6021 | 22.515 | 22.3809 | 22.2312 | 22.0946 | 21.9925 | 21.9385
1:16 | 0 | 22.1823 | 22.5578 | 22.5456 | 22.6142 | 22.6 | 22.5136 | 22.3805 | 22.2316 | 22.0956 | 21.9939 | 21.94
1:17 | 0 | 22.1826 | 22.5556 | 22.5435 | 22.6118 | 22.5979 | 22.5123 | 22.38 | 22.232 | 22.0966 | 21.9953 | 21.9416
1:17 | 0 | 22.1828 | 22.5534 | 22.5414 | 22.6095 | 22.5959 | 22.5109 | 22.3796 | 22.2323 | 22.0975 | 21.9967 | 21.9431
1:17 | 0 | 22.183 | 22.5512 | 22.5393 | 22.6071 | 22.5938 | 22.5096 | 22.3791 | 22.2327 | 22.0985 | 21.998 | 21.9447
1:17 | 0 | 22.1832 | 22.5491 | 22.5373 | 22.6048 | 22.5918 | 22.5083 | 22.3787 | 22.233 | 22.0995 | 21.9994 | 21.9462
1:17 | 0 | 22.1834 | 22.547 | 22.5352 | 22.6024 | 22.5897 | 22.5069 | 22.3782 | 22.2334 | 22.1005 | 22.0008 | 21.9478
1:17 | 0 | 22.1836 | 22.5448 | 22.5332 | 22.6001 | 22.5877 | 22.5056 | 22.3777 | 22.2337 | 22.1014 | 22.0021 | 21.9493
1:18 | 0 | 22.1837 | 22.5427 | 22.5312 | 22.5978 | 22.5857 | 22.5043 | 22.3773 | 22.2341 | 22.1024 | 22.0035 | 21.9508
1:18 | 0 | 22.1839 | 22.5407 | 22.5292 | 22.5956 | 22.5837 | 22.503 | 22.3768 | 22.2344 | 22.1033 | 22.0048 | 21.9523
1:18 | 0 | 22.1841 | 22.5386 | 22.5272 | 22.5933 | 22.5817 | 22.5016 | 22.3763 | 22.2347 | 22.1043 | 22.0061 | 21.9539
1:18 | 0 | 22.1843 | 22.5365 | 22.5253 | 22.5911 | 22.5797 | 22.5003 | 22.3759 | 22.2351 | 22.1052 | 22.0074 | 21.9554
1:18 | 0 | 22.1845 | 22.5345 | 22.5233 | 22.5888 | 22.5777 | 22.499 | 22.3754 | 22.2354 | 22.1061 | 22.0088 | 21.9569
1:18 | 0 | 22.1847 | 22.5325 | 22.5214 | 22.5866 | 22.5758 | 22.4977 | 22.3749 | 22.2357 | 22.107 | 22.0101 | 21.9584
1:19 | 0 | 22.1849 | 22.5305 | 22.5195 | 22.5844 | 22.5739 | 22.4964 | 22.3744 | 22.236 | 22.108 | 22.0114 | 21.9599
1:19 | 0 | 22.1851 | 22.5285 | 22.5176 | 22.5822 | 22.5719 | 22.4952 | 22.374 | 22.2363 | 22.1089 | 22.0127 | 21.9614
1:19 | 0 | 22.1853 | 22.5265 | 22.5157 | 22.5801 | 22.57 | 22.4939 | 22.3735 | 22.2366 | 22.1098 | 22.014 | 21.9628
1:19 | 0 | 22.1855 | 22.5246 | 22.5139 | 22.5779 | 22.5681 | 22.4926 | 22.373 | 22.2369 | 22.1107 | 22.0153 | 21.9643
1:19 | 0 | 22.1856 | 22.5227 | 22.512 | 22.5758 | 22.5662 | 22.4913 | 22.3725 | 22.2372 | 22.1116 | 22.0166 | 21.9658
1:19 | 0 | 22.1858 | 22.5207 | 22.5102 | 22.5737 | 22.5643 | 22.4901 | 22.3721 | 22.2374 | 22.1124 | 22.0178 | 21.9673
1:20 | 0 | 22.186 | 22.5188 | 22.5083 | 22.5716 | 22.5624 | 22.4888 | 22.3716 | 22.2377 | 22.1133 | 22.0191 | 21.9687
1:20 | 0 | 22.1862 | 22.5169 | 22.5065 | 22.5695 | 22.5606 | 22.4875 | 22.3711 | 22.238 | 22.1142 | 22.0204 | 21.9702
1:20 | 0 | 22.1864 | 22.5151 | 22.5047 | 22.5674 | 22.5587 | 22.4863 | 22.3706 | 22.2383 | 22.1151 | 22.0216 | 21.9716
1:20 | 0 | 22.1866 | 22.5132 | 22.503 | 22.5653 | 22.5569 | 22.485 | 22.3701 | 22.2385 | 22.1159 | 22.0229 | 21.9731
1:20 | 0 | 22.1867 | 22.5113 | 22.5012 | 22.5633 | 22.555 | 22.4838 | 22.3696 | 22.2388 | 22.1168 | 22.0241 | 21.9745
1:20 | 0 | 22.1869 | 22.5095 | 22.4994 | 22.5613 | 22.5532 | 22.4825 | 22.3692 | 22.239 | 22.1176 | 22.0254 | 21.9759
1:21 | 0 | 22.1871 | 22.5077 | 22.4977 | 22.5592 | 22.5514 | 22.4813 | 22.3687 | 22.2393 | 22.1185 | 22.0266 | 21.9774
1:21 | 0 | 22.1873 | 22.5059 | 22.496 | 22.5572 | 22.5496 | 22.4801 | 22.3682 | 22.2395 | 22.1193 | 22.0278 | 21.9788
1:21 | 0 | 22.1874 | 22.5041 | 22.4942 | 22.5552 | 22.5478 | 22.4789 | 22.3677 | 22.2398 | 22.1201 | 22.0291 | 21.9802
1:21 | 0 | 22.1876 | 22.5023 | 22.4925 | 22.5533 | 22.546 | 22.4776 | 22.3672 | 22.24 | 22.121 | 22.0303 | 21.9816
1:21 | 0 | 22.1878 | 22.5006 | 22.4909 | 22.5513 | 22.5443 | 22.4764 | 22.3667 | 22.2403 | 22.1218 | 22.0315 | 21.983
1:21 | 0 | 22.1879 | 22.4988 | 22.4892 | 22.5494 | 22.5425 | 22.4752 | 22.3663 | 22.2405 | 22.1226 | 22.0327 | 21.9844
1:22 | 0 | 22.1881 | 22.4971 | 22.4875 | 22.5474 | 22.5408 | 22.474 | 22.3658 | 22.2407 | 22.1234 | 22.0339 | 21.9858
1:22 | 0 | 22.1883 | 22.4953 | 22.4859 | 22.5455 | 22.539 | 22.4728 | 22.3653 | 22.2409 | 22.1242 | 22.0351 | 21.9872
1:22 | 0 | 22.1885 | 22.4936 | 22.4842 | 22.5436 | 22.5373 | 22.4716 | 22.3648 | 22.2412 | 22.125 | 22.0363 | 21.9886
1:22 | 0 | 22.1886 | 22.4919 | 22.4826 | 22.5417 | 22.5356 | 22.4704 | 22.3643 | 22.2414 | 22.1258 | 22.0375 | 21.99
1:22 | 0 | 22.1888 | 22.4902 | 22.481 | 22.5398 | 22.5339 | 22.4693 | 22.3638 | 22.2416 | 22.1266 | 22.0387 | 21.9913
1:22 | 0 | 22.1889 | 22.4886 | 22.4794 | 22.5379 | 22.5322 | 22.4681 | 22.3633 | 22.2418 | 22.1274 | 22.0398 | 21.9927
1:23 | 0 | 22.1891 | 22.4869 | 22.4778 | 22.5361 | 22.5305 | 22.4669 | 22.3629 | 22.242 | 22.1281 | 22.041 | 21.9941
1:23 | 0 | 22.1893 | 22.4853 | 22.4762 | 22.5342 | 22.5288 | 22.4657 | 22.3624 | 22.2422 | 22.1289 | 22.0422 | 21.9954
1:23 | 0 | 22.1894 | 22.4836 | 22.4746 | 22.5324 | 22.5272 | 22.4646 | 22.3619 | 22.2424 | 22.1297 | 22.0433 | 21.9968
1:23 | 0 | 22.1896 | 22.482 | 22.4731 | 22.5306 | 22.5255 | 22.4634 | 22.3614 | 22.2426 | 22.1304 | 22.0445 | 21.9981
1:23 | 0 | 22.1898 | 22.4804 | 22.4715 | 22.5288 | 22.5239 | 22.4623 | 22.3609 | 22.2428 | 22.1312 | 22.0456 | 21.9995
1:23 | 0 | 22.1899 | 22.4788 | 22.47 | 22.527 | 22.5222 | 22.4611 | 22.3604 | 22.243 | 22.132 | 22.0468 | 22.0008
1:24 | 0 | 22.1901 | 22.4772 | 22.4685 | 22.5252 | 22.5206 | 22.46 | 22.3599 | 22.2432 | 22.1327 | 22.0479 | 22.0021
1:24 | 0 | 22.1902 | 22.4756 | 22.467 | 22.5234 | 22.519 | 22.4588 | 22.3595 | 22.2433 | 22.1334 | 22.049 | 22.0034
1:24 | 0 | 22.1904 | 22.4741 | 22.4655 | 22.5217 | 22.5174 | 22.4577 | 22.359 | 22.2435 | 22.1342 | 22.0501 | 22.0048
1:24 | 0 | 22.1905 | 22.4725 | 22.464 | 22.5199 | 22.5158 | 22.4566 | 22.3585 | 22.2437 | 22.1349 | 22.0513 | 22.0061
1:24 | 0 | 22.1907 | 22.471 | 22.4625 | 22.5182 | 22.5142 | 22.4554 | 22.358 | 22.2439 | 22.1356 | 22.0524 | 22.0074
1:24 | 0 | 22.1908 | 22.4694 | 22.461 | 22.5165 | 22.5126 | 22.4543 | 22.3575 | 22.244 | 22.1364 | 22.0535 | 22.0087
1:25 | 0 | 22.191 | 22.4679 | 22.4596 | 22.5147 | 22.511 | 22.4532 | 22.357 | 22.2442 | 22.1371 | 22.0546 | 22.01
1:25 | 0 | 22.1911 | 22.4664 | 22.4581 | 22.513 | 22.5095 | 22.4521 | 22.3566 | 22.2444 | 22.1378 | 22.0557 | 22.0113
1:25 | 0 | 22.1913 | 22.4649 | 22.4567 | 22.5114 | 22.5079 | 22.451 | 22.3561 | 22.2445 | 22.1385 | 22.0568 | 22.0125
1:25 | 0 | 22.1914 | 22.4634 | 22.4553 | 22.5097 | 22.5064 | 22.4499 | 22.3556 | 22.2447 | 22.1392 | 22.0578 | 22.0138
1:25 | 0 | 22.1916 | 22.4619 | 22.4538 | 22.508 | 22.5048 | 22.4488 | 22.3551 | 22.2449 | 22.1399 | 22.0589 | 22.0151
1:25 | 0 | 22.1917 | 22.4605 | 22.4524 | 22.5063 | 22.5033 | 22.4477 | 22.3546 | 22.245 | 22.1406 | 22.06 | 22.0164
1:26 | 0 | 22.1919 | 22.459 | 22.451 | 22.5047 | 22.5018 | 22.4466 | 22.3542 | 22.2452 | 22.1413 | 22.0611 | 22.0176
1:26 | 0 | 22.192 | 22.4576 | 22.4496 | 22.5031 | 22.5003 | 22.4456 | 22.3537 | 22.2453 | 22.142 | 22.0621 | 22.0189
1:26 | 0 | 22.1922 | 22.4562 | 22.4483 | 22.5014 | 22.4988 | 22.4445 | 22.3532 | 22.2455 | 22.1426 | 22.0632 | 22.0201
1:26 | 0 | 22.1923 | 22.4547 | 22.4469 | 22.4998 | 22.4973 | 22.4434 | 22.3527 | 22.2456 | 22.1433 | 22.0642 | 22.0214
1:26 | 0 | 22.1925 | 22.4533 | 22.4455 | 22.4982 | 22.4958 | 22.4424 | 22.3523 | 22.2457 | 22.144 | 22.0653 | 22.0226
1:26 | 0 | 22.1926 | 22.4519 | 22.4442 | 22.4966 | 22.4943 | 22.4413 | 22.3518 | 22.2459 | 22.1446 | 22.0663 | 22.0238
1:27 | 0 | 22.1927 | 22.4505 | 22.4429 | 22.4951 | 22.4929 | 22.4402 | 22.3513 | 22.246 | 22.1453 | 22.0674 | 22.0251
1:27 | 0 | 22.1929 | 22.4491 | 22.4415 | 22.4935 | 22.4914 | 22.4392 | 22.3508 | 22.2461 | 22.146 | 22.0684 | 22.0263
1:27 | 0 | 22.193 | 22.4478 | 22.4402 | 22.4919 | 22.49 | 22.4382 | 22.3504 | 22.2463 | 22.1466 | 22.0694 | 22.0275
1:27 | 0 | 22.1932 | 22.4464 | 22.4389 | 22.4904 | 22.4885 | 22.4371 | 22.3499 | 22.2464 | 22.1473 | 22.0704 | 22.0287
1:27 | 0 | 22.1933 | 22.445 | 22.4376 | 22.4888 | 22.4871 | 22.4361 | 22.3494 | 22.2465 | 22.1479 | 22.0714 | 22.0299
1:27 | 0 | 22.1934 | 22.4437 | 22.4363 | 22.4873 | 22.4857 | 22.435 | 22.349 | 22.2467 | 22.1486 | 22.0725 | 22.0311
1:28 | 0 | 22.1936 | 22.4424 | 22.435 | 22.4858 | 22.4842 | 22.434 | 22.3485 | 22.2468 | 22.1492 | 22.0735 | 22.0323
1:28 | 0 | 22.1937 | 22.441 | 22.4338 | 22.4843 | 22.4828 | 22.433 | 22.348 | 22.2469 | 22.1498 | 22.0745 | 22.0335
1:28 | 0 | 22.1938 | 22.4397 | 22.4325 | 22.4828 | 22.4814 | 22.432 | 22.3476 | 22.247 | 22.1504 | 22.0754 | 22.0347
1:28 | 0 | 22.194 | 22.4384 | 22.4312 | 22.4813 | 22.4801 | 22.431 | 22.3471 | 22.2471 | 22.1511 | 22.0764 | 22.0359
1:28 | 0 | 22.1941 | 22.4371 | 22.43 | 22.4798 | 22.4787 | 22.43 | 22.3466 | 22.2472 | 22.1517 | 22.0774 | 22.037
1:28 | 0 | 22.1942 | 22.4358 | 22.4288 | 22.4783 | 22.4773 | 22.429 | 22.3462 | 22.2473 | 22.1523 | 22.0784 | 22.0382
1:29 | 0 | 22.1944 | 22.4346 | 22.4275 | 22.4769 | 22.4759 | 22.428 | 22.3457 | 22.2475 | 22.1529 | 22.0794 | 22.0394
1:29 | 0 | 22.1945 | 22.4333 | 22.4263 | 22.4754 | 22.4746 | 22.427 | 22.3452 | 22.2476 | 22.1535 | 22.0803 | 22.0405
1:29 | 0 | 22.1946 | 22.432 | 22.4251 | 22.474 | 22.4732 | 22.426 | 22.3448 | 22.2477 | 22.1541 | 22.0813 | 22.0417
1:29 | 0 | 22.1948 | 22.4308 | 22.4239 | 22.4725 | 22.4719 | 22.425 | 22.3443 | 22.2478 | 22.1547 | 22.0823 | 22.0428
1:29 | 0 | 22.1949 | 22.4295 | 22.4227 | 22.4711 | 22.4705 | 22.424 | 22.3439 | 22.2479 | 22.1553 | 22.0832 | 22.044
1:29 | 0 | 22.195 | 22.4283 | 22.4215 | 22.4697 | 22.4692 | 22.4231 | 22.3434 | 22.248 | 22.1559 | 22.0842 | 22.0451
1:30 | 0 | 22.1951 | 22.4271 | 22.4203 | 22.4683 | 22.4679 | 22.4221 | 22.3429 | 22.2481 | 22.1565 | 22.0851 | 22.0462
1:30 | 0 | 22.1953 | 22.4259 | 22.4192 | 22.4669 | 22.4666 | 22.4211 | 22.3425 | 22.2482 | 22.1571 | 22.086 | 22.0473
1:30 | 0 | 22.1954 | 22.4246 | 22.418 | 22.4655 | 22.4653 | 22.4202 | 22.342 | 22.2483 | 22.1577 | 22.087 | 22.0485
1:30 | 0 | 22.1955 | 22.4234 | 22.4168 | 22.4641 | 22.464 | 22.4192 | 22.3416 | 22.2483 | 22.1582 | 22.0879 | 22.0496
1:30 | 0 | 22.1956 | 22.4222 | 22.4157 | 22.4628 | 22.4627 | 22.4183 | 22.3411 | 22.2484 | 22.1588 | 22.0888 | 22.0507
1:30 | 0 | 22.1958 | 22.4211 | 22.4145 | 22.4614 | 22.4614 | 22.4173 | 22.3407 | 22.2485 | 22.1594 | 22.0898 | 22.0518
1:31 | 0 | 22.1959 | 22.4199 | 22.4134 | 22.46 | 22.4601 | 22.4164 | 22.3402 | 22.2486 | 22.1599 | 22.0907 | 22.0529
1:31 | 0 | 22.196 | 22.4187 | 22.4123 | 22.4587 | 22.4589 | 22.4154 | 22.3398 | 22.2487 | 22.1605 | 22.0916 | 22.054
1:31 | 0 | 22.1961 | 22.4176 | 22.4112 | 22.4574 | 22.4576 | 22.4145 | 22.3393 | 22.2488 | 22.1611 | 22.0925 | 22.0551
1:31 | 0 | 22.1963 | 22.4164 | 22.4101 | 22.456 | 22.4564 | 22.4136 | 22.3389 | 22.2489 | 22.1616 | 22.0934 | 22.0561
1:31 | 0 | 22.1964 | 22.4153 | 22.409 | 22.4547 | 22.4551 | 22.4127 | 22.3385 | 22.2489 | 22.1622 | 22.0943 | 22.0572
1:31 | 0 | 22.1965 | 22.4141 | 22.4079 | 22.4534 | 22.4539 | 22.4118 | 22.338 | 22.249 | 22.1627 | 22.0952 | 22.0583
1:32 | 0 | 22.1966 | 22.413 | 22.4068 | 22.4521 | 22.4526 | 22.4108 | 22.3376 | 22.2491 | 22.1632 | 22.0961 | 22.0593
1:32 | 0 | 22.1967 | 22.4119 | 22.4057 | 22.4508 | 22.4514 | 22.4099 | 22.3371 | 22.2492 | 22.1638 | 22.0969 | 22.0604
1:32 | 0 | 22.1969 | 22.4108 | 22.4046 | 22.4495 | 22.4502 | 22.409 | 22.3367 | 22.2493 | 22.1643 | 22.0978 | 22.0615
1:32 | 0 | 22.197 | 22.4097 | 22.4036 | 22.4482 | 22.449 | 22.4081 | 22.3363 | 22.2493 | 22.1649 | 22.0987 | 22.0625
1:32 | 0 | 22.1971 | 22.4086 | 22.4025 | 22.447 | 22.4478 | 22.4072 | 22.3358 | 22.2494 | 22.1654 | 22.0995 | 22.0636
1:32 | 0 | 22.1972 | 22.4075 | 22.4015 | 22.4457 | 22.4466 | 22.4063 | 22.3354 | 22.2495 | 22.1659 | 22.1004 | 22.0646
1:33 | 0 | 22.1973 | 22.4064 | 22.4004 | 22.4445 | 22.4454 | 22.4055 | 22.335 | 22.2495 | 22.1664 | 22.1013 | 22.0656
1:33 | 0 | 22.1974 | 22.4053 | 22.3994 | 22.4432 | 22.4442 | 22.4046 | 22.3345 | 22.2496 | 22.1669 | 22.1021 | 22.0667
1:33 | 0 | 22.1975 | 22.4042 | 22.3983 | 22.442 | 22.4431 | 22.4037 | 22.3341 | 22.2497 | 22.1675 | 22.103 | 22.0677
1:33 | 0 | 22.1977 | 22.4032 | 22.3973 | 22.4408 | 22.4419 | 22.4028 | 22.3337 | 22.2497 | 22.168 | 22.1038 | 22.0687
1:33 | 0 | 22.1978 | 22.4021 | 22.3963 | 22.4395 | 22.4407 | 22.402 | 22.3332 | 22.2498 | 22.1685 | 22.1047 | 22.0697
1:33 | 0 | 22.1979 | 22.4011 | 22.3953 | 22.4383 | 22.4396 | 22.4011 | 22.3328 | 22.2499 | 22.169 | 22.1055 | 22.0707
1:34 | 0 | 22.198 | 22.4 | 22.3943 | 22.4371 | 22.4384 | 22.4002 | 22.3324 | 22.2499 | 22.1695 | 22.1063 | 22.0717
1:34 | 0 | 22.1981 | 22.399 | 22.3933 | 22.4359 | 22.4373 | 22.3994 | 22.332 | 22.25 | 22.17 | 22.1071 | 22.0727
1:34 | 0 | 22.1982 | 22.398 | 22.3923 | 22.4347 | 22.4361 | 22.3985 | 22.3315 | 22.25 | 22.1705 | 22.108 | 22.0737
1:34 | 0 | 22.1983 | 22.3969 | 22.3913 | 22.4335 | 22.435 | 22.3977 | 22.3311 | 22.2501 | 22.171 | 22.1088 | 22.0747
1:34 | 0 | 22.1984 | 22.3959 | 22.3903 | 22.4324 | 22.4339 | 22.3968 | 22.3307 | 22.2501 | 22.1715 | 22.1096 | 22.0757

## data opentherm
http://forum.tzb-info.cz/123950-pt52-termostat-s-opentherm-komunikaci/vsechny-prispevky#text86
|  | pozadavek | topna | zpatečka | 10*topi+20 | dT | 1 topí 0 netopí
11:30 | 22.3 | 38 | 48 | 34 | 21 | 14 | 1
11:37 | 22.3 | 38 | 37 | 37 | 20 | 0 | 0
12:10 | 22.3 | 37 | 31 | 31 | 20 | 0 | 0
12:15 | 22.6 | 35 | 48 | 34 | 21 | 14 | 1
12:30 | 22.6 | 35 | 38 | 37 | 20 | 1 | 0
13:15 | 22.4 | 34 | 47 | 33 | 21 | 14 | 1
0:00 | 22.1 | 43 | 52 | 38 | 21 | 14 | 1
0:10 |  | 43 | 54 | 39 | 21 | 15 | 1