## entalpie
[5 empty] | odch | přích | chybí | gramů | větrání | W rekup | W dodat |  |  | https://www.qpro.cz/Vlastnosti-vlhkeho-vzduchu
teplota °C | 21 | 10 | 10 | 21
relativní vlhkost % | 50 | 50 | 97 | 26
merna hmotnost kg/m3 | 1.166 | 1.214 | 1.211 | 1.169 | [9 empty] | https://cs.wikipedia.org/wiki/M%C4%9Brn%C3%A9_skupensk%C3%A9_teplo_varu
abs vlhkost g/m3 | 9.164 | 4.699 | 9.122 | 4.766 |  |  |  | 4.398 |  |  | 404.9825 |  |  | 2.2101 | kJ/g |  | 2 257 kJ/kg
entalpie kJ/kg | 41.33 | 19.89 | 29.21 | 31.61 | 12.12 | -11.72 | 9.72 |  | 0.041667 | 488.3333 | 405 | 10 | 0.54664 |  |  | účinnost rekuperace
[9 empty] | 150 | m3/hod |  |  |  |  | 10 | 54.66%
[15 empty] | 0 | 59.08%
teplota °C | 21 | 0 | 0 | 21 | [10 empty] | -10 | 64.11%
relativní vlhkost % | 50 | 50 | 100 | 13
merna hmotnost kg/m3 | 1.166 | 1.26 | 1.259 | 1.17
abs vlhkost g/m3 | 9.164 | 2.419 | 4.817 | 2.387 |  |  |  | 6.777 |  |  | 624.0487 |  |  | 2.2045
entalpie kJ/kg | 41.33 | 4.816 | 9.662 | 26.39 | 31.668 | -21.574 | 14.94 |  | 0.041667 | 898.9167 | 622.5 | 0 | 0.59084
teplota °C | 21 | -10 | -10 | 21
relativní vlhkost % | 50 | 50 | 100 | 6
merna hmotnost kg/m3 | 1.166 | 1.309 | 1.308 | 1.171
abs vlhkost g/m3 | 9.164 | 1.07 | 2.141 | 1.098 |  |  |  | 8.066 |  |  | 742.7442 |  |  | 2.1981
entalpie kJ/kg | 41.33 | -8.072 | -9.998 | 23.6 | 51.328 | -31.672 | 17.73 |  | 0.041667 | 1319.6667 | 738.75 | -10 | 0.64111
teplota °C | 0 | 21 | 21 | 21
relativní vlhkost % | 0 | 100 | 50 | 0
merna hmotnost kg/m3 | 1.261 | 1.16 | 1.166 | 1.171
abs vlhkost g/m3 | 0 | 18.33 | 9.164 | 0
entalpie kJ/kg | 0 | 61.97 | 41.33 | 21.21

## větrání
48 | m3
7 | m3/hod
0.14583
2000 | g vody
16 | g/kg
125 | m3
17.8571 | hod