## 10 těles
| Instalovaný výkon radiátoru počítaný v teplotním spádu 75/65/20. Ve spádu 90/70/20 vychází 1/0,85 x větší. 850W 75/65/20 = 1000W 90/70/20. | [20 empty] | Celkový výkon tělesa, přívodního úseku + zpátečky. | [7 empty] | export dat AE2 - AE87 |  | popisy ->>>>>>>> |  |  |  | Výpočet průtoku kotle: | [5 empty] | litinové/ocelové žebro 600/200 topí 89 až 90W v režimu 75/65/20 | [9 empty] | přepočet ventilů str. 17/80 |  |  |  |  | Rozsah 8 bodového přednastavení odpovídá položkám 3 až 6 u 6bodového. 6bodový má výrazně výhodnější průběh - dovolí přednastavit i žebříčky s malým výkonem. | [21 empty] | http://vytapeni.tzb-info.cz/mereni-a-regulace/6108-termicke-vyvazeni-pri-upravach-otopnych-soustav-i
|  | Nominální průtok radiátorem v l/s v režimu 75/65/20 pokud je v poli B21 číslo 1. Pro spád 90/70/20 napište do pole B21 0,66 | [20 empty] | Průtok ventilem počítaného tělesa v kg/hod. | [6 empty] | 75 |  | Výpočet Kv ventilu: |  |  |  | kW | dT( K) | kg/hod | [6 empty] | 108 W v režimu 90/70/20 | [6 empty] | https://www.korado.cz/common/downloads/radik-deskova-otopna-telesa-1454416522.pdf | [26 empty] | Odpovídá diferenčnímu tlaku 400 kPa. Zjevně chyba.
|  |  | Koef je vypočítaný poměr dT teploty zpátečky/teploty nátokové k okolí . Např 75/65/20 je 45/55 = 0,82 | [20 empty] | Tlak na ventilu pro účely výpočtu přednastavení. | [5 empty] | 65.9302 |  | Kv (m3/hod) | kg/hod | kPa |  | 12.3263 | 9.0698 | 1164.9031 | [6 empty] | objem vody 1,57 l/ článek, cca 14 l/kW | [6 empty] | Přečtení nomogramu 8 polohového přednastavení a porovnání s 6 polohovým: | [27 empty] | průtok | tlak ztr | prednast
|  |  |  | Nátoková teplota radiátoru. | [20 empty] | Vhodné číslo přednastavení ventilu Korado ve škále 1 až 6 - odvozeno z Kv ventilu ve sloupci AB. |  |  |  |  | 18.9952 |  | 1 | 1000 | 100 |  |  |  |  | vnitřní |  |  | http://forum.tzb-info.cz/119140-objem-vody-stary-vs-novy-radiator | [9 empty] | https://www.korado.cz/common/downloads/8-stupnovy-vlozeny-ventil-pro-deskova-otopna-telesa-v-provedeni-ventil-kompakt.pdf | [27 empty] | ventilem | ventilu | ventilu
[5 empty] | Teplota okolí. Z ní se odvozuje dT | [20 empty] | Požadovaný výkon daného tělesa(včetně přilehlých stoupaček a zpáteček). |  |  |  | 9997.6544 |  | samotíž: | [5 empty] | rychlost | průměr | Pa/m | [11 empty] | průtok | tlak ztr | prednast | [6 empty] | průtok | tlak ztr | prednast |  |  | průtok | tlak ztr | prednast | [9 empty] | 1 |  | kg/hod | kPa | 1 až 8
[6 empty] | Skutečný výkon radiátoru odpovídající teplotnímu spádu protékající vody a jejímu množství | [20 empty] | Kv ventilu příslušného radiátoru |  |  | 12326.3251 |  | dt (K) | h (m) | tlak (kPa) |  |  |  | m/s | mm | výpočet |  |  |  | průběh iterace / korekce polem AB23. | [7 empty] | ventilem | ventilu | ventilu |  |  | 6.4 |  |  |  | ventilem | ventilu | ventilu |  |  | ventilem | ventilu | ventilu | [9 empty] | 350 | 1 | 350 | 400 | 1.6043
[7 empty] | Teplota výstupní vody z radiátoru | [20 empty] | Vhodné číslo přednastavení ventilu Korado ve škále 1 až 8 - odvozeno z Kv ventilu ve sloupci AB. |  | 1164.9031 |  | 4 | 3 | 0.048 |  |  |  | 1.57 | 15 | 1934.0353 | 20,45 mbar 20°C |  |  | Korado Radik tabulkový výkon |  |  |  | lin |  |  |  | kg/hod | kPa | 1 až 8 |  |  | 2.7 |  |  |  | kg/hod | kPa | 1 až 8 |  |  | kg/hod | kPa | 1 až 8 | [9 empty] | 550 | 2 | 550 | 400 | 2.6643
[8 empty] | Doba, za kterou dojde ke kompletní výměně vody v radiátoru. Po této době radiátor topí plným výkonem. Pro radiátory Radik vychází objem včetně železa cca 6l/kW. | [21 empty] | Kv | [7 empty] | 1.57 | 15 | 1934.0353 | 20,46 mbar 40°C |  |  | °C | °C | W katalog | výpočet W | linear střední teplota | linear nátoková teplota |  | 1 | 22.5 | 3 | 0.90546 | 0.90093 | 0.90047 | -0.094542 | -0.099067 | -0.099532 | 1 | 71 | 30 | 0.90047 |  | 1 | 4.1 | 0.1 | 0.90093 | [9 empty] | 700 | 3 | 700 | 400 | 3.5449
[9 empty] | Přívodní trubka k radiátoru - úsek mezi uvedeným radiátorem a radiátorem předchozím | [20 empty] | 0.67897 |  | kg/m3 hustota | m/s rychlost | Pa tlaková ztráta |  |  |  | 1.57 | 15 | 1934.0353 |  |  | 1.0234 | 90 | 70 | 1281 | 1311 | 1200 | 1272.7273 |  | 2 | 34 | 3 | 1.8737 | 2.1554 | 2.1313 | -0.12634 | 0.15543 | 0.13125 | 2 | 120 | 30 | 2.1313 |  | 2 | 7 | 0.1 | 2.1554 | [9 empty] | 850 | 4 | 850 | 400 | 4.6242
[10 empty] | Průtok danou trubkou je součtem všech následujících radiátorů až do konce větve | [19 empty] | 0.46015 |  | 1000 | 1.57 | 1232.45 |  |  |  | 0.3 | 16 | 86.1992 |  |  | 0.99104 | 75 | 65 | 1005 | 996 | 1000 | 1000 |  | 3 | 55 | 3 | 3.0039 | 2.9919 | 2.9481 | 0.0038664 | -0.0081 | -0.051903 | 3 | 170 | 30 | 2.9481 |  | 3 | 10 | 0.1 | 2.9919 | [9 empty] | 1050 | 5 | 1050 | 400 | 5.7988
[11 empty] | Délka úseku mezi počítaným radiátorem a radiátorem předchozím. Pouze tam, ne zpátečka. | [18 empty] | 0.37979 |  |  | zeta |  |  |  |  | 0.3 | 16 | 86.1992 |  |  | 1.0123 | 70 | 55 | 810 | 820 | 850 | 909.0909 |  | 4 | 65 | 3 | 3.9325 | 3.9943 | 4.0516 | -0.067485 | -0.0056801 | 0.051631 | 4 | 210 | 30 | 4.0516 |  | 4 | 12 | 0.1 | 3.9943 | [9 empty] | 1210 | 6 | 1210 | 400 | 6.5873
[12 empty] | Vypočtená rychlost proudění v daném úseku | [17 empty] | 0.33295 |  |  | 1 |  |  |  |  | 0.3 | 16 | 86.1992 |  |  | 1.0235 | 55 | 45 | 510 | 522 | 600 | 636.3636 |  | 5 | 80 | 3 | 5.0868 | 5.2348 | 5.1309 | 0.086776 | 0.23477 | 0.13094 | 5 | 255 | 30 | 5.1309 |  | 5 | 15 | 0.1 | 5.2348 | [9 empty] | 1390 | 7 | 1390 | 400 | 7.3582
http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/navrh-radiatoru-a-stoupacek.xlsx | [12 empty] | Tlaková ztráta daného úseku. Pouze topná voda. Včetně zpátečky se počítá až na závěr výpočtu. | [16 empty] | 0.30071 | [6 empty] | http://www.pressure-drop.online/ | [6 empty] | 0.38 |  | 0.78454 | 0.75973 | 0.83333 | 0.78571 |  | 6 | 100 | 3 | 6.3272 | 6.2483 | 6.2167 | 0.32722 | 0.24829 | 0.21665 | 6 | 310 | 30 | 6.2167 |  | 6 | 18 | 0.1 | 6.2483 | [9 empty] | 1550 | 8 | 1550 | 400 | 7.9639
http://kondenzace.kvalitne.cz/vypocet-topne-soustavy-radiatoru/ | [13 empty] | Koeficient teplotní ztráty daného úseku. Např 0,1 při 70 °C a okolí 20 °C znamená spád 0,1*(70-20)=5 K | [15 empty] | 0.27652 | [6 empty] | http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/ | [13 empty] | 7 | 115 | 3 | 7.1042 | 7.1052 | 7.0479 | 0.10416 | 0.10521 | 0.047896 | 7 | 360 | 30 | 7.0479 |  | 7 | 21 | 0.1 | 7.1052 | [9 empty] | 1900 | 9 | 1900 | 400 | 9.0957
http://kondenzace.kvalitne.cz | [8 empty] | PEX AL PEX 16x2 20x2 26x3 32x3 | [5 empty] | Doba, za kterou topná voda dorazí od předchozího radiátoru k počítanému v sekundách. | [14 empty] | 0.25736 | [20 empty] | 8 | 130 | 3 | 7.7857 | 7.8475 | 7.7709 | -0.2143 | -0.1525 | -0.22914 | 8 | 410 | 30 | 7.7709 |  | 8 | 24 | 0.1 | 7.8475
tel. / WhatsApp : 608507514 | [8 empty] | PPR plast: |  | 20 |  | 25 |  |  | Vstupní teplota daného úseku-odpovídá předchozímu radiátoru | [13 empty] | 0.24164 | [9 empty] | 0.83333 | [11 empty] | 55 | 6.5 | 2.095
© Ing. Josef Vávra |  |  |  | josvav@volny.cz | [5 empty] | 13.2 | 14.4 | 16.6 | 18 |  |  |  | Výstupní teplota daného úseku trubky-nátoková počítaného radiátoru | [12 empty] | 0.22839 | [20 empty] | https://www.ceskakoupelna.cz/fotky22589/korado-radik-2011.pdf | [14 empty] | průtok | tlak ztr | prednast
| 0.38 | nula je bez korekce, 0,38 je skutečný výkon radiátorů Korado v závislosti na teplotě (exponent 1,3). | [6 empty] | ocel: | 3 / 8 | 1 / 2 | 3 / 4 | 4 / 4 | 5 / 4 | 6 / 4 | 8 / 4 |  | Výkon daného úseku stoupačky. | [5 empty] | Nejprve AB22,AB23 a AB24 = 0 a osazujete klasickou otopnou soustavu podle možností. | [5 empty] | 0.217 | [6 empty] | export Ráž | [13 empty] | korado-radik-2011.pdf |  |  |  |  | str 17/86 | [9 empty] | ventilem | ventilu | ventilu | 2.9
| pro 90/70/20 průtočnost 0,66 a výkon je 1,32 x větší | [8 empty] | 12.4 | 16.1 | 21.6 | 27.2 | 35.9 | 41.8 | 52.9 |  |  | Nátoková teplota zpátečky |  |  |  |  | Poté napíšete AB23 = 1 a zapnete tak iterační výpočet výkonů - obdoba funkce termohlavic. | [5 empty] | kg/hod | [6 empty] | kg/hod |  |  | kW | [11 empty] | kg/hod | kPa | 1 az 6 | [11 empty] | kg/hod | kPa | 1 az 6 | 1.4 | [10 empty] | ventilem | ventilu | ventilu
| pro 75/65/20 průtočnost 1 a výkon odpovídá. | [7 empty] | řada vnitřních průměrů měděných trubek: | [10 empty] | Koncová teplota zpátečky |  |  |  | AB24 přibližuje výpočet možnostem čerpadla 20 kPa a AB22 připočítává výkon trubek. | [5 empty] | 163.0843 | [5 empty] | 9 | 163.0843 | 100.7 |  | 0.99905 | 1.0005 | [9 empty] | 0.5 | 2.45 | 1 | 0.56467 |  | 0.59869 | 0.5 | 0.064665 | 0.098692 | [5 empty] | 0.5 | 13.8 | 30 | 0.59869 | 0.59869 | -0.80264 | [9 empty] | kg/hod | kPa | 1 až 8
| 1.05 | Zvolte normovanou průtočnost těles. 1 pro spád 75/65/20 nebo 0,66 pro spád 75/60/20 či 90/70/20. Funguje pouze, když AB23 a AB24 jsou nuly. | [6 empty] | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | [6 empty] | Výkon zpátečky. |  |  | poměr výkon požadovaný/instalovaný: |  | 1 | 0 | 0.75 | násobitel/KV na kW - řeší chybné nastavení vše na max | 141.8849 | [5 empty] | 8 | 141.8849 | 78.98 |  | 0.98304 | 1.0005 | [9 empty] | 1.5 | 4.8 | 1 | 1.3825 |  | 1.369 | 1.5 | -0.11752 | -0.13104 | [5 empty] | 1.5 | 26 | 30 | 1.369 | 1.369 | -1.3528 | [8 empty] | 1 | 23 | 10 | -0.45477
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | 10 | W/m2K |  |  |  | zpátečka: | [7 empty] | 0 | 0 jen radiátory, 1 počítáno včetně příslušného potrubí |  | 129.5567 | [5 empty] | 7 | 129.5567 | 70.38 |  | 0.97392 | 1.0005 | [9 empty] | 2.5 | 12.5 | 1 | 2.5463 |  | 2.5906 | 2.5 | 0.046348 | 0.090554 | [5 empty] | 2.5 | 71 | 30 | 2.5906 | 2.5906 | -2.2254 | [8 empty] | 1.5 | 39 | 10 | 0.78365
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast | požad | 1 | výkonový krok 0 je bez uvažování iterace,1 většinou vyhoví k výpočtu výkonové iterace. Pro vzorový příklad je 10ka optimální krok a 20ka na mezi stability. |  | 120.6652 |  |  | Přehledné pole výkonů: |  |  | 6 | 120.6652 | 64.06 |  | 0.96724 | 1.0005 | [9 empty] | 3.5 | 27 | 1 | 3.4828 |  | 3.5002 | 3.5 | -0.017181 | 0.00017766 | [5 empty] | 3.5 | 150 | 30 | 3.5002 | 3.5002 | -2.8751 | [8 empty] | 2 | 55 | 10 | 1.5899
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu | výkon | 0 | tlakový krok 0 je bez vlivu, 0,7 je optimální tlumení a 1,4 je mez překmitu pro tento příklad. Tímto přepínačem se řeší co se stane, když máme čerpadlo s konstantním tlakem. |  | 113.6691 |  |  | kontr. | 12326.3251 | 12326.3251 | 5 | 113.6691 | 59.66 |  | 0.96184 | 1.0005 | [9 empty] | 4.5 | 42 | 1 | 4.5773 |  | 4.5769 | 4.5 | 0.077346 | 0.07687 | [5 empty] | 4.5 | 230 | 30 | 4.5769 | 4.5769 | -3.2463 | [8 empty] | 2.5 | 73 | 10 | 2.2538
| Nepoužívaný zadejte 1W | [7 empty] | mm |  |  |  | 1.25 | Koeficient celkových tlakových ztrát (pokud jsou např. místní odpory 30% navíc, píšeme 1,3 ) |  |  |  | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6 |  | Kv m3/hod | 1až8 | Kv/kW | 107.8938 | dosaženost výkonu | podíl stoupaček | W rad | W st | W zp | 4 | 107.8938 | 56.38 |  | 0.95726 | 1.0005 | [9 empty] | 5.5 | 60 | 1 | 5.4758 |  | 5.4862 | 5.5 | -0.024223 | -0.013771 | [5 empty] | 5.5 | 330 | 30 | 5.4862 | 5.4862 | -3.5599 | [8 empty] | 3 | 90 | 10 | 2.7448
1 | 1000 | 0.045301 | 0.90137 | 73.2387 | 20 | 999.0493 | 67.9878 | 132.4468 | 10 | 0.045301 | 3 | 0.57709 | 1944.037 | 0.99408 | 5.1985 | 73.5559 | 73.2387 | 60.3601 | 67.9878 | 67.7036 | 54.0846 | 999.0593 | 163.0843 | 6 | 5.7379 | 1000 | 0.67897 | 7.1195 | 0.67897 | 102.9778 | 0.99906 | 0.11455 | 999.0493 | 60.3601 | 54.0846 | 3 | 102.9778 | 53.11 |  | 0.95326 | 1.0005 | [9 empty] | 6.5 | 86 | 1 | 6.3826 |  | 6.377 | 6.5 | -0.11741 | -0.12298 | [5 empty] | 6.5 | 470 | 30 | 6.377 | 6.377 | -3.8671 | [8 empty] | 3.5 | 102 | 10 | 3.0909
2 | 1000 | 0.039412 | 0.88726 | 73.5559 | 20 | 999.4637 | 67.518 | 152.2361 | 14.1421 | 0.084714 | 3 | 0.53958 | 1106.9799 | 0.99574 | 5.5599 | 73.7853 | 73.5559 | 81.6108 | 67.6173 | 67.4142 | 72.2518 | 999.4737 | 141.8849 | 9.8881 | 4.7579 | 1000 | 0.46015 | 4.9569 | 0.46015 | 98.7024 | 0.99947 | 0.15395 | 999.4637 | 81.6108 | 72.2518 | 2 | 98.7024 | 50.51 |  | 0.9497 | 0.98287 | [37 empty] | 4 | 114 | 10 | 3.7092
3 | 1000 | 0.035988 | 0.87703 | 73.7853 | 20 | 999.6619 | 67.1716 | 166.7224 | 17.3205 | 0.1207 | 3 | 0.51253 | 778.852 | 0.99642 | 5.8533 | 73.9787 | 73.7853 | 98.0647 | 67.3418 | 67.1722 | 86.0073 | 999.6719 | 129.5567 | 12.102 | 4.2745 | 1000 | 0.37979 | 3.89 | 0.37979 | 94.9244 | 0.99967 | 0.18413 | 999.6619 | 98.0647 | 86.0073 | 1 | 94.9244 | 48.37 |  | 0.94649 | 1.0005 | [37 empty] | 4.5 | 127 | 10 | 4.3095
4 | 1000 | 0.033518 | 0.86843 | 73.9787 | 20 | 999.7815 | 66.8768 | 179.0078 | 20 | 0.15422 | 3 | 0.49115 | 600.1254 | 0.99681 | 6.1082 | 74.1517 | 73.9787 | 112.0447 | 67.108 | 66.9575 | 97.4706 | 999.7915 | 120.6652 | 13.6597 | 3.9429 | 1000 | 0.33295 | 3.1582 | 0.33295 | 91.5446 | 0.99979 | 0.20956 | 999.7815 | 112.0447 | 97.4706 | 0 | 91.5446 |  |  | 0.94355 | 0 | [37 empty] | 5 | 140 | 10 | 4.8512
5 | 1000 | 0.031575 | 0.86077 | 74.1517 | 20 | 999.86 | 66.6121 | 190.0253 | 22.3607 | 0.18579 | 3 | 0.47336 | 486.8472 | 0.99706 | 6.3376 | 74.3112 | 74.1517 | 124.449 | 66.8988 | 66.7611 | 107.4642 | 999.87 | 113.6691 | 14.86 | 3.6864 | 1000 | 0.30071 | 2.8279 | 0.30071 | stoup. | 0.99987 | 0.23195 | 999.86 | 124.449 | 107.4642 |  | stoup. |  |  |  | 0 | [10 empty] | http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/87-vypocet-tlakove-ztraty-trenim-v-potrubi | [11 empty] | Přesnost 1% v rozsahu vnitřních průměrů 10 - 25 mm
6 | 1000 | 0.02997 | 0.85374 | 74.3112 | 20 | 999.9135 | 66.3676 | 200.1969 | 24.4949 | 0.21576 | 3 | 0.4581 | 408.3815 | 0.99725 | 6.5488 | 74.461 | 74.3112 | 135.7378 | 66.7064 | 66.578 | 116.4104 | 999.9235 | 107.8938 | 15.8337 | 3.488 | 1000 | 0.27652 | 2.6312 | 0.27652 | 73.2387 | 0.99992 | 0.25217 | 999.9135 | 135.7378 | 116.4104 | 9 | 73.2387 | 83.523 | 9 | 83.523 | [19 empty] | hodnoty do 25.9.2019
7 | 1000 | 0.028605 | 0.84717 | 74.461 | 20 | 999.9505 | 66.1378 | 209.754 | 26.4575 | 0.24437 | 3 | 0.44471 | 350.7393 | 0.99739 | 6.7459 | 74.6034 | 74.461 | 146.1843 | 66.5264 | 66.4051 | 124.5606 | 999.9605 | 102.9778 | 16.6504 | 3.4007 | 1000 | 0.25736 | 2.4629 | 0.25736 | 73.5559 | 0.99996 | 0.27076 | 999.9505 | 146.1843 | 124.5606 | 8 | 73.5559 | 84.804 | 8 | 84.804 | [15 empty] | 26400 | vztahová konstanta |  |  | 26500 |  |  |  | Přesnost 1% v rozsahu rychlostí 0,3 - 1,2 m/s | [18 empty] | kv počítáno jako průtok ventilu při tlaku 100 kPa
8 | 1000 | 0.027417 | 0.84096 | 74.6034 | 20 | 999.976 | 65.9195 | 218.8398 | 28.2843 | 0.27179 | 3 | 0.43278 | 306.5816 | 0.9975 | 6.9319 | 74.74 | 74.6034 | 155.9662 | 66.3561 | 66.2404 | 132.0786 | 999.986 | 98.7024 | 17.3519 | 3.324 | 1000 | 0.24164 | 2.315 | 0.24164 | 73.7853 | 0.99999 | 0.28805 | 999.976 | 155.9662 | 132.0786 | 7 | 73.7853 | 85.536 | 7 | 85.536 | [15 empty] | 1.27 | exponent průměr |  |  | 1.27 | [19 empty] | ventilem | ventilu | ventilu
9 | 1000 | 0.026368 | 0.83504 | 74.74 | 20 | 999.9933 | 65.7104 | 227.5494 | 30 | 0.29816 | 3 | 0.42202 | 271.6723 | 0.9976 | 7.1087 | 74.872 | 74.74 | 165.2072 | 66.1935 | 66.0825 | 139.0783 | 1000.0033 | 94.9244 | 17.9651 | 3.2555 | 1000 | 0.22839 | 2.1828 | 0.22839 | 73.9787 | 1 | 0.30429 | 999.9933 | 165.2072 | 139.0783 | 6 | 73.9787 | 86.206 | 6 | 86.206 | [12 empty] | rychlost |  | Pa/m | 1.83 | exponent rychlost |  |  | 1.82 | [19 empty] | kg/hod | kPa | 1 až 8
10 | 1000 | 0.025429 | 0.82936 | 74.872 | 20 | 1000.0045 | 65.5088 | 235.9505 | 31.6228 | 0.32358 | 3 | 0.41221 | 243.3887 | 0.99767 | 7.2779 | 75 | 74.872 | 173.9968 | 66.0374 | 65.9302 | 145.6428 | 1000.0145 | 91.5446 | 18.5084 | 3.1933 | 1000 | 0.217 | 2.0628 | 0.217 | 74.1517 | 1 | 0.31964 | 1000.0045 | 173.9968 | 145.6428 | 5 | 74.1517 | 86.76 | 5 | 86.76 | [12 empty] | m/s | mm | TZB | výpočet | poměr | [21 empty] | 1 | 73 | 100 | -0.44616
| 10000 |  |  |  |  | 9997.6544 | [5 empty] | 15 | kPa tlak pro optimalizaci AB24 |  |  |  | 75 | °C nátoková teplota: |  |  |  | průtok kg/h: | 1164.9031 |  |  |  | 3.3735 | Kv suma ventilů |  | 74.3112 |  |  | 9997.6544 | W tělesa |  | 4 | 74.3112 | 87.233 | 4 | 87.233 | [10 empty] | pex20/16 |  | 0.3 | 16 | 84 | 86.1992 | 1.0262 | [21 empty] | 1.5 | 124 | 100 | 0.79638
VYPLŇUJTE JEN ŽLUTÁ POLE!! | [5 empty] | 2799.5272 | [5 empty] | 18.9952 | kPa tlak čerpadla |  |  |  | 65.9302 | °C výst. teplota | [5 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 74.461 |  |  | 12326.3251 | W celkem |  | 3 | 74.461 | 87.764 | 3 | 87.764 | [12 empty] | 0.6 | 16 | 288 | 306.4703 | 1.0641 | [21 empty] | 2 | 174 | 100 | 1.5909
| rychlosti (m/s) | [10 empty] | 63.6707 | sec na konec |  |  |  | 1164.9031 | kg/hod opt. celkový průtok | [8 empty] | 2.7257 | Kv u kotle |  | 74.6034 | [5 empty] | 2 | 74.6034 | 88.24 | 2 | 88.24 | [12 empty] | 1.2 | 16 | 1017 | 1089.6154 | 1.0714 | [21 empty] | 2.5 | 230 | 100 | 2.2452
[12 empty] | 12326.3251 | W kotel |  |  |  | 9997.7544 | W radiátory | [11 empty] | 74.74 | [5 empty] | 1 | 74.74 | 88.674 | 1 | 88.674 | [38 empty] | 3 | 285 | 100 | 2.7481
[30 empty] | 74.872 | [5 empty] | 0 | 74.872 | [13 empty] | med 28/25 |  | 0.3 | 25 | 49.2 | 48.9049 | 0.994 | [21 empty] | 3.5 | 323 | 100 | 3.0986
[30 empty] | 75 | [6 empty] | 75 | [15 empty] | 0.6 | 25 | 173 | 173.8749 | 1.0051 | [21 empty] | 4 | 361 | 100 | 3.7169
[30 empty] | zpat. | [6 empty] | zpat. | [15 empty] | 1.2 | 25 | 625 | 618.1897 | 0.9891 | [21 empty] | 4.5 | 402 | 100 | 4.3149
[30 empty] | 67.9878 | [5 empty] | 9 | 67.9878 | 75.007 | [40 empty] | 5 | 443 | 100 | 4.8548
[30 empty] | 67.6173 | [5 empty] | 8 | 67.6173 | 73.946 | 9 | 75.007 | [10 empty] | med 22/20 |  | 0.3 | 20 | 65.2 | 64.9274 | 0.99582
[30 empty] | 67.3418 | [5 empty] | 7 | 67.3418 | 73.351 | 8 | 73.946 | [12 empty] | 0.6 | 20 | 228 | 230.8408 | 1.0125
[30 empty] | 67.108 | [5 empty] | 6 | 67.108 | 72.819 | 7 | 73.351 | [12 empty] | 1.2 | 20 | 826 | 820.7247 | 0.99361
[30 empty] | 66.8988 | [5 empty] | 5 | 66.8988 | 72.386 | 6 | 72.819
[30 empty] | 66.7064 | [5 empty] | 4 | 66.7064 | 72.022 | 5 | 72.386 | [10 empty] | med18 |  | 0.3 | 16 | 86 | 86.1992 | 1.0023
[30 empty] | 66.5264 | [5 empty] | 3 | 66.5264 | 71.617 | 4 | 72.022 | [12 empty] | 0.6 | 16 | 303 | 306.4703 | 1.0115
| https://www.korado.cz/common/downloads/vypocet-tepelnych-vykonu-radik-1622096352.xlsm | [28 empty] | 66.3561 | [5 empty] | 2 | 66.3561 | 71.561 | 3 | 71.617 | [12 empty] | 1.2 | 16 | 1093 | 1089.6154 | 0.9969
|  | koeficienty Radik pro 75/65/20 | [27 empty] | 66.1935 | [5 empty] | 1 | 66.1935 | 70.945 | 2 | 71.561 | http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/navrh-radiatoru-a-stoupacek-vzor.xlsx
|  |  | typ | koef výkonu | jiný | Airfel |  |  | koef | ks | delka mm | vyska mm | W 75/65/20 | [6 empty] | koef | ks | delka mm | vyska mm | W 75/65/20 |  |  | Kč | Kč/kW |  | 66.0374 | [5 empty] | 0 | 66.0374 |  | 1 | 70.945 | akumulační nádrž: | [9 empty] | med15 |  | 0.3 | 13 | 113 | 112.209 | 0.993
|  |  | 10 | 1 |  |  |  |  | 1.65 | 1 | 600 | 1000 | 990 | [6 empty] | 1.65 | 1 | 600 | 1000 | 990 | [5 empty] | 65.9302 | [6 empty] | m/s |  |  |  |  | 2000l | 1200l | 160l | 100l | 50l | 10l | trubka |  |  |  |  | 0.6 | 13 | 394 | 398.9447 | 1.0125
|  |  | 11 | 1.7 |  |  |  |  | 1.65 | 1 | 600 | 1000 | 990 | [6 empty] | 2.2 | 1 | 600 | 800 | 1056 | [5 empty] | zp tel | [6 empty] | zp tel |  |  |  | poměr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 80 |  |  |  |  | 1.2 | 13 | 1419 | 1418.3962 | 0.99957
|  |  | 20 | 1.65 |  |  |  |  | 1.65 | 1 | 600 | 1000 | 990 | [6 empty] | 2.2 | 1 | 600 | 800 | 1056 | [5 empty] | 67.9878 | [6 empty] | 67.9878 |  |  |  | prům (m) | 1.09 | 0.92 | 0.46 | 0.4 | 0.32 | 0.2 | 0.012
|  |  | 21 | 2.2 |  |  |  |  | 1.65 | 1 | 600 | 1000 | 990 | [6 empty] | 2.9 | 1 | 600 | 1200 | 2088 | [5 empty] | 67.518 | [6 empty] | 67.518 |  |  |  | výš (m) | 2.18 | 1.84 | 0.92 | 0.8 | 0.64 | 0.4 | 0.96 |  |  | med12 |  | 0.3 | 10 | 158 | 156.5798 | 0.99101
|  |  | 22 | 2.9 |  |  |  |  | 1.65 | 1 | 600 | 1000 | 990 | [6 empty] | 4.2 | 1 | 1100 | 900 | 4158 |  |  | 6202 | 1491.5825 |  | 67.1716 | [6 empty] | 67.1716 |  |  |  | objem m3 | 2.0332 | 1.2225 | 0.15282 | 0.10048 | 0.051446 | 0.01256 | 0.00010852 |  |  |  |  | 0.6 | 10 | 550 | 556.6994 | 1.0122
|  |  | 33 | 4.2 | 3.7 | 4.01 |  |  | 1.65 | 1 | 600 | 1000 | 990 | [6 empty] | 3.698 | 1 | 1100 | 900 | 3661 |  |  | 6202 | 1694.0727 | https://www.aaaradiatory.cz/deskovy-radiator-korado-radik-klasik-33-900-1100-max-vykon-3661-w-p11687/ | 66.8768 | [6 empty] | 66.8768 |  |  |  | W ztráta při dT 60K | 447.6761 | 159.4618 | 79.7309 | 60.288 | 38.5843 | 15.072 | 1.7471 |  |  |  |  | 1.2 | 10 | 1979 | 1979.2726 | 1.0001
[20 empty] | 4.0141 | 1 | 1100 | 900 | 3974 |  | 0.88047 | 6441 | 1620.7851 | https://www.aaaradiatory.cz/deskovy-radiator-airfel-klasik-33-900-1200-max-vykon-5006-w-p374/ | 66.6121 | [6 empty] | 66.6121
[26 empty] | 1.0855 |  |  |  | 66.3676 | [6 empty] | 66.3676 |  |  |  | kapacita J/K | 8539421.226 | 5134668.672 | 641833.584 | 422016 | 216072.192 | 52752 | 455.7773
[23 empty] | 3974 | 5007.24 | [5 empty] | 66.1378 | [6 empty] | 66.1378 |  |  |  | dna m2 | 1.8653 | 1.3288 | 0.33221 | 0.2512 | 0.16077 | 0.0628 | 0.00022608 |  |  | radiátor průtoky, teploty:
[30 empty] | 65.9195 | [6 empty] | 65.9195 |  |  |  | stěna m2 | 7.4613 | 5.3154 | 1.3288 | 1.0048 | 0.64307 | 0.2512 | 0.036173 |  |  | kW | vst °C | výst °C | okolí | l/s | l/hod
[13 empty] | 5940 | [16 empty] | 65.7104 | [6 empty] | 65.7104 |  |  |  | celkem m2 | 9.3266 | 6.6442 | 1.6611 | 1.256 | 0.80384 | 0.314 | 0.036399 |  |  | 1 | 75 | 65 | 20 | 0.02381 | 85.7143 |  | 0.81818
Za tyto řádky do výpočtů nesahat. | [29 empty] | 65.5088 | [6 empty] | 65.5088 |  |  |  | tloustka m | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
[30 empty] | m/s | [6 empty] | m/s |  |  |  | vodivost W/K | 7.4613 | 2.6577 | 1.3288 | 1.0048 | 0.64307 | 0.2512 | 0.029119
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | 10 | W/m2K |  |  |  | zpátečka: | [10 empty] | 0.57709 | [10 empty] | T hod | 317.9167 | 536.6667 | 134.1667 | 116.6667 | 93.3333 | 58.3333 | 4.3478
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast | požad |  |  |  | 0.53958 | [10 empty] | T dní | 13.2465 | 22.3611 | 5.5903 | 4.8611 | 3.8889 | 2.4306 | 0.18116 |  |  | tlakoveztratyr999.pdf
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu | výkon |  |  |  | 0.51253 | [20 empty] | R999
| xx | [7 empty] | mm |  |  |  | 1.25 | Koeficient celkových tlakových ztrát (pokud jsou např. místní odpory 30% navíc, píšeme 1,3 ) |  |  |  | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6 |  | Kv m3/hod před iter | 1až8před | součet tlaků | 0.49115 | požadavek | s iterací | bez iterace | [7 empty] | dny | 2000l | 1200l | 160l | 100l | 50l | 10l | trubka |  |  | TUBO MULTISTRATO
1 | 1000 | 0.025 | 0.82951 | 72.3019 | 20 | 936.3037 | 63.3847 | 239.9998 | 10 | 0.025 | 3 | 0.31847 | 655.0202 | 0.98929 | 9.42 | 72.868 | 72.3019 | 59.4414 | 63.3847 | 62.9201 | 48.779 | 936.3137 | 90.0001 | -5.5991 | #NUM! | 1000 | #NUM! | #NUM! | 7.31 | 0.47336 | 1000 | 999.0593 | 936.3137 | [7 empty] | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |  | podlahovka Žichlínek | [6 empty] | vnější | vnitř. mm
2 | 1000 | 0.025 | 0.82889 | 72.868 | 20 | 949.8674 | 63.8216 | 239.9998 | 14.1421 | 0.05 | 3 | 0.31847 | 421.7942 | 0.99279 | 9.42 | 73.2522 | 72.868 | 80.6822 | 63.3709 | 63.058 | 65.7111 | 949.8774 | 90.0001 | -4.289 | #NUM! | 1000 | #NUM! | #NUM! | 8.1536 | 0.4581 | 1000 | 999.4737 | 949.8774 | [7 empty] | 0.25 | 78.8782 | 79.3329 | 77.3759 | 76.9923 | 76.2642 | 74.1354 | 35.0947 |  |  | 50°C | [6 empty] | 14 | 10
3 | 1000 | 0.025 | 0.82847 | 73.2522 | 20 | 959.113 | 64.1178 | 239.9998 | 17.3205 | 0.075 | 3 | 0.31847 | 326.0489 | 0.99424 | 9.42 | 73.5608 | 73.2522 | 97.1991 | 63.4113 | 63.1612 | 78.7803 | 959.123 | 90.0001 | -3.4454 | #NUM! | 1000 | #NUM! | #NUM! | 8.8057 | 0.44471 | 1000 | 999.6719 | 959.123 | [7 empty] | 0.5 | 77.7775 | 78.6733 | 74.8665 | 74.1354 | 72.761 | 68.8439 | 23.7975 | [9 empty] | 16 | 12
4 | 1000 | 0.025 | 0.82813 | 73.5608 | 20 | 966.5622 | 64.3554 | 239.9998 | 20 | 0.1 | 3 | 0.31847 | 271.6105 | 0.99508 | 9.42 | 73.8257 | 73.5608 | 111.2736 | 63.4597 | 63.2458 | 89.8441 | 966.5722 | 90.0001 | -2.7933 | #NUM! | 1000 | #NUM! | #NUM! | 9.3489 | 0.43278 | 1000 | 999.7915 | 966.5722 | [7 empty] | 0.75 | 76.6973 | 78.021 | 72.4669 | 71.4216 | 69.476 | 64.0697 | 20.9554 |  |  | l/hod | vnitř. pr | m/s | Pa | 50m kPa | minut |  | 18 | 14
5 | 1000 | 0.025 | 0.82784 | 73.8257 | 20 | 972.9749 | 64.5593 | 239.9998 | 22.3607 | 0.125 | 3 | 0.31847 | 235.7267 | 0.99564 | 9.42 | 74.0615 | 73.8257 | 123.7883 | 63.5085 | 63.3187 | 99.6244 | 972.9849 | 90.0001 | -2.2501 | #NUM! | 1000 | #NUM! | #NUM! | 9.8204 | 0.42202 | 1000 | 999.87 | 972.9849 | [7 empty] | 1 | 75.6373 | 77.3759 | 70.1723 | 68.8439 | 66.3955 | 59.7622 | 20.2404 |  |  | 60 | 12 | 0.14744 | 44.2947 | 2.2147 | 5.652 |  | 20 | 15
6 | 1000 | 0.025 | 0.82759 | 74.0615 | 20 | 978.695 | 64.7406 | 239.9998 | 24.4949 | 0.15 | 3 | 0.31847 | 209.9562 | 0.99605 | 9.42 | 74.2761 | 74.0615 | 135.1953 | 63.5557 | 63.3835 | 108.4921 | 978.705 | 90.0001 | -1.7787 | #NUM! | 1000 | #NUM! | #NUM! | 10.2403 | 0.41221 | 1000 | 999.9235 | 978.705 | [7 empty] | 1.25 | 74.5971 | 76.738 | 67.978 | 66.3955 | 63.5067 | 55.8757 | 20.0605 |  |  | 90 | 12 | 0.22116 | 90.0557 | 4.5028 | 3.768 |  | 20 | 16
7 | 1000 | 0.025 | 0.82735 | 74.2761 | 20 | 983.9117 | 64.9055 | 239.9998 | 26.4575 | 0.175 | 3 | 0.31847 | 190.3783 | 0.99636 | 9.42 | 74.4744 | 74.2761 | 145.7634 | 63.6009 | 63.4422 | 116.668 | 983.9217 | 90.0001 | -1.3587 | #NUM! | 1000 | #NUM! | #NUM! | 10.6211 | kPa | 1000 | 999.9605 | 983.9217 | [7 empty] | 1.5 | 73.5763 | 76.1072 | 65.8796 | 64.0697 | 60.7979 | 52.369 | 20.0152 |  |  | 120 | 12 | 0.29488 | 148.989 | 7.4494 | 2.826 |  | 26 | 20
8 | 1000 | 0.025 | 0.82714 | 74.4744 | 20 | 988.7417 | 65.0578 | 239.9998 | 28.2843 | 0.2 | 3 | 0.31847 | 174.9011 | 0.99661 | 9.42 | 74.6597 | 74.4744 | 155.6676 | 63.6442 | 63.4962 | 124.2959 | 988.7517 | 90.0001 | -0.97798 | #NUM! | 1000 | #NUM! | #NUM! | 10.9709 | 6 | 1000 | 999.986 | 988.7517 | [7 empty] | 1.75 | 72.5747 | 75.4834 | 63.8731 | 61.8606 | 58.2577 | 49.2051 | 20.0038 |  |  | 150 | 12 | 0.3686 | 220.1642 | 11.0082 | 2.2608 |  | 32 | 26
9 | 1000 | 0.025 | 0.82694 | 74.6597 | 20 | 993.2629 | 65.2001 | 239.9998 | 30 | 0.225 | 3 | 0.31847 | 162.2971 | 0.99682 | 9.42 | 74.8343 | 74.6597 | 165.0293 | 63.6855 | 63.5464 | 131.4758 | 993.2729 | 90.0001 | -0.62818 | #NUM! | 1000 | #NUM! | #NUM! | 11.2955 | 9.8881 | 1000 | 1000.0033 | 993.2729 | [7 empty] | 2 | 71.5917 | 74.8665 | 61.9543 | 59.7622 | 55.8757 | 46.3505 | 20.001 |  |  | 180 | 12 | 0.44232 | 302.9101 | 15.1455 | 1.884
10 | 1000 | 0.025 | 0.82675 | 74.8343 | 20 | 997.5304 | 65.3341 | 239.9998 | 31.6228 | 0.25 | 3 | 0.31847 | 151.794 | 0.99699 | 9.42 | 75 | 74.8343 | 173.9371 | 63.7251 | 63.5934 | 138.2805 | 997.5404 | 90.0001 | -0.30359 | #NUM! | 1000 | #NUM! | #NUM! | 11.5991 | 12.102 | 1000 | 1000.0145 | 997.5404 | [7 empty] | 2.25 | 70.6272 | 74.2565 | 60.1194 | 57.769 | 53.6419 | 43.7749 | 20.0002 |  |  | 240 | 12 | 0.58976 | 501.1371 | 25.0569 | 1.413
| t | [15 empty] | priv |  |  | zpat | [9 empty] | 13.6597 | [10 empty] | 2.5 | 69.6807 | 73.6533 | 58.3648 | 55.8757 | 51.5473 | 41.451 | 20.0001
1 | 1000 | 0.045301 | 0.90137 | 73.2387 | 20 | 999.0493 | 67.9878 | 132.4468 | 10 | 0.045301 | 3 | 0.57709 | 1944.037 | 0.99408 | 5.1985 | 73.5559 | 73.2387 | 60.3601 | 67.9878 | 67.7036 | 54.0846 | 999.0593 | 163.0843 | 6 | 5.7379 |  | 0.67897 | 7.1195 | 9.8881 | 14.86 | [10 empty] | 2.75 | 68.7518 | 73.0568 | 56.6869 | 54.0773 | 49.5831 | 39.3543 | 20
2 | 1000 | 0.039412 | 0.88726 | 73.5559 | 20 | 999.4637 | 67.518 | 152.2361 | 14.1421 | 0.084714 | 3 | 0.53958 | 1106.9799 | 0.99574 | 5.5599 | 73.7853 | 73.5559 | 81.6108 | 67.6173 | 67.4142 | 72.2518 | 999.4737 | 141.8849 | 9.8881 | 4.7579 |  | 0.46015 | 4.9569 | 12.102 | 15.8337 | [10 empty] | 3 | 67.8404 | 72.4669 | 55.0824 | 52.369 | 47.7411 | 37.4626 | 20
3 | 1000 | 0.035988 | 0.87703 | 73.7853 | 20 | 999.6619 | 67.1716 | 166.7224 | 17.3205 | 0.1207 | 3 | 0.51253 | 778.852 | 0.99642 | 5.8533 | 73.9787 | 73.7853 | 98.0647 | 67.3418 | 67.1722 | 86.0073 | 999.6719 | 129.5567 | 12.102 | 4.2745 |  | 0.37979 | 3.89 | 13.6597 | 16.6504 | [10 empty] | 3.25 | 66.946 | 71.8836 | 53.548 | 50.7464 | 46.0139 | 35.7557 | 20
4 | 1000 | 0.033518 | 0.86843 | 73.9787 | 20 | 999.7815 | 66.8768 | 179.0078 | 20 | 0.15422 | 3 | 0.49115 | 600.1254 | 0.99681 | 6.1082 | 74.1517 | 73.9787 | 112.0447 | 67.108 | 66.9575 | 97.4706 | 999.7915 | 120.6652 | 13.6597 | 3.9429 |  | 0.33295 | 3.1582 | 14.86 | 17.3519 | [10 empty] | 3.5 | 66.0683 | 71.3068 | 52.0808 | 49.2051 | 44.3942 | 34.2157 | 20
5 | 1000 | 0.031575 | 0.86077 | 74.1517 | 20 | 999.86 | 66.6121 | 190.0253 | 22.3607 | 0.18579 | 3 | 0.47336 | 486.8472 | 0.99706 | 6.3376 | 74.3112 | 74.1517 | 124.449 | 66.8988 | 66.7611 | 107.4642 | 999.87 | 113.6691 | 14.86 | 3.6864 |  | 0.30071 | 2.8279 | 15.8337 | 17.9651 | [10 empty] | 3.75 | 65.207 | 70.7364 | 50.6777 | 47.7411 | 42.8753 | 32.8262 | 20
6 | 1000 | 0.02997 | 0.85374 | 74.3112 | 20 | 999.9135 | 66.3676 | 200.1969 | 24.4949 | 0.21576 | 3 | 0.4581 | 408.3815 | 0.99725 | 6.5488 | 74.461 | 74.3112 | 135.7378 | 66.7064 | 66.578 | 116.4104 | 999.9235 | 107.8938 | 15.8337 | 3.488 |  | 0.27652 | 2.6312 | 16.6504 | 18.5084 | [10 empty] | 4 | 64.3618 | 70.1723 | 49.336 | 46.3505 | 41.451 | 31.5725 | 20
7 | 1000 | 0.028605 | 0.84717 | 74.461 | 20 | 999.9505 | 66.1378 | 209.754 | 26.4575 | 0.24437 | 3 | 0.44471 | 350.7393 | 0.99739 | 6.7459 | 74.6034 | 74.461 | 146.1843 | 66.5264 | 66.4051 | 124.5606 | 999.9605 | 102.9778 | 16.6504 | 3.4007 |  | 0.25736 | 2.4629 | 17.3519 | end | [10 empty] | 4.25 | 63.5324 | 69.6145 | 48.053 | 45.0296 | 40.1154 | 30.4413 | 20
8 | 1000 | 0.027417 | 0.84096 | 74.6034 | 20 | 999.976 | 65.9195 | 218.8398 | 28.2843 | 0.27179 | 3 | 0.43278 | 306.5816 | 0.9975 | 6.9319 | 74.74 | 74.6034 | 155.9662 | 66.3561 | 66.2404 | 132.0786 | 999.986 | 98.7024 | 17.3519 | 3.324 |  | 0.24164 | 2.315 | 17.9651 | [11 empty] | 4.5 | 62.7185 | 69.0629 | 46.8261 | 43.7749 | 38.863 | 29.4208 | 20
9 | 1000 | 0.026368 | 0.83504 | 74.74 | 20 | 999.9933 | 65.7104 | 227.5494 | 30 | 0.29816 | 3 | 0.42202 | 271.6723 | 0.9976 | 7.1087 | 74.872 | 74.74 | 165.2072 | 66.1935 | 66.0825 | 139.0783 | 1000.0033 | 94.9244 | 17.9651 | 3.2555 |  | 0.22839 | 2.1828 | 18.5084 | [11 empty] | 4.75 | 61.9199 | 68.5174 | 45.6529 | 42.5831 | 37.6885 | 28.4999 | 20
10 | 1000 | 0.025429 | 0.82936 | 74.872 | 20 | 1000.0045 | 65.5088 | 235.9505 | 31.6228 | 0.32358 | 3 | 0.41221 | 243.3887 | 0.99767 | 7.2779 | 75 | 74.872 | 173.9968 | 66.0374 | 65.9302 | 145.6428 | 1000.0145 | 91.5446 | 18.5084 | 3.1933 |  | 0.217 | 2.0628 | 18.9952 | [11 empty] | 5 | 61.1361 | 67.978 | 44.5309 | 41.451 | 36.5872 | 27.6691 | 20
11 | [12 empty] | 6497.6049 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.9302 |  | 9997.7544 | W | 18.9952 | [16 empty] | 5.25 | 60.3671 | 67.4446 | 43.4581 | 40.3757 | 35.5544 | 26.9195 | 20
[15 empty] | 63.6707 | sec na konec | [5 empty] | 12326.3251 | W | [17 empty] | 5.5 | 59.6124 | 66.9171 | 42.4321 | 39.3543 | 34.586 | 26.2432 | 20
Za tyto řádky do výpočtů nesahat. | [40 empty] | 5.75 | 58.8718 | 66.3955 | 41.451 | 38.3841 | 33.6778 | 25.6329 | 20
[41 empty] | 6 | 58.145 | 65.8796 | 40.5129 | 37.4626 | 32.8262 | 25.0823 | 20
[23 empty] | 1000 | 100 |  |  |  |  | 1.0198 | [11 empty] | 6.25 | 57.4319 | 65.3696 | 39.6157 | 36.5872 | 32.0276 | 24.5856 | 20
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka: | [21 empty] | 6.5 | 56.7321 | 64.8652 | 38.7578 | 35.7557 | 31.2787 | 24.1374 | 20
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast | [15 empty] | 6.75 | 56.0453 | 64.3663 | 37.9375 | 34.9659 | 30.5765 | 23.733 | 20
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu | [15 empty] | 7 | 55.3714 | 63.8731 | 37.153 | 34.2157 | 29.9179 | 23.3681 | 20
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6 | [15 empty] | 7.25 | 54.7101 | 63.3853 | 36.4028 | 33.5031 | 29.3004 | 23.0389 | 20
1 | 1000 | 0.025 | 0.82951 | 72.3019 | 20 | 936.3037 | 63.3847 | 239.9998 | 10 | 0.025 | 3 | 0.31847 | 655.0202 | 0.98929 | 9.42 | 72.868 | 72.3019 | 59.4414 | 63.3847 | 62.9201 | 48.779 | 936.3137 | 90.0001 | 6 | 4.5346 | 1000 | 0.068018 | 0 | 0 | 11.5991 | [10 empty] | 7.5 | 54.0612 | 62.903 | 35.6854 | 32.8262 | 28.7213 | 22.7418 | 20
2 | 1000 | 0.025 | 0.82889 | 72.868 | 20 | 949.8674 | 63.8216 | 239.9998 | 14.1421 | 0.05 | 3 | 0.31847 | 421.7942 | 0.99279 | 9.42 | 73.2522 | 72.868 | 80.6822 | 63.3709 | 63.058 | 65.7111 | 949.8774 | 90.0001 | 7.31 | 4.3802 | 1000 | 0.052767 | 0 | 0 | 11.5991 | [10 empty] | 7.75 | 53.4244 | 62.426 | 34.9994 | 32.1832 | 28.1783 | 22.4738 | 20
3 | 1000 | 0.025 | 0.82847 | 73.2522 | 20 | 959.113 | 64.1178 | 239.9998 | 17.3205 | 0.075 | 3 | 0.31847 | 326.0489 | 0.99424 | 9.42 | 73.5608 | 73.2522 | 97.1991 | 63.4113 | 63.1612 | 78.7803 | 959.123 | 90.0001 | 8.1536 | 4.2948 | 1000 | 0.042619 | 0 | 0 | 11.5991 | [10 empty] | 8 | 52.7995 | 61.9543 | 34.3434 | 31.5725 | 27.6691 | 22.232 | 20
4 | 1000 | 0.025 | 0.82813 | 73.5608 | 20 | 966.5622 | 64.3554 | 239.9998 | 20 | 0.1 | 3 | 0.31847 | 271.6105 | 0.99508 | 9.42 | 73.8257 | 73.5608 | 111.2736 | 63.4597 | 63.2458 | 89.8441 | 966.5722 | 90.0001 | 8.8057 | 4.2347 | 1000 | 0.034584 | 0 | 0 | 11.5991 | [10 empty] | 8.25 | 52.1863 | 61.4878 | 33.7161 | 30.9924 | 27.1916 | 22.0139 | 20
5 | 1000 | 0.025 | 0.82784 | 73.8257 | 20 | 972.9749 | 64.5593 | 239.9998 | 22.3607 | 0.125 | 3 | 0.31847 | 235.7267 | 0.99564 | 9.42 | 74.0615 | 73.8257 | 123.7883 | 63.5085 | 63.3187 | 99.6244 | 972.9849 | 90.0001 | 9.3489 | 4.1879 | 1000 | 0.027765 | 0 | 0 | 11.5991 | [10 empty] | 8.5 | 51.5845 | 61.0266 | 33.1162 | 30.4413 | 26.7438 | 21.817 | 20
6 | 1000 | 0.025 | 0.82759 | 74.0615 | 20 | 978.695 | 64.7406 | 239.9998 | 24.4949 | 0.15 | 3 | 0.31847 | 209.9562 | 0.99605 | 9.42 | 74.2761 | 74.0615 | 135.1953 | 63.5557 | 63.3835 | 108.4921 | 978.705 | 90.0001 | 9.8204 | 4.1494 | 1000 | 0.021758 | 0 | 0 | 11.5991
7 | 1000 | 0.025 | 0.82735 | 74.2761 | 20 | 983.9117 | 64.9055 | 239.9998 | 26.4575 | 0.175 | 3 | 0.31847 | 190.3783 | 0.99636 | 9.42 | 74.4744 | 74.2761 | 145.7634 | 63.6009 | 63.4422 | 116.668 | 983.9217 | 90.0001 | 10.2403 | 4.1167 | 1000 | 0.016341 | 0 | 0 | 11.5991
8 | 1000 | 0.025 | 0.82714 | 74.4744 | 20 | 988.7417 | 65.0578 | 239.9998 | 28.2843 | 0.2 | 3 | 0.31847 | 174.9011 | 0.99661 | 9.42 | 74.6597 | 74.4744 | 155.6676 | 63.6442 | 63.4962 | 124.2959 | 988.7517 | 90.0001 | 10.6211 | 4.0882 | 1000 | 0.011376 | 0 | 0 | 11.5991
9 | 1000 | 0.025 | 0.82694 | 74.6597 | 20 | 993.2629 | 65.2001 | 239.9998 | 30 | 0.225 | 3 | 0.31847 | 162.2971 | 0.99682 | 9.42 | 74.8343 | 74.6597 | 165.0293 | 63.6855 | 63.5464 | 131.4758 | 993.2729 | 90.0001 | 10.9709 | 4.0628 | 1000 | 0.0067726 | 0 | 0 | 11.5991
10 | 1000 | 0.025 | 0.82675 | 74.8343 | 20 | 997.5304 | 65.3341 | 239.9998 | 31.6228 | 0.25 | 3 | 0.31847 | 151.794 | 0.99699 | 9.42 | 75 | 74.8343 | 173.9371 | 63.7251 | 63.5934 | 138.2805 | 997.5404 | 90.0001 | 11.2955 | 4.04 | 1000 | 0.0024656 | 0 | 0 | 11.5991
[13 empty] | 2799.5272 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 63.5934 |  |  |  | 11.5991 | [5 empty] | 11.5991
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 11.5991 | kPa | 94.1999 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 11.5991
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.0267 | 0.83931 | 72.4276 | 20 | 944.7525 | 64.003 | 224.7151 | 10 | 0.0267 | 3 | 0.34013 | 738.8454 | 0.98997 | 8.8201 | 72.9587 | 72.4276 | 59.5639 | 64.003 | 63.5617 | 49.4911 | 944.7625 | 96.1217 | 6 | 4.6375 | 1000 | 0.058467 | 0 | 0 | 12.1347
2 | 1000 | 0.026319 | 0.83663 | 72.9587 | 20 | 956.4022 | 64.3067 | 227.9704 | 14.1421 | 0.05302 | 3 | 0.33771 | 469.5748 | 0.99319 | 8.8835 | 73.3216 | 72.9587 | 80.8041 | 63.9315 | 63.6325 | 66.5742 | 956.4122 | 94.7492 | 7.4777 | 4.4429 | 1000 | 0.045574 | 0 | 0 | 12.1347
3 | 1000 | 0.026066 | 0.83479 | 73.3216 | 20 | 964.3772 | 64.5125 | 230.1893 | 17.3205 | 0.079085 | 3 | 0.33582 | 359.2808 | 0.99454 | 8.9334 | 73.6146 | 73.3216 | 97.3112 | 63.9226 | 63.6826 | 79.7201 | 964.3872 | 93.8358 | 8.4168 | 4.3353 | 1000 | 0.036928 | 0 | 0 | 12.1347
4 | 1000 | 0.025865 | 0.83331 | 73.6146 | 20 | 970.8256 | 64.6777 | 231.9771 | 20 | 0.10495 | 3 | 0.33424 | 296.7169 | 0.99531 | 8.9757 | 73.8672 | 73.6146 | 111.3724 | 63.9278 | 63.7218 | 90.8223 | 970.8356 | 93.1126 | 9.1354 | 4.2591 | 1000 | 0.030041 | 0 | 0 | 12.1347
5 | 1000 | 0.025694 | 0.83204 | 73.8672 | 20 | 976.394 | 64.8195 | 233.5161 | 22.3607 | 0.13064 | 3 | 0.33285 | 255.5678 | 0.99583 | 9.013 | 74.093 | 73.8672 | 123.8721 | 63.9377 | 63.7543 | 100.6165 | 976.404 | 92.499 | 9.7288 | 4.1996 | 1000 | 0.024166 | 0 | 0 | 12.1347
6 | 1000 | 0.025544 | 0.8309 | 74.093 | 20 | 981.3747 | 64.9456 | 234.889 | 24.4949 | 0.15619 | 3 | 0.33161 | 226.0767 | 0.9962 | 9.0468 | 74.2992 | 74.093 | 135.2635 | 63.9491 | 63.7822 | 109.4807 | 981.3847 | 91.9583 | 10.24 | 4.1504 | 1000 | 0.018968 | 0 | 0 | 12.1347
7 | 1000 | 0.025409 | 0.82985 | 74.2992 | 20 | 985.9285 | 65.0604 | 236.141 | 26.4575 | 0.1816 | 3 | 0.33048 | 203.7153 | 0.99649 | 9.0778 | 74.4904 | 74.2992 | 145.8158 | 63.9611 | 63.8068 | 117.6395 | 985.9385 | 91.4708 | 10.6921 | 4.1083 | 1000 | 0.014262 | 0 | 0 | 12.1347 | [7 empty] | https://www.korado.cz/common/downloads/radik-deskova-otopna-telesa-1454416522.pdf
8 | 1000 | 0.025284 | 0.82889 | 74.4904 | 20 | 990.1545 | 65.1664 | 237.3002 | 28.2843 | 0.20688 | 3 | 0.32943 | 186.0696 | 0.99672 | 9.1067 | 74.6696 | 74.4904 | 155.7044 | 63.973 | 63.8289 | 125.2395 | 990.1645 | 91.024 | 11.0996 | 4.0714 | 1000 | 0.0099332 | 0 | 0 | 12.1347 | [7 empty] | str 47/80
9 | 1000 | 0.025169 | 0.82798 | 74.6696 | 20 | 994.1189 | 65.2655 | 238.3853 | 30 | 0.23205 | 3 | 0.32845 | 171.7241 | 0.99691 | 9.1338 | 74.8389 | 74.6696 | 165.0511 | 63.9847 | 63.8488 | 132.3826 | 994.1289 | 90.6096 | 11.4717 | 4.0385 | 1000 | 0.0059058 | 0 | 0 | 12.1347 | [7 empty] | https://www.ceskakoupelna.cz/fotky22589/korado-radik-2011.pdf
10 | 1000 | 0.025062 | 0.82713 | 74.8389 | 20 | 997.8684 | 65.3588 | 239.4095 | 31.6228 | 0.25711 | 3 | 0.32753 | 159.7892 | 0.99707 | 9.1594 | 75 | 74.8389 | 173.9444 | 63.996 | 63.8672 | 139.1429 | 997.8784 | 90.222 | 11.8151 | 4.0087 | 1000 | 0.0021261 | 0 | 0 | 12.1347 | [7 empty] | korado-radik-2011.pdf
[13 empty] | 3067.3606 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 63.8672 |  |  |  | 12.1347 | [5 empty] | 12.1347 | [7 empty] | str 49/86
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 12.1347 | kPa | 90.1503 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 12.1347 | [7 empty] | teplot. spád | [6 empty] | 21/21VK |  |  |  |  | 22/22VK | [5 empty] | 33/33VK |  |  |  | 30 | 1 |  | 21/21VK |  |  |  |  | 22/22VK | [5 empty] | 33/33VK
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa | [24 empty] | délka mm | výška mm |  |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 |  | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 900
800
[38 empty] | 90/70 | 800 | 90 | 70 | 80 | 758 | 954 | 1138 | 1314 | 1797 | 648 | 985 | 1240 | 1481 | 1713 | 2370 | 934 | 1398 | 1766 | 2119 | 2459 | 3413 |  | 63.1667 | 59.625 | 56.9 | 54.75 | 49.9167 | 81 | 82.0833 | 77.5 | 74.05 | 71.375 | 65.8333 | 116.75 | 116.5 | 110.375 | 105.95 | 102.4583 | 94.8056
[38 empty] | 75/65 | 800 | 75 | 65 | 70 | 596 | 750 | 894 | 1030 | 1403 | 519 | 773 | 973 | 1162 | 1343 | 1850 | 747 | 1103 | 1390 | 1663 | 1925 | 2662 |  | 62.0833 | 58.5938 | 55.875 | 53.6458 | 48.7153 | 81.0938 | 80.5208 | 76.0156 | 72.625 | 69.9479 | 64.2361 | 116.7188 | 114.8958 | 108.5938 | 103.9375 | 100.2604 | 92.4306
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka: | [18 empty] | 70/55 | 800 | 70 | 55 | 62.5 | 481 | 604 | 720 | 830 | 1125 | 420 | 623 | 783 | 935 | 1081 | 1484 | 603 | 893 | 1123 | 1340 | 1547 | 2134 |  | 61.6667 | 58.0769 | 55.3846 | 53.2051 | 48.0769 | 80.7692 | 79.8718 | 75.2885 | 71.9231 | 69.2949 | 63.4188 | 115.9615 | 114.4872 | 107.9808 | 103.0769 | 99.1667 | 91.1966
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast | [12 empty] | 55/45 | 800 | 55 | 45 | 50 | 304 | 381 | 453 | 522 | 701 | 271 | 392 | 493 | 588 | 679 | 925 | 388 | 569 | 711 | 844 | 969 | 1327 |  | 63.3333 | 59.5312 | 56.625 | 54.375 | 48.6806 | 84.6875 | 81.6667 | 77.0312 | 73.5 | 70.7292 | 64.2361 | 121.25 | 118.5417 | 111.0938 | 105.5 | 100.9375 | 92.1528
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu | [12 empty] | 900 | [22 empty] | 1.0026 | 0.99843 | 0.99517 | 0.99315 | 0.97524 | 1.0455 | 0.99492 | 0.99395 | 0.99257 | 0.99095 | 0.97574 | 1.0385 | 1.0175 | 1.0065 | 0.99575 | 0.98516 | 0.97202
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6 | [12 empty] | 90/70 | 900 | 90 | 70 | 80 | 853 | 1074 | 1281 | 1478 | 2022 | 729 | 1108 | 1395 | 1666 | 1928 | 2666 | 1051 | 1572 | 1987 | 2384 | 2766 | 3840 |  | 52.6543 | 49.7222 | 47.4444 | 45.6173 | 41.6049 | 67.5 | 68.3951 | 64.5833 | 61.7037 | 59.5062 | 54.856 | 97.3148 | 97.037 | 91.9907 | 88.2963 | 85.3704 | 79.0123
1 | 1000 | 0.028262 | 0.84737 | 72.5318 | 20 | 951.7318 | 64.5137 | 212.3024 | 10 | 0.028262 | 3 | 0.36002 | 819.8098 | 0.99052 | 8.3329 | 73.0345 | 72.5318 | 59.6656 | 64.5137 | 64.0918 | 50.0795 | 951.7418 | 101.7417 | 6 | 4.7263 | 1000 | 0.050705 | 0 | 0 | 12.6437 | [7 empty] | 75/65 | 900 | 75 | 65 | 70 | 671 | 843 | 1005 | 1159 | 1579 | 584 | 869 | 1094 | 1307 | 1511 | 2082 | 841 | 1241 | 1564 | 1871 | 2165 | 2995 |  | 49.7037 | 46.8333 | 44.6667 | 42.9259 | 38.9877 | 64.8889 | 64.3704 | 60.7778 | 58.0889 | 55.963 | 51.4074 | 93.4444 | 91.9259 | 86.8889 | 83.1556 | 80.1852 | 73.9506
2 | 1000 | 0.027519 | 0.84308 | 73.0345 | 20 | 961.8597 | 64.7123 | 218.0336 | 14.1421 | 0.05578 | 3 | 0.35529 | 515.2811 | 0.99353 | 8.4438 | 73.3798 | 73.0345 | 80.9059 | 64.398 | 64.1107 | 67.2924 | 961.8697 | 99.0673 | 7.6396 | 4.4958 | 1000 | 0.039642 | 0 | 0 | 12.6437 | [7 empty] | 70/55 | 900 | 70 | 55 | 62.5 | 541 | 680 | 810 | 934 | 1266 | 472 | 700 | 881 | 1052 | 1216 | 1670 | 678 | 1005 | 1264 | 1508 | 1741 | 2400 |  | 47.146 | 44.4444 | 42.3529 | 40.6972 | 36.7756 | 61.6993 | 61.0022 | 57.5817 | 55.0065 | 52.9847 | 48.5113 | 88.6275 | 87.5817 | 82.6144 | 78.8497 | 75.8606 | 69.7168
3 | 1000 | 0.027028 | 0.84012 | 73.3798 | 20 | 968.8077 | 64.8454 | 221.9916 | 17.3205 | 0.082808 | 3 | 0.35163 | 390.8365 | 0.99478 | 8.5318 | 73.6599 | 73.3798 | 97.4055 | 64.3505 | 64.119 | 80.5067 | 968.8177 | 97.301 | 8.6702 | 4.3688 | 1000 | 0.032186 | 0 | 0 | 12.6437 | [7 empty] | 55/45 | 900 | 55 | 45 | 50 | 342 | 429 | 510 | 587 | 789 | 305 | 441 | 554 | 661 | 764 | 1041 | 437 | 640 | 800 | 949 | 1090 | 1493 |  | 42.2222 | 39.7222 | 37.7778 | 36.2346 | 32.4691 | 56.4815 | 54.4444 | 51.2963 | 48.963 | 47.1605 | 42.8395 | 80.9259 | 79.0123 | 74.0741 | 70.2963 | 67.284 | 61.4403
4 | 1000 | 0.026642 | 0.83771 | 73.6599 | 20 | 974.4368 | 64.9514 | 225.2116 | 20 | 0.10945 | 3 | 0.34857 | 320.413 | 0.9955 | 8.6067 | 73.9023 | 73.6599 | 111.4558 | 64.3216 | 64.1223 | 91.6454 | 974.4468 | 95.9098 | 9.4519 | 4.2788 | 1000 | 0.026223 | 0 | 0 | 12.6437 | [7 empty] | 1000
5 | 1000 | 0.026315 | 0.83562 | 73.9023 | 20 | 979.3061 | 65.0417 | 228.0061 | 22.3607 | 0.13577 | 3 | 0.3459 | 274.1981 | 0.99598 | 8.6731 | 74.1197 | 73.9023 | 123.943 | 64.3005 | 64.1226 | 101.4554 | 979.3161 | 94.7343 | 10.0927 | 4.2082 | 1000 | 0.021121 | 0 | 0 | 12.6437 | [7 empty] | 90/70 | 1000 | 90 | 70 | 80 | 948 | 1193 | 1423 | 1642 | 2247 | 810 | 1231 | 1550 | 1852 | 2142 | 2962 | 1168 | 1747 | 2208 | 2649 | 3074 | 4267 |  | 52.6667 | 49.7083 | 47.4333 | 45.6111 | 41.6111 | 67.5 | 68.3889 | 64.5833 | 61.7333 | 59.5 | 54.8519 | 97.3333 | 97.0556 | 92 | 88.3 | 85.3889 | 79.0185
6 | 1000 | 0.026029 | 0.83374 | 74.1197 | 20 | 983.6682 | 65.1216 | 230.5164 | 24.4949 | 0.16179 | 3 | 0.34351 | 241.1458 | 0.99633 | 8.7334 | 74.3188 | 74.1197 | 135.3213 | 64.2833 | 64.1209 | 110.3204 | 983.6782 | 93.7026 | 10.6411 | 4.1497 | 1000 | 0.016593 | 0 | 0 | 12.6437 | [7 empty] | 75/65 | 1000 | 75 | 65 | 70 | 745 | 937 | 1117 | 1288 | 1754 | 649 | 966 | 1216 | 1452 | 1679 | 2313 | 934 | 1379 | 1738 | 2079 | 2406 | 3328 |  | 49.6667 | 46.85 | 44.68 | 42.9333 | 38.9778 | 64.9 | 64.4 | 60.8 | 58.08 | 55.9667 | 51.4 | 93.4 | 91.9333 | 86.9 | 83.16 | 80.2 | 73.9556
7 | 1000 | 0.025771 | 0.83201 | 74.3188 | 20 | 987.662 | 65.1939 | 232.8205 | 26.4575 | 0.18756 | 3 | 0.34134 | 216.1337 | 0.9966 | 8.789 | 74.504 | 74.3188 | 145.8604 | 64.2684 | 64.118 | 118.4684 | 987.672 | 92.7753 | 11.1234 | 4.0995 | 1000 | 0.012482 | 0 | 0 | 12.6437 | [7 empty] | 70/55 | 1000 | 70 | 55 | 62.5 | 601 | 756 | 900 | 1037 | 1407 | 524 | 778 | 979 | 1169 | 1351 | 1855 | 753 | 1117 | 1404 | 1675 | 1934 | 2667 |  | 47.1373 | 44.4706 | 42.3529 | 40.6667 | 36.7843 | 61.6471 | 61.0196 | 57.5882 | 55.0118 | 52.9804 | 48.4967 | 88.5882 | 87.6078 | 82.5882 | 78.8235 | 75.8431 | 69.7255
8 | 1000 | 0.025536 | 0.8304 | 74.504 | 20 | 991.3731 | 65.2604 | 234.9662 | 28.2843 | 0.2131 | 3 | 0.33933 | 196.4331 | 0.99682 | 8.8409 | 74.678 | 74.504 | 155.7359 | 64.2549 | 64.114 | 126.0483 | 991.3831 | 91.9281 | 11.5556 | 4.0554 | 1000 | 0.0086918 | 0 | 0 | 12.6437 | [7 empty] | 55/45 | 1000 | 55 | 45 | 50 | 380 | 476 | 567 | 652 | 877 | 339 | 490 | 616 | 735 | 849 | 1156 | 485 | 711 | 889 | 1055 | 1211 | 1659 |  | 42.2222 | 39.6667 | 37.8 | 36.2222 | 32.4815 | 56.5 | 54.4444 | 51.3333 | 49 | 47.1667 | 42.8148 | 80.8333 | 79 | 74.0833 | 70.3333 | 67.2778 | 61.4444
9 | 1000 | 0.025318 | 0.82889 | 74.678 | 20 | 994.8586 | 65.3222 | 236.9857 | 30 | 0.23842 | 3 | 0.33746 | 180.4457 | 0.99699 | 8.8898 | 74.8428 | 74.678 | 165.0697 | 64.2423 | 64.1093 | 133.1635 | 994.8686 | 91.1447 | 11.9485 | 4.0159 | 1000 | 0.0051578 | 0 | 0 | 12.6437 | [7 empty] | 1100
10 | 1000 | 0.025115 | 0.82746 | 74.8428 | 20 | 998.1589 | 65.3801 | 238.9015 | 31.6228 | 0.26353 | 3 | 0.33571 | 167.1674 | 0.99714 | 8.9363 | 75 | 74.8428 | 173.9506 | 64.2304 | 64.1041 | 139.8893 | 998.1689 | 90.4138 | 12.3094 | 3.98 | 1000 | 0.0018345 | 0 | 0 | 12.6437 | [7 empty] | 90/70 | 1100 | 90 | 70 | 80 | 1042 | 1312 | 1565 | 1806 | 2471 | 891 | 1354 | 1705 | 2037 | 2356 | 3259 | 1284 | 1922 | 2429 | 2914 | 3381 | 4693 |  | 52.6263 | 49.697 | 47.4242 | 45.6061 | 41.5993 | 67.5 | 68.3838 | 64.5833 | 61.7273 | 59.4949 | 54.8653 | 97.2727 | 97.0707 | 92.0076 | 88.303 | 85.3788 | 79.0067
[13 empty] | 3321.8644 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 64.1041 |  |  |  | 12.6437 | [5 empty] | 12.6437 | [7 empty] | 75/65 | 1100 | 75 | 65 | 70 | 820 | 1031 | 1229 | 1417 | 1929 | 714 | 1063 | 1338 | 1597 | 1847 | 2544 | 1027 | 1517 | 1912 | 2287 | 2647 | 3661 |  | 49.697 | 46.8636 | 44.6909 | 42.9394 | 38.9697 | 64.9091 | 64.4242 | 60.8182 | 58.0727 | 55.9697 | 51.3939 | 93.3636 | 91.9394 | 86.9091 | 83.1636 | 80.2121 | 73.9596
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 12.6437 | kPa | 86.7776 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 12.6437 | [7 empty] | 70/55 | 1100 | 70 | 55 | 62.5 | 661 | 831 | 990 | 1141 | 1547 | 577 | 856 | 1077 | 1286 | 1487 | 2041 | 829 | 1228 | 1544 | 1843 | 2128 | 2934 |  | 47.1301 | 44.4385 | 42.3529 | 40.6774 | 36.7677 | 61.7112 | 61.0339 | 57.5936 | 55.016 | 53.0125 | 48.5086 | 88.6631 | 87.5579 | 82.5668 | 78.8449 | 75.8645 | 69.7326
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa | [23 empty] | 55/45 | 1100 | 55 | 45 | 50 | 418 | 524 | 624 | 718 | 964 | 373 | 539 | 678 | 808 | 934 | 1272 | 534 | 782 | 978 | 1160 | 1332 | 1825 |  | 42.2222 | 39.697 | 37.8182 | 36.2626 | 32.4579 | 56.5152 | 54.4444 | 51.3636 | 48.9697 | 47.1717 | 42.8283 | 80.9091 | 78.9899 | 74.0909 | 70.303 | 67.2727 | 61.4478
1200
[38 empty] | 90/70 | 1200 | 90 | 70 | 80 | 1137 | 1431 | 1708 | 1970 | 2696 | 972 | 1477 | 1860 | 2222 | 2570 | 3555 | 1401 | 2097 | 2650 | 3178 | 3688 | 5120 |  | 52.6389 | 49.6875 | 47.4444 | 45.6019 | 41.6049 | 67.5 | 68.3796 | 64.5833 | 61.7222 | 59.4907 | 54.8611 | 97.2917 | 97.0833 | 92.0139 | 88.2778 | 85.3704 | 79.0123
[38 empty] | 75/65 | 1200 | 75 | 65 | 70 | 894 | 1124 | 1340 | 1546 | 2105 | 779 | 1159 | 1459 | 1742 | 2015 | 2776 | 1121 | 1655 | 2086 | 2495 | 2887 | 3994 |  | 49.6667 | 46.8333 | 44.6667 | 42.9444 | 38.9815 | 64.9167 | 64.3889 | 60.7917 | 58.0667 | 55.9722 | 51.4074 | 93.4167 | 91.9444 | 86.9167 | 83.1667 | 80.1944 | 73.963
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka: | [18 empty] | 70/55 | 1200 | 70 | 55 | 62.5 | 721 | 907 | 1080 | 1245 | 1688 | 629 | 934 | 1175 | 1403 | 1622 | 2226 | 904 | 1340 | 1685 | 2010 | 2321 | 3200 |  | 47.1242 | 44.4608 | 42.3529 | 40.6863 | 36.7756 | 61.6667 | 61.0458 | 57.598 | 55.0196 | 53.0065 | 48.4967 | 88.6275 | 87.5817 | 82.598 | 78.8235 | 75.8497 | 69.7168
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast | [12 empty] | 55/45 | 1200 | 55 | 45 | 50 | 456 | 572 | 680 | 783 | 1052 | 407 | 588 | 739 | 882 | 1019 | 1387 | 582 | 853 | 1067 | 1266 | 1454 | 1991 |  | 42.2222 | 39.7222 | 37.7778 | 36.25 | 32.4691 | 56.5278 | 54.4444 | 51.3194 | 49 | 47.1759 | 42.8086 | 80.8333 | 78.9815 | 74.0972 | 70.3333 | 67.3148 | 61.4506
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu | [12 empty] | 1400
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6 | [12 empty] | 90/70 | 1400 | 90 | 70 | 80 | 1327 | 1670 | 1992 | 2299 | 3145 | 1134 | 1723 | 2170 | 2592 | 2999 | 4147 | 1635 | 2446 | 3091 | 3708 | 4303 | 5973 |  | 52.6587 | 49.7024 | 47.4286 | 45.6151 | 41.6005 | 67.5 | 68.373 | 64.5833 | 61.7143 | 59.504 | 54.8545 | 97.3214 | 97.0635 | 91.994 | 88.2857 | 85.377 | 79.0079
1 | 1000 | 0.029695 | 0.85408 | 72.6193 | 20 | 957.5743 | 64.9413 | 202.057 | 10 | 0.029695 | 3 | 0.37827 | 897.4765 | 0.99098 | 7.9307 | 73.0984 | 72.6193 | 59.7512 | 64.9413 | 64.5358 | 50.5721 | 957.5843 | 106.9005 | 6 | 4.8037 | 1000 | 0.044294 | 0 | 0 | 13.125 | [7 empty] | 75/65 | 1400 | 75 | 65 | 70 | 1043 | 1312 | 1564 | 1803 | 2456 | 909 | 1352 | 1702 | 2033 | 2351 | 3238 | 1308 | 1931 | 2433 | 2911 | 3368 | 4659 |  | 49.6667 | 46.8571 | 44.6857 | 42.9286 | 38.9841 | 64.9286 | 64.381 | 60.7857 | 58.0857 | 55.9762 | 51.3968 | 93.4286 | 91.9524 | 86.8929 | 83.1714 | 80.1905 | 73.9524
2 | 1000 | 0.02861 | 0.84852 | 73.0984 | 20 | 966.468 | 65.0552 | 209.7199 | 14.1421 | 0.058304 | 3 | 0.37136 | 558.7468 | 0.99381 | 8.0783 | 73.4291 | 73.0984 | 80.992 | 64.7907 | 64.5134 | 67.8972 | 966.478 | 102.9945 | 7.795 | 4.5409 | 1000 | 0.034685 | 0 | 0 | 13.125 | [7 empty] | 70/55 | 1400 | 70 | 55 | 62.5 | 842 | 1058 | 1260 | 1452 | 1969 | 734 | 1090 | 1371 | 1637 | 1892 | 2597 | 1055 | 1564 | 1966 | 2346 | 2708 | 3734 |  | 47.1709 | 44.4538 | 42.3529 | 40.6723 | 36.7694 | 61.6807 | 61.0644 | 57.605 | 55.0252 | 52.9972 | 48.4967 | 88.6555 | 87.619 | 82.605 | 78.8571 | 75.8543 | 69.7292
3 | 1000 | 0.027898 | 0.84465 | 73.4291 | 20 | 972.5721 | 65.1287 | 215.0694 | 17.3205 | 0.086202 | 3 | 0.36604 | 420.647 | 0.99499 | 8.1959 | 73.6984 | 73.4291 | 97.4854 | 64.7125 | 64.4883 | 81.1723 | 972.5821 | 100.4327 | 8.9124 | 4.3968 | 1000 | 0.028191 | 0 | 0 | 13.125 | [7 empty] | 55/45 | 1400 | 55 | 45 | 50 | 532 | 667 | 794 | 913 | 1227 | 475 | 686 | 862 | 1029 | 1188 | 1619 | 679 | 995 | 1244 | 1477 | 1696 | 2323 |  | 42.2222 | 39.7024 | 37.8095 | 36.2302 | 32.4603 | 56.5476 | 54.4444 | 51.3095 | 49 | 47.1429 | 42.8307 | 80.8333 | 78.9683 | 74.0476 | 70.3333 | 67.3016 | 61.455
4 | 1000 | 0.02734 | 0.84147 | 73.6984 | 20 | 977.5208 | 65.1855 | 219.4568 | 20 | 0.11354 | 3 | 0.3616 | 342.677 | 0.99566 | 8.2965 | 73.9322 | 73.6984 | 111.5267 | 64.6562 | 64.4626 | 92.3448 | 977.5308 | 98.4249 | 9.7537 | 4.2947 | 1000 | 0.022986 | 0 | 0 | 13.125 | [7 empty] | 1600
5 | 1000 | 0.026871 | 0.8387 | 73.9322 | 20 | 981.8041 | 65.2328 | 223.29 | 22.3607 | 0.14041 | 3 | 0.35774 | 291.6215 | 0.99612 | 8.386 | 74.1425 | 73.9322 | 124.0035 | 64.61 | 64.4367 | 102.171 | 981.8141 | 96.7352 | 10.4391 | 4.2145 | 1000 | 0.018523 | 0 | 0 | 13.125 | [7 empty] | 90/70 | 1600 | 90 | 70 | 80 | 1516 | 1908 | 2277 | 2627 | 3595 | 1296 | 1970 | 2480 | 2963 | 3427 | 4740 | 1868 | 2795 | 3533 | 4238 | 4918 | 6826 |  | 52.6389 | 49.6875 | 47.4375 | 45.6076 | 41.6088 | 67.5 | 68.4028 | 64.5833 | 61.7292 | 59.4965 | 54.8611 | 97.2917 | 97.0486 | 92.0052 | 88.2917 | 85.3819 | 79.0046
6 | 1000 | 0.02646 | 0.83619 | 74.1425 | 20 | 985.6433 | 65.2735 | 226.754 | 24.4949 | 0.16687 | 3 | 0.3543 | 255.1823 | 0.99645 | 8.4675 | 74.3357 | 74.1425 | 135.3708 | 64.5694 | 64.411 | 111.0394 | 985.6533 | 95.2574 | 11.0223 | 4.1479 | 1000 | 0.014556 | 0 | 0 | 13.125 | [7 empty] | 75/65 | 1600 | 75 | 65 | 70 | 1192 | 1499 | 1787 | 2061 | 2806 | 1038 | 1546 | 1946 | 2323 | 2686 | 3701 | 1494 | 2206 | 2781 | 3326 | 3850 | 5325 |  | 49.6667 | 46.8438 | 44.675 | 42.9375 | 38.9722 | 64.875 | 64.4167 | 60.8125 | 58.075 | 55.9583 | 51.4028 | 93.375 | 91.9167 | 86.9062 | 83.15 | 80.2083 | 73.9583
7 | 1000 | 0.026093 | 0.83388 | 74.3357 | 20 | 989.1599 | 65.3096 | 229.9503 | 26.4575 | 0.19297 | 3 | 0.35117 | 227.6606 | 0.9967 | 8.5429 | 74.5157 | 74.3357 | 145.8987 | 64.5325 | 64.3854 | 119.1809 | 989.1699 | 93.9334 | 11.5327 | 4.0907 | 1000 | 0.010949 | 0 | 0 | 13.125 | [7 empty] | 70/55 | 1600 | 70 | 55 | 62.5 | 962 | 1209 | 1440 | 1660 | 2251 | 839 | 1245 | 1567 | 1871 | 2162 | 2968 | 1205 | 1787 | 2246 | 2681 | 3095 | 4267 |  | 47.1569 | 44.4485 | 42.3529 | 40.6863 | 36.781 | 61.6912 | 61.0294 | 57.6103 | 55.0294 | 52.9902 | 48.4967 | 88.6029 | 87.598 | 82.5735 | 78.8529 | 75.8578 | 69.7222
8 | 1000 | 0.025758 | 0.83172 | 74.5157 | 20 | 992.4289 | 65.342 | 232.9415 | 28.2843 | 0.21872 | 3 | 0.34829 | 206.0234 | 0.9969 | 8.6136 | 74.6852 | 74.5157 | 155.7629 | 64.4981 | 64.3601 | 126.7462 | 992.4389 | 92.7271 | 11.988 | 4.0402 | 1000 | 0.0076188 | 0 | 0 | 13.125 | [7 empty] | 55/45 | 1600 | 55 | 45 | 50 | 607 | 762 | 907 | 1044 | 1403 | 543 | 784 | 985 | 1176 | 1358 | 1850 | 776 | 1137 | 1422 | 1688 | 1938 | 2655 |  | 42.1528 | 39.6875 | 37.7917 | 36.25 | 32.4769 | 56.5625 | 54.4444 | 51.3021 | 49 | 47.1528 | 42.8241 | 80.8333 | 78.9583 | 74.0625 | 70.3333 | 67.2917 | 61.4583
9 | 1000 | 0.025449 | 0.82968 | 74.6852 | 20 | 995.5002 | 65.3714 | 235.7696 | 30 | 0.24417 | 3 | 0.34561 | 188.4953 | 0.99706 | 8.6803 | 74.8462 | 74.6852 | 165.0857 | 64.4655 | 64.335 | 133.84 | 995.5102 | 91.6149 | 12.4001 | 3.9949 | 1000 | 0.00451 | 0 | 0 | 13.125 | [7 empty] | 1800
10 | 1000 | 0.025161 | 0.82774 | 74.8462 | 20 | 998.4092 | 65.3984 | 238.4641 | 31.6228 | 0.26933 | 3 | 0.3431 | 173.9621 | 0.9972 | 8.7438 | 75 | 74.8462 | 173.956 | 64.4343 | 64.3101 | 140.5385 | 998.4192 | 90.5797 | 12.7771 | 3.9537 | 1000 | 0.0015833 | 0 | 0 | 13.125 | [7 empty] | 90/70 | 1800 | 90 | 70 | 80 | 1706 | 2147 | 2561 | 2956 | 4044 | 1458 | 2216 | 2790 | 3333 | 3855 | 5332 | 2102 | 3145 | 3974 | 4768 | 5533 | 7680 |  | 52.6543 | 49.6991 | 47.4259 | 45.6173 | 41.6049 | 67.5 | 68.3951 | 64.5833 | 61.7222 | 59.4907 | 54.856 | 97.3148 | 97.0679 | 91.9907 | 88.2963 | 85.3858 | 79.0123
[13 empty] | 3562.4925 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 64.3101 |  |  |  | 13.125 | [5 empty] | 13.125 | [7 empty] | 75/65 | 1800 | 75 | 65 | 70 | 1341 | 1687 | 2011 | 2318 | 3157 | 1168 | 1739 | 2189 | 2614 | 3022 | 4163 | 1681 | 2482 | 3128 | 3742 | 4331 | 5990 |  | 49.6667 | 46.8611 | 44.6889 | 42.9259 | 38.9753 | 64.8889 | 64.4074 | 60.8056 | 58.0889 | 55.963 | 51.3951 | 93.3889 | 91.9259 | 86.8889 | 83.1556 | 80.2037 | 73.9506
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 13.125 | kPa | 83.9355 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 13.125 | [7 empty] | 70/55 | 1800 | 70 | 55 | 62.5 | 1082 | 1360 | 1620 | 1867 | 2532 | 944 | 1401 | 1763 | 2104 | 2433 | 3339 | 1356 | 2010 | 2527 | 3016 | 3481 | 4800 |  | 47.146 | 44.4444 | 42.3529 | 40.6754 | 36.7756 | 61.6993 | 61.0458 | 57.6144 | 55.0065 | 53.0065 | 48.4967 | 88.6275 | 87.5817 | 82.5817 | 78.8497 | 75.8388 | 69.7168
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa | [23 empty] | 55/45 | 1800 | 55 | 45 | 50 | 683 | 858 | 1020 | 1174 | 1578 | 610 | 882 | 1109 | 1323 | 1528 | 2081 | 874 | 1279 | 1600 | 1899 | 2180 | 2987 |  | 42.1605 | 39.7222 | 37.7778 | 36.2346 | 32.4691 | 56.4815 | 54.4444 | 51.3426 | 49 | 47.1605 | 42.8189 | 80.9259 | 78.9506 | 74.0741 | 70.3333 | 67.284 | 61.4609
2000
[38 empty] | 90/70 | 2000 | 90 | 70 | 80 | 1895 | 2386 | 2846 | 3284 | 4493 | 1620 | 2462 | 3100 | 3703 | 4284 | 5925 | 2335 | 3494 | 4416 | 5297 | 6147 | 8533 |  | 52.6389 | 49.7083 | 47.4333 | 45.6111 | 41.6019 | 67.5 | 68.3889 | 64.5833 | 61.7167 | 59.5 | 54.8611 | 97.2917 | 97.0556 | 92 | 88.2833 | 85.375 | 79.0093
[38 empty] | 75/65 | 2000 | 75 | 65 | 70 | 1490 | 1874 | 2234 | 2576 | 3508 | 1298 | 1932 | 2432 | 2904 | 3358 | 4626 | 1868 | 2758 | 3476 | 4158 | 4812 | 6656 |  | 49.6667 | 46.85 | 44.68 | 42.9333 | 38.9778 | 64.9 | 64.4 | 60.8 | 58.08 | 55.9667 | 51.4 | 93.4 | 91.9333 | 86.9 | 83.16 | 80.2 | 73.9556
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka: | [18 empty] | 70/55 | 2000 | 70 | 55 | 62.5 | 1202 | 1511 | 1800 | 2075 | 2813 | 1049 | 1557 | 1959 | 2338 | 2703 | 3710 | 1507 | 2234 | 2808 | 3351 | 3868 | 5334 |  | 47.1373 | 44.4412 | 42.3529 | 40.6863 | 36.7712 | 61.7059 | 61.0588 | 57.6176 | 55.0118 | 53 | 48.4967 | 88.6471 | 87.6078 | 82.5882 | 78.8471 | 75.8431 | 69.7255
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast | [12 empty] | 55/45 | 2000 | 55 | 45 | 50 | 759 | 953 | 1134 | 1305 | 1753 | 678 | 980 | 1232 | 1470 | 1698 | 2312 | 971 | 1421 | 1778 | 2110 | 2423 | 3318 |  | 42.1667 | 39.7083 | 37.8 | 36.25 | 32.463 | 56.5 | 54.4444 | 51.3333 | 49 | 47.1667 | 42.8148 | 80.9167 | 78.9444 | 74.0833 | 70.3333 | 67.3056 | 61.4444
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.03101 | 0.85975 | 72.6935 | 20 | 962.5196 | 65.3032 | 193.4867 | 10 | 0.03101 | 3 | 0.39503 | 971.5589 | 0.99136 | 7.5944 | 73.1528 | 72.6935 | 59.824 | 65.3032 | 64.9117 | 50.9892 | 962.5296 | 111.6356 | 6 | 4.8714 | 1000 | 0.038929 | 0 | 0 | 13.5781
2 | 1000 | 0.029602 | 0.85316 | 73.1528 | 20 | 970.3955 | 65.3477 | 202.6897 | 14.1421 | 0.060612 | 3 | 0.38606 | 599.8798 | 0.99404 | 7.7708 | 73.4713 | 73.1528 | 81.0655 | 65.1246 | 64.8559 | 68.4115 | 970.4055 | 106.5668 | 7.9431 | 4.5795 | 1000 | 0.030497 | 0 | 0 | 13.5781
3 | 1000 | 0.028684 | 0.84852 | 73.4713 | 20 | 975.7963 | 65.3717 | 209.1727 | 17.3205 | 0.089296 | 3 | 0.37918 | 448.6879 | 0.99516 | 7.9119 | 73.7314 | 73.4713 | 97.5538 | 65.0216 | 64.8036 | 81.7404 | 975.8063 | 103.264 | 9.1429 | 4.4203 | 1000 | 0.024794 | 0 | 0 | 13.5781
4 | 1000 | 0.027969 | 0.84471 | 73.7314 | 20 | 980.173 | 65.3872 | 214.5258 | 20 | 0.11726 | 3 | 0.37346 | 363.5158 | 0.9958 | 8.0331 | 73.9579 | 73.7314 | 111.5875 | 64.9428 | 64.7541 | 92.9438 | 980.183 | 100.6872 | 10.0403 | 4.3076 | 1000 | 0.020218 | 0 | 0 | 13.5781
5 | 1000 | 0.027369 | 0.84136 | 73.9579 | 20 | 983.9598 | 65.3979 | 219.2293 | 22.3607 | 0.14463 | 3 | 0.36849 | 307.861 | 0.99623 | 8.1413 | 74.1622 | 73.9579 | 124.0556 | 64.8759 | 64.7067 | 102.786 | 983.9698 | 98.527 | 10.7673 | 4.219 | 1000 | 0.016291 | 0 | 0 | 13.5781
6 | 1000 | 0.026846 | 0.83832 | 74.1622 | 20 | 987.3528 | 65.4053 | 223.5008 | 24.4949 | 0.17148 | 3 | 0.36407 | 268.2175 | 0.99654 | 8.2401 | 74.3502 | 74.1622 | 135.4135 | 64.8161 | 64.6611 | 111.6593 | 987.3628 | 96.6439 | 11.383 | 4.1454 | 1000 | 0.012799 | 0 | 0 | 13.5781
7 | 1000 | 0.026378 | 0.83551 | 74.3502 | 20 | 990.4597 | 65.4101 | 227.4599 | 26.4575 | 0.19786 | 3 | 0.36007 | 238.3315 | 0.99678 | 8.3318 | 74.5258 | 74.3502 | 145.9317 | 64.7609 | 64.6168 | 119.7972 | 990.4697 | 94.9618 | 11.9194 | 4.0819 | 1000 | 0.009622 | 0 | 0 | 13.5781
8 | 1000 | 0.025954 | 0.83287 | 74.5258 | 20 | 993.3468 | 65.413 | 231.1802 | 28.2843 | 0.22381 | 3 | 0.35639 | 214.8771 | 0.99697 | 8.4178 | 74.6915 | 74.5258 | 155.7863 | 64.7091 | 64.5736 | 127.3518 | 993.3568 | 93.4336 | 12.3961 | 4.0259 | 1000 | 0.0066877 | 0 | 0 | 13.5781
9 | 1000 | 0.025563 | 0.83037 | 74.6915 | 20 | 996.0583 | 65.4143 | 234.7111 | 30 | 0.24937 | 3 | 0.35297 | 195.9093 | 0.99713 | 8.4993 | 74.8492 | 74.6915 | 165.0996 | 64.6598 | 64.5314 | 134.4289 | 996.0683 | 92.028 | 12.8259 | 3.9756 | 1000 | 0.0039472 | 0 | 0 | 13.5781
10 | 1000 | 0.025201 | 0.82798 | 74.8492 | 20 | 998.6255 | 65.4142 | 238.0871 | 31.6228 | 0.27458 | 3 | 0.34978 | 180.2081 | 0.99726 | 8.5769 | 75 | 74.8492 | 173.9606 | 64.6125 | 64.4901 | 141.1057 | 998.6355 | 90.7231 | 13.2177 | 3.9297 | 1000 | 0.0013663 | 0 | 0 | 13.5781
[13 empty] | 3789.0469 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 64.4901 |  |  |  | 13.5781 | [5 empty] | 13.5781
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 13.5781 | kPa | 81.5171 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 13.5781
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.032217 | 0.86458 | 72.757 | 20 | 966.7445 | 65.6124 | 186.2366 | 10 | 0.032217 | 3 | 0.41041 | 1041.8888 | 0.99168 | 7.3098 | 73.1996 | 72.757 | 59.8863 | 65.6124 | 65.233 | 51.3455 | 966.7545 | 115.9815 | 6 | 4.9311 | 1000 | 0.034389 | 0 | 0 | 14.0032
2 | 1000 | 0.030505 | 0.85713 | 73.1996 | 20 | 973.7692 | 65.5991 | 196.6912 | 14.1421 | 0.062722 | 3 | 0.3995 | 638.6457 | 0.99424 | 7.5094 | 73.5075 | 73.1996 | 81.1286 | 65.411 | 65.1497 | 68.8526 | 973.7792 | 109.8168 | 8.0838 | 4.6127 | 1000 | 0.026927 | 0 | 0 | 14.0032
3 | 1000 | 0.029396 | 0.85187 | 73.5075 | 20 | 978.5766 | 65.5814 | 204.112 | 17.3205 | 0.092117 | 3 | 0.39116 | 474.9685 | 0.99531 | 7.6696 | 73.7598 | 73.5075 | 97.6127 | 65.2874 | 65.0749 | 82.2292 | 978.5866 | 105.8243 | 9.3611 | 4.4401 | 1000 | 0.021882 | 0 | 0 | 14.0032
4 | 1000 | 0.028534 | 0.84751 | 73.7598 | 20 | 982.4671 | 65.5619 | 210.2745 | 20 | 0.12065 | 3 | 0.38424 | 382.9577 | 0.99592 | 7.8076 | 73.9802 | 73.7598 | 111.64 | 65.1901 | 65.0056 | 93.4607 | 982.4771 | 102.7229 | 10.311 | 4.3181 | 1000 | 0.017835 | 0 | 0 | 14.0032
5 | 1000 | 0.027814 | 0.84367 | 73.9802 | 20 | 985.8295 | 65.5413 | 215.715 | 22.3607 | 0.14847 | 3 | 0.37826 | 322.9535 | 0.99633 | 7.9311 | 74.1792 | 73.9802 | 124.1006 | 65.106 | 64.9403 | 103.3179 | 985.8395 | 100.1321 | 11.0769 | 4.2221 | 1000 | 0.014364 | 0 | 0 | 14.0032
6 | 1000 | 0.027189 | 0.84017 | 74.1792 | 20 | 988.839 | 65.5199 | 220.6764 | 24.4949 | 0.17566 | 3 | 0.37294 | 280.2916 | 0.99662 | 8.0442 | 74.3628 | 74.1792 | 135.4504 | 65.03 | 64.8779 | 112.1969 | 988.849 | 97.8809 | 11.7228 | 4.1423 | 1000 | 0.011277 | 0 | 0 | 14.0032
7 | 1000 | 0.026632 | 0.83693 | 74.3628 | 20 | 991.5918 | 65.4978 | 225.2921 | 26.4575 | 0.20229 | 3 | 0.36813 | 248.1871 | 0.99685 | 8.1493 | 74.5346 | 74.3628 | 145.9603 | 64.9595 | 64.8179 | 120.333 | 991.6018 | 95.8755 | 12.2834 | 4.0734 | 1000 | 0.0084693 | 0 | 0 | 14.0032
8 | 1000 | 0.026127 | 0.83388 | 74.5346 | 20 | 994.1473 | 65.475 | 229.6444 | 28.2843 | 0.22841 | 3 | 0.36372 | 223.0342 | 0.99703 | 8.2482 | 74.697 | 74.5346 | 155.8066 | 64.8931 | 64.7598 | 127.8798 | 994.1573 | 94.0585 | 12.7798 | 4.0125 | 1000 | 0.005877 | 0 | 0 | 14.0032
9 | 1000 | 0.025664 | 0.83097 | 74.697 | 20 | 996.5449 | 65.4517 | 233.7882 | 30 | 0.25408 | 3 | 0.35963 | 202.7254 | 0.99718 | 8.3419 | 74.8517 | 74.697 | 165.1117 | 64.8297 | 64.7032 | 134.9439 | 996.5549 | 92.3913 | 13.2259 | 3.9577 | 1000 | 0.003457 | 0 | 0 | 14.0032
10 | 1000 | 0.025235 | 0.82819 | 74.8517 | 20 | 998.8127 | 65.4279 | 237.7623 | 31.6228 | 0.27931 | 3 | 0.35581 | 185.9403 | 0.9973 | 8.4314 | 75 | 74.8517 | 173.9647 | 64.7687 | 64.648 | 141.6031 | 998.8227 | 90.8471 | 13.6313 | 3.9078 | 1000 | 0.0011787 | 0 | 0 | 14.0032
[13 empty] | 4001.5928 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 64.648 |  |  |  | 14.0032 | [5 empty] | 14.0032
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 14.0032 | kPa | 79.4423 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 14.0032
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.033325 | 0.86872 | 72.8118 | 20 | 970.3827 | 65.8787 | 180.0451 | 10 | 0.033325 | 3 | 0.42452 | 1108.3904 | 0.99196 | 7.0668 | 73.24 | 72.8118 | 59.9401 | 65.8787 | 65.5097 | 51.6524 | 970.3927 | 119.9699 | 6 | 4.984 | 1000 | 0.030511 | 0 | 0 | 14.4008
2 | 1000 | 0.031326 | 0.86057 | 73.24 | 20 | 976.6867 | 65.8166 | 191.5338 | 14.1421 | 0.064651 | 3 | 0.41179 | 675.0533 | 0.99442 | 7.2853 | 73.539 | 73.24 | 81.1833 | 65.6584 | 65.4034 | 69.2337 | 976.6967 | 112.7738 | 8.2168 | 4.6415 | 1000 | 0.023859 | 0 | 0 | 14.4008
3 | 1000 | 0.030039 | 0.85477 | 73.539 | 20 | 980.988 | 65.7634 | 199.7413 | 17.3205 | 0.09469 | 3 | 0.40208 | 499.5231 | 0.99543 | 7.4612 | 73.7846 | 73.539 | 97.6638 | 65.5176 | 65.3098 | 82.6525 | 980.998 | 108.1399 | 9.5669 | 4.457 | 1000 | 0.01937 | 0 | 0 | 14.4008
4 | 1000 | 0.029043 | 0.84995 | 73.7846 | 20 | 984.4617 | 65.7139 | 206.5899 | 20 | 0.12373 | 3 | 0.39405 | 401.0459 | 0.99602 | 7.6132 | 73.9995 | 73.7846 | 111.6857 | 65.4047 | 65.224 | 93.9093 | 984.4717 | 104.555 | 10.5659 | 4.3266 | 1000 | 0.015773 | 0 | 0 | 14.4008
5 | 1000 | 0.028214 | 0.84568 | 73.9995 | 20 | 987.4583 | 65.6664 | 212.6604 | 22.3607 | 0.15195 | 3 | 0.38713 | 336.945 | 0.99641 | 7.7494 | 74.194 | 73.9995 | 124.1397 | 65.3061 | 65.1435 | 103.7807 | 987.4683 | 101.5704 | 11.368 | 4.2241 | 1000 | 0.012691 | 0 | 0 | 14.4008
6 | 1000 | 0.027496 | 0.84179 | 74.194 | 20 | 990.1359 | 65.6201 | 218.2157 | 24.4949 | 0.17944 | 3 | 0.38098 | 291.4507 | 0.99669 | 7.8744 | 74.3738 | 74.194 | 135.4826 | 65.2165 | 65.067 | 112.6656 | 990.1459 | 98.9846 | 12.0419 | 4.1388 | 1000 | 0.0099522 | 0 | 0 | 14.4008
7 | 1000 | 0.026858 | 0.83817 | 74.3738 | 20 | 992.581 | 65.5744 | 223.4001 | 26.4575 | 0.2063 | 3 | 0.37543 | 257.2717 | 0.99691 | 7.9908 | 74.5422 | 74.3738 | 145.9853 | 65.1331 | 64.9937 | 120.8012 | 992.591 | 96.6875 | 12.6248 | 4.0651 | 1000 | 0.0074643 | 0 | 0 | 14.4008
8 | 1000 | 0.026281 | 0.83475 | 74.5422 | 20 | 994.8472 | 65.5293 | 228.3027 | 28.2843 | 0.23258 | 3 | 0.37035 | 230.5359 | 0.99708 | 8.1004 | 74.7018 | 74.5422 | 155.8243 | 65.0542 | 64.9228 | 128.3421 | 994.8572 | 94.6112 | 13.1394 | 4 | 1000 | 0.0051694 | 0 | 0 | 14.4008
9 | 1000 | 0.025753 | 0.8315 | 74.7018 | 20 | 996.9701 | 65.4844 | 232.9828 | 30 | 0.25833 | 3 | 0.36565 | 208.982 | 0.99723 | 8.2045 | 74.8539 | 74.7018 | 165.1223 | 64.9788 | 64.854 | 135.3959 | 996.9801 | 92.7107 | 13.6004 | 3.9413 | 1000 | 0.003029 | 0 | 0 | 14.4008
10 | 1000 | 0.025265 | 0.82838 | 74.8539 | 20 | 998.9748 | 65.4397 | 237.4823 | 31.6228 | 0.2836 | 3 | 0.36127 | 191.1939 | 0.99734 | 8.304 | 75 | 74.8539 | 173.9682 | 64.9062 | 64.7869 | 142.0409 | 998.9848 | 90.9541 | 14.0184 | 3.8877 | 1000 | 0.0010162 | 0 | 0 | 14.4008
[13 empty] | 4200.3919 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 64.7869 |  |  |  | 14.4008 | [5 empty] | 14.4008
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 14.4008 | kPa | 77.6498 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 14.4008
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.034342 | 0.87231 | 72.8593 | 20 | 973.5372 | 66.1096 | 174.7144 | 10 | 0.034342 | 3 | 0.43747 | 1171.059 | 0.99219 | 6.8575 | 73.2752 | 72.8593 | 59.9869 | 66.1096 | 65.7497 | 51.9186 | 973.5472 | 123.6303 | 6 | 5.031 | 1000 | 0.027172 | 0 | 0 | 14.7717
2 | 1000 | 0.032073 | 0.86355 | 73.2752 | 20 | 979.2242 | 66.006 | 187.0704 | 14.1421 | 0.066415 | 3 | 0.42303 | 709.1444 | 0.99456 | 7.0917 | 73.5664 | 73.2752 | 81.2308 | 65.8734 | 65.624 | 69.5649 | 979.2342 | 115.4645 | 8.3421 | 4.6665 | 1000 | 0.021206 | 0 | 0 | 14.7717
3 | 1000 | 0.030621 | 0.8573 | 73.5664 | 20 | 983.0901 | 65.9222 | 195.9458 | 17.3205 | 0.097036 | 3 | 0.41204 | 522.4041 | 0.99554 | 7.2808 | 73.8061 | 73.5664 | 97.7084 | 65.7181 | 65.5144 | 83.0211 | 983.1001 | 110.2346 | 9.7604 | 4.4713 | 1000 | 0.01719 | 0 | 0 | 14.7717
4 | 1000 | 0.029501 | 0.85207 | 73.8061 | 20 | 986.2034 | 65.8468 | 203.3819 | 20 | 0.12654 | 3 | 0.40298 | 417.8348 | 0.99611 | 7.4445 | 74.0163 | 73.8061 | 111.7255 | 65.5919 | 65.4145 | 94.3007 | 986.2134 | 106.2041 | 10.8052 | 4.3336 | 1000 | 0.013979 | 0 | 0 | 14.7717
5 | 1000 | 0.028572 | 0.84744 | 74.0163 | 20 | 988.8827 | 65.7758 | 209.9954 | 22.3607 | 0.15511 | 3 | 0.39518 | 349.8881 | 0.99648 | 7.5914 | 74.2069 | 74.0163 | 124.174 | 65.481 | 65.3211 | 104.1852 | 988.8927 | 102.8594 | 11.6409 | 4.2253 | 1000 | 0.011232 | 0 | 0 | 14.7717
6 | 1000 | 0.027769 | 0.84321 | 74.2069 | 20 | 991.2712 | 65.7078 | 216.0653 | 24.4949 | 0.18288 | 3 | 0.38828 | 301.744 | 0.99676 | 7.7264 | 74.3834 | 74.2069 | 135.5108 | 65.3798 | 65.2326 | 113.076 | 991.2812 | 99.9698 | 12.3407 | 4.1351 | 1000 | 0.0087955 | 0 | 0 | 14.7717
7 | 1000 | 0.027058 | 0.83926 | 74.3834 | 20 | 993.4476 | 65.6416 | 221.7449 | 26.4575 | 0.20994 | 3 | 0.38205 | 265.6309 | 0.99696 | 7.8524 | 74.549 | 74.3834 | 146.0072 | 65.2853 | 65.1479 | 121.2119 | 993.4576 | 97.4092 | 12.9441 | 4.0572 | 1000 | 0.0065854 | 0 | 0 | 14.7717
8 | 1000 | 0.026417 | 0.83552 | 74.549 | 20 | 995.4605 | 65.5768 | 227.1286 | 28.2843 | 0.23635 | 3 | 0.37636 | 237.4243 | 0.99713 | 7.9711 | 74.706 | 74.549 | 155.8399 | 65.1958 | 65.0661 | 128.7485 | 995.4705 | 95.1003 | 13.4754 | 3.9883 | 1000 | 0.0045501 | 0 | 0 | 14.7717
9 | 1000 | 0.025831 | 0.83196 | 74.706 | 20 | 997.3422 | 65.513 | 232.2793 | 30 | 0.26218 | 3 | 0.3711 | 214.717 | 0.99727 | 8.084 | 74.8559 | 74.706 | 165.1315 | 65.1101 | 64.9868 | 135.794 | 997.3522 | 92.9915 | 13.9503 | 3.9261 | 1000 | 0.0026548 | 0 | 0 | 14.7717
10 | 1000 | 0.025291 | 0.82853 | 74.8559 | 20 | 999.1155 | 65.4499 | 237.2412 | 31.6228 | 0.28748 | 3 | 0.36621 | 196.0027 | 0.99738 | 8.192 | 75 | 74.8559 | 173.9713 | 65.0276 | 64.9096 | 142.4273 | 999.1255 | 91.0466 | 14.3797 | 3.8694 | 1000 | 0.00087527 | 0 | 0 | 14.7717
[13 empty] | 4385.8493 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 64.9096 |  |  |  | 14.7717 | [5 empty] | 14.7717
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 14.7717 | kPa | 76.0919 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 14.7717
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.035275 | 0.87543 | 72.9007 | 20 | 976.2885 | 66.3111 | 170.0928 | 10 | 0.035275 | 3 | 0.44936 | 1229.9443 | 0.9924 | 6.6761 | 73.3059 | 72.9007 | 60.0277 | 66.3111 | 65.9591 | 52.1508 | 976.2985 | 126.9895 | 6 | 5.0729 | 1000 | 0.024277 | 0 | 0 | 15.1169
2 | 1000 | 0.032754 | 0.86616 | 73.3059 | 20 | 981.4425 | 66.1715 | 183.1858 | 14.1421 | 0.068029 | 3 | 0.4333 | 740.9846 | 0.99469 | 6.9236 | 73.5903 | 73.3059 | 81.2724 | 66.0613 | 65.8169 | 69.8543 | 981.4525 | 117.9131 | 8.4599 | 4.6884 | 1000 | 0.018898 | 0 | 0 | 15.1169
3 | 1000 | 0.031147 | 0.85951 | 73.5903 | 20 | 984.9304 | 66.0613 | 192.6343 | 17.3205 | 0.099176 | 3 | 0.42113 | 543.6767 | 0.99564 | 7.1237 | 73.825 | 73.5903 | 97.7474 | 65.8936 | 65.6935 | 83.3438 | 984.9404 | 112.1296 | 9.9419 | 4.4836 | 1000 | 0.01529 | 0 | 0 | 15.1169
4 | 1000 | 0.029914 | 0.85394 | 73.825 | 20 | 987.7301 | 65.9632 | 200.5779 | 20 | 0.12909 | 3 | 0.41111 | 433.3853 | 0.99618 | 7.2973 | 74.0311 | 73.825 | 111.7604 | 65.756 | 65.5815 | 94.6438 | 987.7401 | 107.6888 | 11.0292 | 4.3392 | 1000 | 0.012412 | 0 | 0 | 15.1169
5 | 1000 | 0.028893 | 0.84899 | 74.0311 | 20 | 990.1322 | 65.8719 | 207.6629 | 22.3607 | 0.15798 | 3 | 0.4025 | 361.8389 | 0.99655 | 7.4534 | 74.2183 | 74.0311 | 124.204 | 65.6346 | 65.477 | 104.5403 | 990.1422 | 104.0147 | 11.896 | 4.2258 | 1000 | 0.0099559 | 0 | 0 | 15.1169
6 | 1000 | 0.028014 | 0.84445 | 74.2183 | 20 | 992.2678 | 65.7848 | 214.1815 | 24.4949 | 0.186 | 3 | 0.3949 | 311.2229 | 0.99681 | 7.5969 | 74.3918 | 74.2183 | 135.5355 | 65.5234 | 65.3782 | 113.4368 | 992.2778 | 100.849 | 12.6197 | 4.1313 | 1000 | 0.0077823 | 0 | 0 | 15.1169
7 | 1000 | 0.027236 | 0.84021 | 74.3918 | 20 | 994.2086 | 65.7006 | 220.2942 | 26.4575 | 0.21323 | 3 | 0.38805 | 273.311 | 0.99701 | 7.731 | 74.5549 | 74.3918 | 146.0265 | 65.4194 | 65.2836 | 121.5735 | 994.2186 | 98.0507 | 13.2421 | 4.0497 | 1000 | 0.005815 | 0 | 0 | 15.1169
8 | 1000 | 0.026537 | 0.8362 | 74.5549 | 20 | 995.9989 | 65.6186 | 226.0998 | 28.2843 | 0.23977 | 3 | 0.3818 | 243.7408 | 0.99717 | 7.8576 | 74.7096 | 74.5549 | 155.8536 | 65.3207 | 65.1925 | 129.1069 | 996.0089 | 95.533 | 13.7887 | 3.9774 | 1000 | 0.0040071 | 0 | 0 | 15.1169
9 | 1000 | 0.0259 | 0.83236 | 74.7096 | 20 | 997.6683 | 65.5381 | 231.6642 | 30 | 0.26567 | 3 | 0.37603 | 219.9675 | 0.9973 | 7.978 | 74.8576 | 74.7096 | 165.1397 | 65.2262 | 65.1041 | 136.1458 | 997.6783 | 93.2384 | 14.2762 | 3.9122 | 1000 | 0.0023271 | 0 | 0 | 15.1169
10 | 1000 | 0.025313 | 0.82867 | 74.8576 | 20 | 999.2376 | 65.4587 | 237.0338 | 31.6228 | 0.29098 | 3 | 0.37068 | 200.3997 | 0.99741 | 8.0933 | 75 | 74.8576 | 173.9741 | 65.135 | 65.0182 | 142.7694 | 999.2476 | 91.1263 | 14.7161 | 3.8527 | 1000 | 0.00075299 | 0 | 0 | 15.1169
[13 empty] | 4558.4718 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.0182 |  |  |  | 15.1169 | [5 empty] | 15.1169
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 15.1169 | kPa | 74.7309 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 15.1169
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.036131 | 0.87817 | 72.9371 | 20 | 978.7004 | 66.4877 | 166.0613 | 10 | 0.036131 | 3 | 0.46027 | 1285.1365 | 0.99258 | 6.5179 | 73.3329 | 72.9371 | 60.0635 | 66.4877 | 66.1427 | 52.3544 | 978.7104 | 130.0724 | 6 | 5.1104 | 1000 | 0.021753 | 0 | 0 | 15.4377
2 | 1000 | 0.033373 | 0.86845 | 73.3329 | 20 | 983.3902 | 66.3169 | 179.7881 | 14.1421 | 0.069504 | 3 | 0.4427 | 770.6568 | 0.9948 | 6.7766 | 73.6114 | 73.3329 | 81.309 | 66.2263 | 65.9862 | 70.1085 | 983.4002 | 120.1414 | 8.5703 | 4.7075 | 1000 | 0.01688 | 0 | 0 | 15.4377
3 | 1000 | 0.031623 | 0.86145 | 73.6114 | 20 | 986.5478 | 66.1836 | 189.7333 | 17.3205 | 0.10113 | 3 | 0.42941 | 563.4146 | 0.99572 | 6.9863 | 73.8416 | 73.6114 | 97.7817 | 66.0479 | 65.851 | 83.6275 | 986.5578 | 113.844 | 10.1116 | 4.494 | 1000 | 0.013625 | 0 | 0 | 15.4377
4 | 1000 | 0.030285 | 0.85558 | 73.8416 | 20 | 989.0726 | 66.0657 | 198.1189 | 20 | 0.13141 | 3 | 0.41851 | 447.7629 | 0.99625 | 7.1683 | 74.0442 | 73.8416 | 111.7911 | 65.9005 | 65.7285 | 94.9458 | 989.0826 | 109.0255 | 11.2384 | 4.3438 | 1000 | 0.011038 | 0 | 0 | 15.4377
5 | 1000 | 0.029181 | 0.85035 | 74.0442 | 20 | 991.2315 | 65.9564 | 205.6158 | 22.3607 | 0.16059 | 3 | 0.40915 | 372.8556 | 0.9966 | 7.3322 | 74.2284 | 74.0442 | 124.2305 | 65.7699 | 65.6144 | 104.8531 | 991.2415 | 105.0503 | 12.1339 | 4.2258 | 1000 | 0.0088359 | 0 | 0 | 15.4377
6 | 1000 | 0.028232 | 0.84555 | 74.2284 | 20 | 993.1447 | 65.8525 | 212.5275 | 24.4949 | 0.18882 | 3 | 0.4009 | 319.9387 | 0.99686 | 7.4831 | 74.3993 | 74.2284 | 135.5574 | 65.65 | 65.5066 | 113.7551 | 993.1547 | 101.6339 | 12.8797 | 4.1275 | 1000 | 0.0068925 | 0 | 0 | 15.4377
7 | 1000 | 0.027395 | 0.84105 | 74.3993 | 20 | 994.8781 | 65.7525 | 219.0206 | 26.4575 | 0.21622 | 3 | 0.39348 | 280.3579 | 0.99705 | 7.6242 | 74.5601 | 74.3993 | 146.0435 | 65.5377 | 65.4035 | 121.8929 | 994.8881 | 98.6209 | 13.5195 | 4.0426 | 1000 | 0.0051381 | 0 | 0 | 15.4377
8 | 1000 | 0.026643 | 0.83679 | 74.5601 | 20 | 996.4723 | 65.6552 | 225.1974 | 28.2843 | 0.24286 | 3 | 0.38672 | 249.526 | 0.99721 | 7.7575 | 74.7129 | 74.5601 | 155.8657 | 65.4311 | 65.3042 | 129.4239 | 996.4823 | 95.9158 | 14.0802 | 3.9673 | 1000 | 0.0035301 | 0 | 0 | 15.4377
9 | 1000 | 0.02596 | 0.83271 | 74.7129 | 20 | 997.9544 | 65.56 | 231.1264 | 30 | 0.26882 | 3 | 0.3805 | 224.7692 | 0.99733 | 7.8844 | 74.8592 | 74.7129 | 165.147 | 65.3289 | 65.2081 | 136.4573 | 997.9644 | 93.4554 | 14.5793 | 3.8994 | 1000 | 0.0020397 | 0 | 0 | 15.4377
10 | 1000 | 0.025332 | 0.82878 | 74.8592 | 20 | 999.3436 | 65.4663 | 236.8554 | 31.6228 | 0.29415 | 3 | 0.37472 | 204.4163 | 0.99744 | 8.006 | 75 | 74.8592 | 173.9765 | 65.2303 | 65.1145 | 143.073 | 999.3536 | 91.1949 | 15.0288 | 3.8374 | 1000 | 0.00064684 | 0 | 0 | 15.4377
[13 empty] | 4718.8346 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.1145 |  |  |  | 15.4377 | [5 empty] | 15.4377
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 15.4377 | kPa | 73.5365 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 15.4377
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.036917 | 0.88058 | 72.9691 | 20 | 980.8245 | 66.6433 | 162.5259 | 10 | 0.036917 | 3 | 0.47028 | 1336.7557 | 0.99274 | 6.3791 | 73.3566 | 72.9691 | 60.095 | 66.6433 | 66.3045 | 52.5339 | 980.8345 | 132.9019 | 6 | 5.144 | 1000 | 0.01954 | 0 | 0 | 15.7351
2 | 1000 | 0.033936 | 0.87047 | 73.3566 | 20 | 985.1068 | 66.4451 | 176.8037 | 14.1421 | 0.070853 | 3 | 0.45129 | 798.2554 | 0.9949 | 6.6476 | 73.63 | 73.3566 | 81.3412 | 66.3718 | 66.1355 | 70.3327 | 985.1168 | 122.1694 | 8.6735 | 4.7243 | 1000 | 0.015108 | 0 | 0 | 15.7351
3 | 1000 | 0.032054 | 0.86316 | 73.63 | 20 | 987.9739 | 66.2914 | 187.1829 | 17.3205 | 0.10291 | 3 | 0.43697 | 581.6968 | 0.9958 | 6.8654 | 73.8563 | 73.63 | 97.8119 | 66.1841 | 65.99 | 83.8779 | 987.9839 | 115.3952 | 10.27 | 4.503 | 1000 | 0.012162 | 0 | 0 | 15.7351
4 | 1000 | 0.030619 | 0.85702 | 73.8563 | 20 | 990.2566 | 66.156 | 195.9559 | 20 | 0.13353 | 3 | 0.42524 | 461.0353 | 0.99631 | 7.0548 | 74.0557 | 73.8563 | 111.8183 | 66.0281 | 65.8583 | 95.2125 | 990.2666 | 110.2289 | 11.4334 | 4.3475 | 1000 | 0.0098291 | 0 | 0 | 15.7351
5 | 1000 | 0.029438 | 0.85155 | 74.0557 | 20 | 992.201 | 66.0309 | 203.8149 | 22.3607 | 0.16296 | 3 | 0.4152 | 382.9967 | 0.99665 | 7.2255 | 74.2372 | 74.0557 | 124.2539 | 65.8895 | 65.7359 | 105.1297 | 992.211 | 105.9785 | 12.3555 | 4.2254 | 1000 | 0.0078501 | 0 | 0 | 15.7351
6 | 1000 | 0.028426 | 0.84651 | 74.2372 | 20 | 993.918 | 65.9123 | 211.0727 | 24.4949 | 0.19139 | 3 | 0.40635 | 327.9427 | 0.9969 | 7.3828 | 74.4059 | 74.2372 | 135.5767 | 65.7621 | 65.6202 | 114.0367 | 993.928 | 102.3344 | 13.1215 | 4.1237 | 1000 | 0.0061091 | 0 | 0 | 15.7351
7 | 1000 | 0.027535 | 0.84179 | 74.4059 | 20 | 995.4681 | 65.7982 | 217.901 | 26.4575 | 0.21893 | 3 | 0.39841 | 286.816 | 0.99709 | 7.5299 | 74.5647 | 74.4059 | 146.0585 | 65.6426 | 65.5097 | 122.1758 | 995.4781 | 99.1276 | 13.7774 | 4.0358 | 1000 | 0.0045424 | 0 | 0 | 15.7351
8 | 1000 | 0.026737 | 0.83731 | 74.5647 | 20 | 996.889 | 65.6875 | 224.4053 | 28.2843 | 0.24566 | 3 | 0.39118 | 254.819 | 0.99724 | 7.669 | 74.7158 | 74.5647 | 155.8765 | 65.5291 | 65.4034 | 129.7049 | 996.899 | 96.2544 | 14.351 | 3.9579 | 1000 | 0.0031106 | 0 | 0 | 15.7351
9 | 1000 | 0.026013 | 0.83302 | 74.7158 | 20 | 998.2057 | 65.5792 | 230.6559 | 30 | 0.27168 | 3 | 0.38454 | 229.1564 | 0.99736 | 7.8016 | 74.8605 | 74.7158 | 165.1534 | 65.4202 | 65.3004 | 136.7339 | 998.2157 | 93.646 | 14.8606 | 3.8877 | 1000 | 0.0017875 | 0 | 0 | 15.7351
10 | 1000 | 0.025348 | 0.82888 | 74.8605 | 20 | 999.4357 | 65.4729 | 236.7023 | 31.6228 | 0.29703 | 3 | 0.37838 | 208.0822 | 0.99746 | 7.9286 | 75 | 74.8605 | 173.9787 | 65.3151 | 65.2002 | 143.3429 | 999.4457 | 91.2539 | 15.3189 | 3.8235 | 1000 | 0.00055466 | 0 | 0 | 15.7351
[13 empty] | 4867.5562 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.2002 |  |  |  | 15.7351 | [5 empty] | 15.7351
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 15.7351 | kPa | 72.4843 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 15.7351
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.037639 | 0.8827 | 72.9973 | 20 | 982.7026 | 66.7809 | 159.411 | 10 | 0.037639 | 3 | 0.47947 | 1384.9429 | 0.99287 | 6.2569 | 73.3777 | 72.9973 | 60.1229 | 66.7809 | 66.4476 | 52.6925 | 982.7126 | 135.4988 | 6 | 5.1743 | 1000 | 0.017592 | 0 | 0 | 16.0106
2 | 1000 | 0.034449 | 0.87225 | 73.3777 | 20 | 986.6248 | 66.5585 | 174.1723 | 14.1421 | 0.072087 | 3 | 0.45915 | 823.8824 | 0.99499 | 6.5338 | 73.6464 | 73.3777 | 81.3697 | 66.5006 | 66.2677 | 70.5311 | 986.6348 | 124.0152 | 8.7699 | 4.7391 | 1000 | 0.013546 | 0 | 0 | 16.0106
3 | 1000 | 0.032444 | 0.86468 | 73.6464 | 20 | 989.235 | 66.3868 | 184.9337 | 17.3205 | 0.10453 | 3 | 0.44387 | 598.6051 | 0.99586 | 6.7587 | 73.8693 | 73.6464 | 97.8387 | 66.3046 | 66.1131 | 84.0996 | 989.245 | 116.7986 | 10.4177 | 4.5108 | 1000 | 0.010872 | 0 | 0 | 16.0106
4 | 1000 | 0.03092 | 0.8583 | 73.8693 | 20 | 991.3034 | 66.2359 | 194.0486 | 20 | 0.13545 | 3 | 0.43137 | 473.2704 | 0.99636 | 6.9545 | 74.0659 | 73.8693 | 111.8423 | 66.1411 | 65.9733 | 95.4489 | 991.3134 | 111.3123 | 11.6149 | 4.3505 | 1000 | 0.0087627 | 0 | 0 | 16.0106
5 | 1000 | 0.02967 | 0.8526 | 74.0659 | 20 | 993.0578 | 66.0967 | 202.2274 | 22.3607 | 0.16512 | 3 | 0.42069 | 392.3201 | 0.9967 | 7.1311 | 74.2451 | 74.0659 | 124.2746 | 65.9955 | 65.8436 | 105.3749 | 993.0678 | 106.8104 | 12.5614 | 4.2247 | 1000 | 0.0069805 | 0 | 0 | 16.0106
6 | 1000 | 0.0286 | 0.84736 | 74.2451 | 20 | 994.6009 | 65.965 | 209.7911 | 24.4949 | 0.19372 | 3 | 0.4113 | 335.2845 | 0.99694 | 7.294 | 74.4117 | 74.2451 | 135.5938 | 65.8615 | 65.721 | 114.2866 | 994.6109 | 102.9596 | 13.346 | 4.12 | 1000 | 0.0054183 | 0 | 0 | 16.0106
7 | 1000 | 0.027661 | 0.84244 | 74.4117 | 20 | 995.9889 | 65.8385 | 216.9157 | 26.4575 | 0.22138 | 3 | 0.40288 | 292.7285 | 0.99712 | 7.4464 | 74.5688 | 74.4117 | 146.0719 | 65.7357 | 65.604 | 122.427 | 995.9989 | 99.5779 | 14.0166 | 4.0294 | 1000 | 0.0040172 | 0 | 0 | 16.0106
8 | 1000 | 0.026821 | 0.83776 | 74.5688 | 20 | 997.2563 | 65.7158 | 223.7094 | 28.2843 | 0.2482 | 3 | 0.39523 | 259.657 | 0.99727 | 7.5906 | 74.7184 | 74.5688 | 155.886 | 65.6161 | 65.4914 | 129.9547 | 997.2663 | 96.5538 | 14.6021 | 3.9492 | 1000 | 0.0027412 | 0 | 0 | 16.0106
9 | 1000 | 0.026059 | 0.83329 | 74.7184 | 20 | 998.4264 | 65.5961 | 230.2443 | 30 | 0.27426 | 3 | 0.3882 | 233.1613 | 0.99739 | 7.728 | 74.8617 | 74.7184 | 165.1591 | 65.5014 | 65.3825 | 136.9801 | 998.4364 | 93.8134 | 15.1214 | 3.8769 | 1000 | 0.001566 | 0 | 0 | 16.0106
10 | 1000 | 0.025362 | 0.82897 | 74.8617 | 20 | 999.5156 | 65.4786 | 236.5711 | 31.6228 | 0.29962 | 3 | 0.38169 | 211.4255 | 0.99749 | 7.8599 | 75 | 74.8617 | 173.9806 | 65.3906 | 65.2765 | 143.5833 | 999.5256 | 91.3045 | 15.5877 | 3.8108 | 1000 | 0.00047461 | 0 | 0 | 16.0106
[13 empty] | 5005.2777 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.2765 |  |  |  | 16.0106 | [5 empty] | 16.0106
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 16.0106 | kPa | 71.554 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 16.0106
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.038301 | 0.88459 | 73.0224 | 20 | 984.369 | 66.9031 | 156.6552 | 10 | 0.038301 | 3 | 0.48791 | 1429.8528 | 0.993 | 6.1487 | 73.3963 | 73.0224 | 60.1476 | 66.9031 | 66.5747 | 52.8334 | 984.379 | 137.8824 | 6 | 5.2016 | 1000 | 0.015869 | 0 | 0 | 16.2653
2 | 1000 | 0.034915 | 0.87383 | 73.3963 | 20 | 987.9713 | 66.6591 | 171.8444 | 14.1421 | 0.073216 | 3 | 0.46634 | 847.6439 | 0.99507 | 6.433 | 73.661 | 73.3963 | 81.395 | 66.615 | 66.385 | 70.7072 | 987.9813 | 125.6951 | 8.8597 | 4.7522 | 1000 | 0.012165 | 0 | 0 | 16.2653
3 | 1000 | 0.032797 | 0.86602 | 73.661 | 20 | 990.3531 | 66.4713 | 182.9447 | 17.3205 | 0.10601 | 3 | 0.45016 | 614.2218 | 0.99592 | 6.6643 | 73.8808 | 73.661 | 97.8625 | 66.4117 | 66.2224 | 84.2966 | 990.3631 | 118.0685 | 10.555 | 4.5175 | 1000 | 0.0097307 | 0 | 0 | 16.2653
4 | 1000 | 0.031191 | 0.85943 | 73.8808 | 20 | 992.2309 | 66.3067 | 192.363 | 20 | 0.1372 | 3 | 0.43695 | 484.5358 | 0.99641 | 6.8657 | 74.0749 | 73.8808 | 111.8636 | 66.2416 | 66.0756 | 95.6589 | 992.2409 | 112.2877 | 11.7834 | 4.3529 | 1000 | 0.0078198 | 0 | 0 | 16.2653
5 | 1000 | 0.029877 | 0.85354 | 74.0749 | 20 | 993.8165 | 66.1549 | 200.8255 | 22.3607 | 0.16708 | 3 | 0.42568 | 400.8821 | 0.99674 | 7.0475 | 74.2521 | 74.0749 | 124.293 | 66.0898 | 65.9393 | 105.5929 | 993.8265 | 107.556 | 12.7525 | 4.2238 | 1000 | 0.0062118 | 0 | 0 | 16.2653
6 | 1000 | 0.028755 | 0.84811 | 74.2521 | 20 | 995.2051 | 66.0116 | 208.6605 | 24.4949 | 0.19584 | 3 | 0.41579 | 342.0121 | 0.99697 | 7.2152 | 74.4169 | 74.2521 | 135.609 | 65.9499 | 65.8107 | 114.5088 | 995.2151 | 103.5174 | 13.5543 | 4.1163 | 1000 | 0.0048079 | 0 | 0 | 16.2653
7 | 1000 | 0.027772 | 0.84301 | 74.4169 | 20 | 996.449 | 65.874 | 216.0477 | 26.4575 | 0.22361 | 3 | 0.40693 | 298.1365 | 0.99715 | 7.3723 | 74.5725 | 74.4169 | 146.0837 | 65.8185 | 65.6879 | 122.6505 | 996.459 | 99.9779 | 14.2383 | 4.0234 | 1000 | 0.0035536 | 0 | 0 | 16.2653
8 | 1000 | 0.026894 | 0.83817 | 74.5725 | 20 | 997.5803 | 65.7408 | 223.0978 | 28.2843 | 0.2505 | 3 | 0.39889 | 264.0755 | 0.99729 | 7.5209 | 74.7207 | 74.5725 | 155.8944 | 65.6936 | 65.5699 | 130.1772 | 997.5903 | 96.8185 | 14.8346 | 3.9412 | 1000 | 0.0024155 | 0 | 0 | 16.2653
9 | 1000 | 0.0261 | 0.83352 | 74.7207 | 20 | 998.6206 | 65.6108 | 229.8843 | 30 | 0.2766 | 3 | 0.39151 | 236.8146 | 0.99741 | 7.6627 | 74.8628 | 74.7207 | 165.1641 | 65.5738 | 65.4557 | 137.1995 | 998.6306 | 93.9603 | 15.3627 | 3.867 | 1000 | 0.0013713 | 0 | 0 | 16.2653
10 | 1000 | 0.025374 | 0.82904 | 74.8628 | 20 | 999.5851 | 65.4834 | 236.4589 | 31.6228 | 0.30198 | 3 | 0.38468 | 214.4726 | 0.99751 | 7.7986 | 75 | 74.8628 | 173.9823 | 65.458 | 65.3446 | 143.7979 | 999.5951 | 91.3478 | 15.8364 | 3.7991 | 1000 | 0.00040511 | 0 | 0 | 16.2653
[13 empty] | 5132.6478 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.3446 |  |  |  | 16.2653 | [5 empty] | 16.2653
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 16.2653 | kPa | 70.729 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 16.2653
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.038908 | 0.88627 | 73.0447 | 20 | 985.8523 | 67.0119 | 154.2081 | 10 | 0.038908 | 3 | 0.49565 | 1471.6491 | 0.99311 | 6.0527 | 73.4129 | 73.0447 | 60.1696 | 67.0119 | 66.6878 | 52.9589 | 985.8623 | 140.0704 | 6 | 5.2262 | 1000 | 0.01434 | 0 | 0 | 16.5006
2 | 1000 | 0.03534 | 0.87523 | 73.4129 | 20 | 989.1688 | 66.7486 | 169.7791 | 14.1421 | 0.074248 | 3 | 0.47292 | 869.6475 | 0.99514 | 6.3436 | 73.674 | 73.4129 | 81.4174 | 66.7168 | 66.4895 | 70.8641 | 989.1788 | 127.2242 | 8.9433 | 4.7638 | 1000 | 0.01094 | 0 | 0 | 16.5006
3 | 1000 | 0.033116 | 0.86721 | 73.674 | 20 | 991.3466 | 66.5465 | 181.1817 | 17.3205 | 0.10736 | 3 | 0.4559 | 628.629 | 0.99597 | 6.5804 | 73.8911 | 73.674 | 97.8836 | 66.5071 | 66.3198 | 84.472 | 991.3566 | 119.2173 | 10.6826 | 4.5232 | 1000 | 0.0087188 | 0 | 0 | 16.5006
4 | 1000 | 0.031435 | 0.86043 | 73.8911 | 20 | 993.0543 | 66.3695 | 190.8704 | 20 | 0.1388 | 3 | 0.44204 | 494.8971 | 0.99645 | 6.7868 | 74.083 | 73.8911 | 111.8826 | 66.331 | 66.1666 | 95.8459 | 993.0643 | 113.1658 | 11.9399 | 4.3548 | 1000 | 0.0069841 | 0 | 0 | 16.5006
5 | 1000 | 0.030062 | 0.85436 | 74.083 | 20 | 994.4893 | 66.2066 | 199.5857 | 22.3607 | 0.16886 | 3 | 0.43022 | 408.7374 | 0.99677 | 6.9732 | 74.2583 | 74.083 | 124.3094 | 66.1737 | 66.0246 | 105.7871 | 994.4993 | 108.2242 | 12.9296 | 4.2227 | 1000 | 0.0055311 | 0 | 0 | 16.5006
6 | 1000 | 0.028893 | 0.84877 | 74.2583 | 20 | 995.7403 | 66.0528 | 207.6621 | 24.4949 | 0.19775 | 3 | 0.41986 | 348.1714 | 0.997 | 7.1452 | 74.4216 | 74.2583 | 135.6225 | 66.0287 | 65.8906 | 114.7069 | 995.7503 | 104.0151 | 13.7471 | 4.1128 | 1000 | 0.0042678 | 0 | 0 | 16.5006
7 | 1000 | 0.02787 | 0.84352 | 74.4216 | 20 | 996.856 | 65.9055 | 215.2827 | 26.4575 | 0.22563 | 3 | 0.4106 | 303.079 | 0.99718 | 7.3064 | 74.5757 | 74.4216 | 146.0943 | 65.8924 | 65.7628 | 122.8499 | 996.866 | 100.3332 | 14.4435 | 4.0178 | 1000 | 0.0031439 | 0 | 0 | 16.5006
8 | 1000 | 0.026959 | 0.83852 | 74.5757 | 20 | 997.8663 | 65.7628 | 222.5602 | 28.2843 | 0.25258 | 3 | 0.4022 | 268.108 | 0.99731 | 7.4589 | 74.7227 | 74.5757 | 155.902 | 65.7628 | 65.6399 | 130.3757 | 997.8763 | 97.0524 | 15.0496 | 3.9337 | 1000 | 0.0021283 | 0 | 0 | 16.5006
9 | 1000 | 0.026136 | 0.83373 | 74.7227 | 20 | 998.7913 | 65.6238 | 229.5695 | 30 | 0.27872 | 3 | 0.39451 | 240.1449 | 0.99743 | 7.6044 | 74.8638 | 74.7227 | 165.1686 | 65.6384 | 65.521 | 137.3954 | 998.8013 | 94.0891 | 15.5858 | 3.8578 | 1000 | 0.0012001 | 0 | 0 | 16.5006
10 | 1000 | 0.025385 | 0.8291 | 74.8638 | 20 | 999.6453 | 65.4876 | 236.3631 | 31.6228 | 0.3041 | 3 | 0.38739 | 217.248 | 0.99752 | 7.744 | 75 | 74.8638 | 173.9838 | 65.5182 | 65.4055 | 143.9897 | 999.6553 | 91.3848 | 16.0661 | 3.7885 | 1000 | 0.0003448 | 0 | 0 | 16.5006
[13 empty] | 5250.3114 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.4055 |  |  |  | 16.5006 | [5 empty] | 16.5006
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 16.5006 | kPa | 69.9955 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 16.5006
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.039466 | 0.88777 | 73.0646 | 20 | 987.1763 | 67.1091 | 152.028 | 10 | 0.039466 | 3 | 0.50276 | 1510.4993 | 0.9932 | 5.9671 | 73.4277 | 73.0646 | 60.1892 | 67.1091 | 66.7889 | 53.071 | 987.1863 | 142.0791 | 6 | 5.2484 | 1000 | 0.01298 | 0 | 0 | 16.7178
2 | 1000 | 0.035727 | 0.87648 | 73.4277 | 20 | 990.2363 | 66.8284 | 167.9419 | 14.1421 | 0.075193 | 3 | 0.47894 | 890.0004 | 0.9952 | 6.2639 | 73.6856 | 73.4277 | 81.4375 | 66.8077 | 66.5829 | 71.0042 | 990.2463 | 128.6159 | 9.021 | 4.774 | 1000 | 0.0098497 | 0 | 0 | 16.7178
3 | 1000 | 0.033405 | 0.86827 | 73.6856 | 20 | 992.2311 | 66.6133 | 179.6157 | 17.3205 | 0.1086 | 3 | 0.46114 | 641.9065 | 0.99602 | 6.5057 | 73.9002 | 73.6856 | 97.9025 | 66.5922 | 66.4067 | 84.6285 | 992.2411 | 120.2568 | 10.801 | 4.5282 | 1000 | 0.0078195 | 0 | 0 | 16.7178
4 | 1000 | 0.031654 | 0.86132 | 73.9002 | 20 | 993.7865 | 66.4253 | 189.5466 | 20 | 0.14025 | 3 | 0.44666 | 504.4181 | 0.99649 | 6.7165 | 74.0902 | 73.9002 | 111.8995 | 66.4109 | 66.2479 | 96.0129 | 993.7965 | 113.9561 | 12.0848 | 4.3562 | 1000 | 0.0062422 | 0 | 0 | 16.7178
5 | 1000 | 0.030229 | 0.8551 | 74.0902 | 20 | 995.0869 | 66.2524 | 198.4879 | 22.3607 | 0.17048 | 3 | 0.43435 | 415.938 | 0.9968 | 6.9069 | 74.2638 | 74.0902 | 124.324 | 66.2487 | 66.1007 | 105.9605 | 995.0969 | 108.8228 | 13.0936 | 4.2215 | 1000 | 0.0049273 | 0 | 0 | 16.7178
6 | 1000 | 0.029016 | 0.84936 | 74.2638 | 20 | 996.2149 | 66.0893 | 206.7796 | 24.4949 | 0.1995 | 3 | 0.42356 | 353.8059 | 0.99703 | 7.0828 | 74.4257 | 74.2638 | 135.6346 | 66.099 | 65.9619 | 114.8837 | 996.2249 | 104.459 | 13.9255 | 4.1093 | 1000 | 0.0037894 | 0 | 0 | 16.7178
7 | 1000 | 0.027958 | 0.84396 | 74.4257 | 20 | 997.2162 | 65.9332 | 214.608 | 26.4575 | 0.22746 | 3 | 0.41393 | 307.5928 | 0.9972 | 7.2476 | 74.5786 | 74.4257 | 146.1037 | 65.9584 | 65.8296 | 123.0279 | 997.2262 | 100.6486 | 14.6331 | 4.0125 | 1000 | 0.0027815 | 0 | 0 | 16.7178
8 | 1000 | 0.027016 | 0.83883 | 74.5786 | 20 | 998.1188 | 65.7822 | 222.0876 | 28.2843 | 0.25447 | 3 | 0.40521 | 271.7856 | 0.99733 | 7.4036 | 74.7245 | 74.5786 | 155.9087 | 65.8246 | 65.7024 | 130.5531 | 998.1288 | 97.2589 | 15.2483 | 3.9267 | 1000 | 0.0018747 | 0 | 0 | 16.7178
9 | 1000 | 0.026167 | 0.83391 | 74.7245 | 20 | 998.9415 | 65.6352 | 229.2943 | 30 | 0.28064 | 3 | 0.39722 | 243.179 | 0.99745 | 7.5524 | 74.8646 | 74.7245 | 165.1727 | 65.6962 | 65.5794 | 137.5705 | 998.9515 | 94.2021 | 15.7919 | 3.8494 | 1000 | 0.0010496 | 0 | 0 | 16.7178
10 | 1000 | 0.025393 | 0.82915 | 74.8646 | 20 | 999.6976 | 65.4912 | 236.2817 | 31.6228 | 0.30603 | 3 | 0.38985 | 219.7746 | 0.99754 | 7.6953 | 75 | 74.8646 | 173.9852 | 65.5721 | 65.46 | 144.1613 | 999.7076 | 91.4163 | 16.2783 | 3.7788 | 1000 | 0.00029248 | 0 | 0 | 16.7178
[13 empty] | 5358.9002 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.46 |  |  |  | 16.7178 | [5 empty] | 16.7178
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 16.7178 | kPa | 69.3417 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 16.7178
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.039979 | 0.88911 | 73.0824 | 20 | 988.3611 | 67.1961 | 150.0799 | 10 | 0.039979 | 3 | 0.50928 | 1546.5722 | 0.99329 | 5.8906 | 73.4409 | 73.0824 | 60.2067 | 67.1961 | 66.8795 | 53.1713 | 988.3711 | 143.9233 | 6 | 5.2686 | 1000 | 0.011766 | 0 | 0 | 16.9181
2 | 1000 | 0.036079 | 0.8776 | 73.4409 | 20 | 991.1899 | 66.8997 | 166.3038 | 14.1421 | 0.076057 | 3 | 0.48444 | 908.8078 | 0.99525 | 6.1927 | 73.6959 | 73.4409 | 81.4554 | 66.8891 | 66.6664 | 71.1296 | 991.1999 | 129.8828 | 9.0931 | 4.7831 | 1000 | 0.0088782 | 0 | 0 | 16.9181
3 | 1000 | 0.033666 | 0.86921 | 73.6959 | 20 | 993.0201 | 66.673 | 178.2221 | 17.3205 | 0.10972 | 3 | 0.46592 | 654.132 | 0.99606 | 6.4389 | 73.9084 | 73.6959 | 97.9193 | 66.6684 | 66.4845 | 84.7686 | 993.0301 | 121.1971 | 10.9108 | 4.5324 | 1000 | 0.0070188 | 0 | 0 | 16.9181
4 | 1000 | 0.031852 | 0.86211 | 73.9084 | 20 | 994.4386 | 66.4749 | 188.3707 | 20 | 0.14158 | 3 | 0.45088 | 513.1595 | 0.99652 | 6.6537 | 74.0966 | 73.9084 | 111.9147 | 66.4823 | 66.3206 | 96.1623 | 994.4486 | 114.6675 | 12.219 | 4.3573 | 1000 | 0.0055824 | 0 | 0 | 16.9181
5 | 1000 | 0.030377 | 0.85575 | 74.0966 | 20 | 995.6181 | 66.2931 | 197.5147 | 22.3607 | 0.17195 | 3 | 0.4381 | 422.5334 | 0.99683 | 6.8478 | 74.2688 | 74.0966 | 124.337 | 66.3157 | 66.1688 | 106.1156 | 995.6281 | 109.359 | 13.2453 | 4.2202 | 1000 | 0.004391 | 0 | 0 | 16.9181
6 | 1000 | 0.029126 | 0.84988 | 74.2688 | 20 | 996.6362 | 66.1217 | 205.999 | 24.4949 | 0.20108 | 3 | 0.42692 | 358.9568 | 0.99705 | 7.0271 | 74.4294 | 74.2688 | 135.6454 | 66.162 | 66.0258 | 115.0419 | 996.6462 | 104.8549 | 14.0904 | 4.1061 | 1000 | 0.0033651 | 0 | 0 | 16.9181
7 | 1000 | 0.028036 | 0.84436 | 74.4294 | 20 | 997.5354 | 65.9577 | 214.0127 | 26.4575 | 0.22911 | 3 | 0.41695 | 311.7124 | 0.99722 | 7.1951 | 74.5812 | 74.4294 | 146.1122 | 66.0174 | 65.8894 | 123.1872 | 997.5454 | 100.9286 | 14.8083 | 4.0075 | 1000 | 0.0024606 | 0 | 0 | 16.9181
8 | 1000 | 0.027067 | 0.8391 | 74.5812 | 20 | 998.342 | 65.7993 | 221.672 | 28.2843 | 0.25618 | 3 | 0.40793 | 275.1377 | 0.99735 | 7.3542 | 74.7261 | 74.5812 | 155.9147 | 65.8799 | 65.7584 | 130.7118 | 998.352 | 97.4413 | 15.4317 | 3.9203 | 1000 | 0.0016507 | 0 | 0 | 16.9181
9 | 1000 | 0.026195 | 0.83406 | 74.7261 | 20 | 999.0737 | 65.6451 | 229.0539 | 30 | 0.28238 | 3 | 0.39968 | 245.9417 | 0.99746 | 7.5059 | 74.8654 | 74.7261 | 165.1763 | 65.7479 | 65.6318 | 137.7274 | 999.0837 | 94.3009 | 15.982 | 3.8417 | 1000 | 0.00091713 | 0 | 0 | 16.9181
10 | 1000 | 0.025401 | 0.8292 | 74.8654 | 20 | 999.7429 | 65.4943 | 236.2126 | 31.6228 | 0.30778 | 3 | 0.39207 | 222.0735 | 0.99755 | 7.6516 | 75 | 74.8654 | 173.9864 | 65.6204 | 65.5088 | 144.3151 | 999.7529 | 91.4431 | 16.4739 | 3.7699 | 1000 | 0.00024714 | 0 | 0 | 16.9181
[13 empty] | 5459.0269 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.5088 |  |  |  | 16.9181 | [5 empty] | 16.9181
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 16.9181 | kPa | 68.7577 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 16.9181
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.040449 | 0.89032 | 73.0983 | 20 | 989.4237 | 67.2742 | 148.3346 | 10 | 0.040449 | 3 | 0.51527 | 1580.0344 | 0.99337 | 5.8221 | 73.4527 | 73.0983 | 60.2224 | 67.2742 | 66.9607 | 53.2614 | 989.4337 | 145.6167 | 6 | 5.2869 | 1000 | 0.010679 | 0 | 0 | 17.1026
2 | 1000 | 0.036399 | 0.8786 | 73.4527 | 20 | 992.0433 | 66.9635 | 164.8403 | 14.1421 | 0.076848 | 3 | 0.48948 | 926.1722 | 0.9953 | 6.129 | 73.7052 | 73.4527 | 81.4714 | 66.962 | 66.7413 | 71.242 | 992.0533 | 131.0359 | 9.1601 | 4.7912 | 1000 | 0.0080103 | 0 | 0 | 17.1026
3 | 1000 | 0.033902 | 0.87005 | 73.7052 | 20 | 993.7249 | 66.7262 | 176.9799 | 17.3205 | 0.11075 | 3 | 0.47028 | 665.3798 | 0.99609 | 6.3792 | 73.9157 | 73.7052 | 97.9344 | 66.7367 | 66.5542 | 84.8942 | 993.7349 | 122.0478 | 11.0124 | 4.5361 | 1000 | 0.0063046 | 0 | 0 | 17.1026
4 | 1000 | 0.03203 | 0.86281 | 73.9157 | 20 | 995.0201 | 66.5192 | 187.325 | 20 | 0.14278 | 3 | 0.45471 | 521.1792 | 0.99655 | 6.5976 | 74.1024 | 73.9157 | 111.9282 | 66.5463 | 66.3857 | 96.2961 | 995.0301 | 115.3076 | 12.3432 | 4.3581 | 1000 | 0.0049947 | 0 | 0 | 17.1026
5 | 1000 | 0.030511 | 0.85633 | 74.1024 | 20 | 996.091 | 66.3292 | 196.6512 | 22.3607 | 0.17329 | 3 | 0.44151 | 428.5704 | 0.99685 | 6.7949 | 74.2732 | 74.1024 | 124.3487 | 66.3758 | 66.2298 | 106.2545 | 996.101 | 109.8392 | 13.3855 | 4.2188 | 1000 | 0.0039142 | 0 | 0 | 17.1026
6 | 1000 | 0.029224 | 0.85034 | 74.2732 | 20 | 997.0105 | 66.1504 | 205.3081 | 24.4949 | 0.20252 | 3 | 0.42997 | 363.6625 | 0.99707 | 6.9773 | 74.4327 | 74.2732 | 135.655 | 66.2184 | 66.0829 | 115.1836 | 997.0205 | 105.2077 | 14.2427 | 4.1029 | 1000 | 0.0029884 | 0 | 0 | 17.1026
7 | 1000 | 0.028105 | 0.8447 | 74.4327 | 20 | 997.8183 | 65.9794 | 213.4874 | 26.4575 | 0.23062 | 3 | 0.41969 | 315.4702 | 0.99724 | 7.1481 | 74.5835 | 74.4327 | 146.1197 | 66.0703 | 65.943 | 123.3299 | 997.8283 | 101.1769 | 14.97 | 4.0029 | 1000 | 0.0021764 | 0 | 0 | 17.1026
8 | 1000 | 0.027112 | 0.83934 | 74.5835 | 20 | 998.5393 | 65.8144 | 221.3067 | 28.2843 | 0.25773 | 3 | 0.4104 | 278.1915 | 0.99737 | 7.3099 | 74.7276 | 74.5835 | 155.9201 | 65.9295 | 65.8086 | 130.8541 | 998.5493 | 97.6021 | 15.6009 | 3.9144 | 1000 | 0.0014528 | 0 | 0 | 17.1026
9 | 1000 | 0.026219 | 0.8342 | 74.7276 | 20 | 999.19 | 65.6538 | 228.844 | 30 | 0.28395 | 3 | 0.40191 | 248.456 | 0.99748 | 7.4643 | 74.8661 | 74.7276 | 165.1795 | 65.7943 | 65.6787 | 137.868 | 999.2 | 94.3874 | 16.1573 | 3.8346 | 1000 | 0.00080062 | 0 | 0 | 17.1026
10 | 1000 | 0.025407 | 0.82924 | 74.8661 | 20 | 999.7822 | 65.4969 | 236.1542 | 31.6228 | 0.30936 | 3 | 0.39409 | 224.1644 | 0.99757 | 7.6126 | 75 | 74.8661 | 173.9875 | 65.6638 | 65.5526 | 144.4531 | 999.7922 | 91.4657 | 16.6542 | 3.7618 | 1000 | 0.00020788 | 0 | 0 | 17.1026
[13 empty] | 5551.2805 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.5526 |  |  |  | 17.1026 | [5 empty] | 17.1026
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 17.1026 | kPa | 68.235 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 17.1026
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.040881 | 0.8914 | 73.1125 | 20 | 990.3788 | 67.3445 | 146.7673 | 10 | 0.040881 | 3 | 0.52078 | 1611.0495 | 0.99344 | 5.7606 | 73.4633 | 73.1125 | 60.2365 | 67.3445 | 67.0338 | 53.3424 | 990.3888 | 147.1717 | 6 | 5.3035 | 1000 | 0.0097045 | 0 | 0 | 17.2724
2 | 1000 | 0.03669 | 0.87949 | 73.4633 | 20 | 992.8084 | 67.0207 | 163.5304 | 14.1421 | 0.077571 | 3 | 0.49409 | 942.192 | 0.99534 | 6.0718 | 73.7135 | 73.4633 | 81.4858 | 67.0276 | 66.8086 | 71.343 | 992.8184 | 132.0855 | 9.2221 | 4.7984 | 1000 | 0.0072336 | 0 | 0 | 17.2724
3 | 1000 | 0.034116 | 0.8708 | 73.7135 | 20 | 994.3553 | 66.7738 | 175.8711 | 17.3205 | 0.11169 | 3 | 0.47426 | 675.7207 | 0.99613 | 6.3257 | 73.9223 | 73.7135 | 97.9479 | 66.798 | 66.6168 | 85.007 | 994.3653 | 122.8172 | 11.1065 | 4.5393 | 1000 | 0.0056666 | 0 | 0 | 17.2724
4 | 1000 | 0.03219 | 0.86344 | 73.9223 | 20 | 995.5392 | 66.5587 | 186.394 | 20 | 0.14388 | 3 | 0.45821 | 528.5321 | 0.99658 | 6.5472 | 74.1075 | 73.9223 | 111.9403 | 66.6038 | 66.4442 | 96.4162 | 995.5492 | 115.8835 | 12.4579 | 4.3587 | 1000 | 0.0044707 | 0 | 0 | 17.2724
5 | 1000 | 0.03063 | 0.85684 | 74.1075 | 20 | 996.5123 | 66.3614 | 195.8844 | 22.3607 | 0.17451 | 3 | 0.44461 | 434.0929 | 0.99687 | 6.7476 | 74.2772 | 74.1075 | 124.3592 | 66.4297 | 66.2845 | 106.3791 | 996.5223 | 110.2691 | 13.515 | 4.2174 | 1000 | 0.0034898 | 0 | 0 | 17.2724
6 | 1000 | 0.029312 | 0.85074 | 74.2772 | 20 | 997.3431 | 66.1759 | 204.6964 | 24.4949 | 0.20382 | 3 | 0.43274 | 367.9591 | 0.99709 | 6.9326 | 74.4357 | 74.2772 | 135.6637 | 66.2689 | 66.1342 | 115.3107 | 997.3531 | 105.5221 | 14.3832 | 4.0999 | 1000 | 0.0026539 | 0 | 0 | 17.2724
7 | 1000 | 0.028166 | 0.84501 | 74.4357 | 20 | 998.0692 | 65.9986 | 213.0238 | 26.4575 | 0.23199 | 3 | 0.42217 | 318.896 | 0.99725 | 7.1061 | 74.5856 | 74.4357 | 146.1265 | 66.1178 | 65.991 | 123.4579 | 998.0792 | 101.3971 | 15.1191 | 3.9985 | 1000 | 0.0019245 | 0 | 0 | 17.2724
8 | 1000 | 0.027151 | 0.83955 | 74.5856 | 20 | 998.7137 | 65.8276 | 220.9857 | 28.2843 | 0.25914 | 3 | 0.41264 | 280.9722 | 0.99738 | 7.2703 | 74.7289 | 74.5856 | 155.925 | 65.9739 | 65.8536 | 130.9817 | 998.7237 | 97.7439 | 15.7569 | 3.9089 | 1000 | 0.0012779 | 0 | 0 | 17.2724
9 | 1000 | 0.02624 | 0.83432 | 74.7289 | 20 | 999.2924 | 65.6615 | 228.661 | 30 | 0.28538 | 3 | 0.40393 | 250.7435 | 0.99749 | 7.427 | 74.8667 | 74.7289 | 165.1824 | 65.8359 | 65.7208 | 137.9942 | 999.3024 | 94.463 | 16.3188 | 3.8281 | 1000 | 0.00069813 | 0 | 0 | 17.2724
10 | 1000 | 0.025412 | 0.82927 | 74.8667 | 20 | 999.8161 | 65.4992 | 236.1051 | 31.6228 | 0.31079 | 3 | 0.39591 | 226.0654 | 0.99758 | 7.5775 | 75 | 74.8667 | 173.9884 | 65.7027 | 65.5919 | 144.577 | 999.8261 | 91.4847 | 16.8203 | 3.7544 | 1000 | 0.00017393 | 0 | 0 | 17.2724
[13 empty] | 5636.2233 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.5919 |  |  |  | 17.2724 | [5 empty] | 17.2724
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 17.2724 | kPa | 67.7665 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 17.2724
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.041278 | 0.89238 | 73.1253 | 20 | 991.2388 | 67.4077 | 145.3567 | 10 | 0.041278 | 3 | 0.52583 | 1639.7755 | 0.9935 | 5.7053 | 73.4729 | 73.1253 | 60.2491 | 67.4077 | 67.0996 | 53.4154 | 991.2488 | 148.6 | 6 | 5.3186 | 1000 | 0.0088285 | 0 | 0 | 17.4288
2 | 1000 | 0.036956 | 0.8803 | 73.4729 | 20 | 993.4953 | 67.0721 | 162.356 | 14.1421 | 0.078234 | 3 | 0.4983 | 956.9616 | 0.99538 | 6.0204 | 73.7209 | 73.4729 | 81.4987 | 67.0866 | 66.8692 | 71.434 | 993.5053 | 133.041 | 9.2796 | 4.8048 | 1000 | 0.0065372 | 0 | 0 | 17.4288
3 | 1000 | 0.034309 | 0.87148 | 73.7209 | 20 | 994.92 | 66.8165 | 174.8801 | 17.3205 | 0.11254 | 3 | 0.47789 | 685.2221 | 0.99616 | 6.2776 | 73.9281 | 73.7209 | 97.9601 | 66.8531 | 66.6731 | 85.1084 | 994.93 | 123.5132 | 11.1935 | 4.542 | 1000 | 0.0050958 | 0 | 0 | 17.4288
4 | 1000 | 0.032334 | 0.864 | 73.9281 | 20 | 996.0031 | 66.5939 | 185.5644 | 20 | 0.14488 | 3 | 0.46139 | 535.2697 | 0.9966 | 6.5021 | 74.1121 | 73.9281 | 111.9512 | 66.6554 | 66.4968 | 96.5242 | 996.0131 | 116.4016 | 12.5639 | 4.359 | 1000 | 0.0040029 | 0 | 0 | 17.4288
5 | 1000 | 0.030737 | 0.8573 | 74.1121 | 20 | 996.8879 | 66.3901 | 195.2032 | 22.3607 | 0.17561 | 3 | 0.44742 | 439.142 | 0.99689 | 6.7051 | 74.2807 | 74.1121 | 124.3686 | 66.4781 | 66.3337 | 106.4911 | 996.8979 | 110.6539 | 13.6345 | 4.2159 | 1000 | 0.0031117 | 0 | 0 | 17.4288
6 | 1000 | 0.029389 | 0.8511 | 74.2807 | 20 | 997.639 | 66.1985 | 204.1546 | 24.4949 | 0.205 | 3 | 0.43525 | 371.8803 | 0.99711 | 6.8926 | 74.4383 | 74.2807 | 135.6715 | 66.3143 | 66.1803 | 115.4248 | 997.649 | 105.8022 | 14.5127 | 4.097 | 1000 | 0.0023565 | 0 | 0 | 17.4288
7 | 1000 | 0.02822 | 0.84528 | 74.4383 | 20 | 998.2918 | 66.0156 | 212.6146 | 26.4575 | 0.23322 | 3 | 0.42443 | 322.0178 | 0.99727 | 7.0683 | 74.5875 | 74.4383 | 146.1325 | 66.1604 | 66.0342 | 123.5728 | 998.3018 | 101.5923 | 15.2565 | 3.9945 | 1000 | 0.0017011 | 0 | 0 | 17.4288
8 | 1000 | 0.027186 | 0.83974 | 74.5875 | 20 | 998.868 | 65.8393 | 220.7036 | 28.2843 | 0.26041 | 3 | 0.41466 | 283.5031 | 0.9974 | 7.2348 | 74.7301 | 74.5875 | 155.9293 | 66.0139 | 65.894 | 131.0963 | 998.878 | 97.8688 | 15.9005 | 3.9038 | 1000 | 0.0011233 | 0 | 0 | 17.4288
9 | 1000 | 0.026258 | 0.83443 | 74.7301 | 20 | 999.3824 | 65.6681 | 228.5014 | 30 | 0.28667 | 3 | 0.40576 | 252.8236 | 0.9975 | 7.3936 | 74.8673 | 74.7301 | 165.185 | 65.8733 | 65.7586 | 138.1075 | 999.3924 | 94.5289 | 16.4675 | 3.8221 | 1000 | 0.00060799 | 0 | 0 | 17.4288
10 | 1000 | 0.025417 | 0.82929 | 74.8673 | 20 | 999.8454 | 65.5011 | 236.0641 | 31.6228 | 0.31208 | 3 | 0.39756 | 227.7931 | 0.99759 | 7.546 | 75 | 74.8673 | 173.9893 | 65.7376 | 65.6272 | 144.6883 | 999.8554 | 91.5006 | 16.9732 | 3.7476 | 1000 | 0.00014461 | 0 | 0 | 17.4288
[13 empty] | 5714.3889 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.6272 |  |  |  | 17.4288 | [5 empty] | 17.4288
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 17.4288 | kPa | 67.3457 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 17.4288
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.041642 | 0.89326 | 73.1369 | 20 | 992.0145 | 67.4649 | 144.0846 | 10 | 0.041642 | 3 | 0.53047 | 1666.3649 | 0.99356 | 5.6553 | 73.4814 | 73.1369 | 60.2604 | 67.4649 | 67.1591 | 53.4813 | 992.0245 | 149.9119 | 6 | 5.3323 | 1000 | 0.0080397 | 0 | 0 | 17.5726
2 | 1000 | 0.037197 | 0.88102 | 73.4814 | 20 | 994.1128 | 67.1182 | 161.3015 | 14.1421 | 0.07884 | 3 | 0.50216 | 970.5705 | 0.99542 | 5.9742 | 73.7276 | 73.4814 | 81.5103 | 67.1398 | 66.9238 | 71.516 | 994.1228 | 133.9107 | 9.3327 | 4.8105 | 1000 | 0.005912 | 0 | 0 | 17.5726
3 | 1000 | 0.034484 | 0.87208 | 73.7276 | 20 | 995.4263 | 66.8547 | 173.9935 | 17.3205 | 0.11332 | 3 | 0.4812 | 693.9473 | 0.99618 | 6.2344 | 73.9334 | 73.7276 | 97.971 | 66.9028 | 66.7238 | 85.1997 | 995.4363 | 124.1426 | 11.2739 | 4.5444 | 1000 | 0.0045846 | 0 | 0 | 17.5726
4 | 1000 | 0.032463 | 0.8645 | 73.9334 | 20 | 996.4179 | 66.6254 | 184.8246 | 20 | 0.14579 | 3 | 0.46429 | 541.4402 | 0.99662 | 6.4615 | 74.1163 | 73.9334 | 111.961 | 66.7019 | 66.5441 | 96.6214 | 996.4279 | 116.8676 | 12.6618 | 4.3592 | 1000 | 0.0035849 | 0 | 0 | 17.5726
5 | 1000 | 0.030833 | 0.8577 | 74.1163 | 20 | 997.223 | 66.4156 | 194.5977 | 22.3607 | 0.17662 | 3 | 0.44999 | 443.7561 | 0.99691 | 6.6669 | 74.2839 | 74.1163 | 124.377 | 66.5216 | 66.378 | 106.5918 | 997.233 | 110.9982 | 13.7446 | 4.2145 | 1000 | 0.0027746 | 0 | 0 | 17.5726
6 | 1000 | 0.029459 | 0.85142 | 74.2839 | 20 | 997.9023 | 66.2186 | 203.6746 | 24.4949 | 0.20608 | 3 | 0.43753 | 375.4573 | 0.99712 | 6.8566 | 74.4407 | 74.2839 | 135.6784 | 66.3552 | 66.2217 | 115.5275 | 997.9123 | 106.0515 | 14.6322 | 4.0943 | 1000 | 0.002092 | 0 | 0 | 17.5726
7 | 1000 | 0.028268 | 0.84552 | 74.4407 | 20 | 998.4892 | 66.0307 | 212.2536 | 26.4575 | 0.23435 | 3 | 0.42647 | 324.8615 | 0.99728 | 7.0345 | 74.5892 | 74.4407 | 146.138 | 66.1986 | 66.073 | 123.6761 | 998.4992 | 101.7651 | 15.3831 | 3.9907 | 1000 | 0.001503 | 0 | 0 | 17.5726
8 | 1000 | 0.027216 | 0.8399 | 74.5892 | 20 | 999.0043 | 65.8496 | 220.456 | 28.2843 | 0.26156 | 3 | 0.4165 | 285.8058 | 0.99741 | 7.2029 | 74.7311 | 74.5892 | 155.9332 | 66.0498 | 65.9303 | 131.1993 | 999.0143 | 97.9787 | 16.0328 | 3.8991 | 1000 | 0.00098664 | 0 | 0 | 17.5726
9 | 1000 | 0.026274 | 0.83452 | 74.7311 | 20 | 999.4615 | 65.674 | 228.3626 | 30 | 0.28784 | 3 | 0.40741 | 254.7146 | 0.99751 | 7.3635 | 74.8678 | 74.7311 | 165.1873 | 65.9069 | 65.7926 | 138.2095 | 999.4715 | 94.5864 | 16.6044 | 3.8166 | 1000 | 0.00052874 | 0 | 0 | 17.5726
10 | 1000 | 0.025421 | 0.82932 | 74.8678 | 20 | 999.8707 | 65.5027 | 236.0299 | 31.6228 | 0.31326 | 3 | 0.39905 | 229.3629 | 0.9976 | 7.5178 | 75 | 74.8678 | 173.9901 | 65.7691 | 65.659 | 144.7885 | 999.8807 | 91.5138 | 17.1138 | 3.7413 | 1000 | 0.00011932 | 0 | 0 | 17.5726
[13 empty] | 5786.2812 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.659 |  |  |  | 17.5726 | [5 empty] | 17.5726
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 17.5726 | kPa | 66.9674 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 17.5726
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.041977 | 0.89405 | 73.1473 | 20 | 992.7152 | 67.5165 | 142.9355 | 10 | 0.041977 | 3 | 0.53474 | 1690.9632 | 0.99361 | 5.6102 | 73.4891 | 73.1473 | 60.2707 | 67.5165 | 67.2129 | 53.5409 | 992.7252 | 151.1171 | 6 | 5.3449 | 1000 | 0.0073282 | 0 | 0 | 17.7047
2 | 1000 | 0.037417 | 0.88167 | 73.4891 | 20 | 994.6686 | 67.1598 | 160.3535 | 14.1421 | 0.079394 | 3 | 0.5057 | 983.1036 | 0.99545 | 5.9324 | 73.7336 | 73.4891 | 81.5207 | 67.1879 | 66.9732 | 71.59 | 994.6786 | 134.7024 | 9.3819 | 4.8156 | 1000 | 0.0053498 | 0 | 0 | 17.7047
3 | 1000 | 0.034642 | 0.87262 | 73.7336 | 20 | 995.8807 | 66.8889 | 173.1994 | 17.3205 | 0.11404 | 3 | 0.48423 | 701.9559 | 0.99621 | 6.1954 | 73.9382 | 73.7336 | 97.9808 | 66.9476 | 66.7695 | 85.2821 | 995.8907 | 124.7118 | 11.3481 | 4.5464 | 1000 | 0.0041263 | 0 | 0 | 17.7047
4 | 1000 | 0.03258 | 0.86494 | 73.9382 | 20 | 996.7892 | 66.6535 | 184.1644 | 20 | 0.14662 | 3 | 0.46693 | 547.089 | 0.99664 | 6.4249 | 74.12 | 73.9382 | 111.9698 | 66.7437 | 66.5867 | 96.7089 | 996.7992 | 117.2865 | 12.752 | 4.3592 | 1000 | 0.003211 | 0 | 0 | 17.7047
5 | 1000 | 0.030918 | 0.85806 | 74.12 | 20 | 997.5221 | 66.4383 | 194.0592 | 22.3607 | 0.17753 | 3 | 0.45232 | 447.9709 | 0.99693 | 6.6325 | 74.2868 | 74.12 | 124.3846 | 66.5609 | 66.4178 | 106.6825 | 997.5321 | 111.3062 | 13.8462 | 4.2131 | 1000 | 0.002474 | 0 | 0 | 17.7047
6 | 1000 | 0.02952 | 0.85171 | 74.2868 | 20 | 998.1367 | 66.2364 | 203.2494 | 24.4949 | 0.20705 | 3 | 0.43961 | 378.719 | 0.99713 | 6.8243 | 74.4428 | 74.2868 | 135.6847 | 66.3919 | 66.259 | 115.6199 | 998.1467 | 106.2734 | 14.7422 | 4.0917 | 1000 | 0.0018567 | 0 | 0 | 17.7047
7 | 1000 | 0.028311 | 0.84573 | 74.4428 | 20 | 998.6645 | 66.044 | 211.935 | 26.4575 | 0.23537 | 3 | 0.42833 | 327.4507 | 0.99729 | 7.004 | 74.5907 | 74.4428 | 146.1429 | 66.2331 | 66.1079 | 123.7691 | 998.6745 | 101.918 | 15.4996 | 3.9871 | 1000 | 0.0013273 | 0 | 0 | 17.7047
8 | 1000 | 0.027243 | 0.84005 | 74.5907 | 20 | 999.1249 | 65.8587 | 220.2387 | 28.2843 | 0.26261 | 3 | 0.41817 | 287.9003 | 0.99742 | 7.1742 | 74.7321 | 74.5907 | 155.9367 | 66.082 | 65.963 | 131.292 | 999.1349 | 98.0754 | 16.1545 | 3.8947 | 1000 | 0.00086586 | 0 | 0 | 17.7047
9 | 1000 | 0.026288 | 0.83459 | 74.7321 | 20 | 999.5311 | 65.6791 | 228.2419 | 30 | 0.2889 | 3 | 0.40891 | 256.4331 | 0.99752 | 7.3365 | 74.8682 | 74.7321 | 165.1894 | 65.9372 | 65.8232 | 138.3012 | 999.5411 | 94.6364 | 16.7303 | 3.8115 | 1000 | 0.00045909 | 0 | 0 | 17.7047
10 | 1000 | 0.025424 | 0.82933 | 74.8682 | 20 | 999.8925 | 65.5041 | 236.0018 | 31.6228 | 0.31432 | 3 | 0.40041 | 230.7887 | 0.9976 | 7.4924 | 75 | 74.8682 | 173.9908 | 65.7974 | 65.6876 | 144.8786 | 999.9025 | 91.5247 | 17.2432 | 3.7356 | 1000 | 9.7555e-05 | 0 | 0 | 17.7047
[13 empty] | 5852.3744 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.6876 |  |  |  | 17.7047 | [5 empty] | 17.7047
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 17.7047 | kPa | 66.6268 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 17.7047
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.042285 | 0.89478 | 73.1566 | 20 | 993.349 | 67.5633 | 141.8957 | 10 | 0.042285 | 3 | 0.53866 | 1713.7089 | 0.99366 | 5.5694 | 73.4961 | 73.1566 | 60.2799 | 67.5633 | 67.2615 | 53.5948 | 993.359 | 152.2245 | 6 | 5.3563 | 1000 | 0.0066854 | 0 | 0 | 17.8262
2 | 1000 | 0.037618 | 0.88226 | 73.4961 | 20 | 995.1695 | 67.1973 | 159.5002 | 14.1421 | 0.079902 | 3 | 0.50893 | 994.6407 | 0.99548 | 5.8947 | 73.739 | 73.4961 | 81.5301 | 67.2313 | 67.0178 | 71.6569 | 995.1795 | 135.423 | 9.4274 | 4.8202 | 1000 | 0.0048439 | 0 | 0 | 17.8262
3 | 1000 | 0.034785 | 0.8731 | 73.739 | 20 | 996.2888 | 66.9197 | 172.4877 | 17.3205 | 0.11469 | 3 | 0.48699 | 709.3035 | 0.99623 | 6.1602 | 73.9424 | 73.739 | 97.9896 | 66.988 | 66.8108 | 85.3564 | 996.2988 | 125.2263 | 11.4167 | 4.5481 | 1000 | 0.0037149 | 0 | 0 | 17.8262
4 | 1000 | 0.032684 | 0.86534 | 73.9424 | 20 | 997.1218 | 66.6787 | 183.5749 | 20 | 0.14737 | 3 | 0.46934 | 552.2579 | 0.99666 | 6.392 | 74.1234 | 73.9424 | 111.9777 | 66.7815 | 66.6251 | 96.7879 | 997.1318 | 117.6631 | 12.8353 | 4.3592 | 1000 | 0.0028765 | 0 | 0 | 17.8262
5 | 1000 | 0.030995 | 0.85838 | 74.1234 | 20 | 997.7892 | 66.4586 | 193.5803 | 22.3607 | 0.17837 | 3 | 0.45444 | 451.8195 | 0.99694 | 6.6016 | 74.2894 | 74.1234 | 124.3914 | 66.5962 | 66.4537 | 106.7642 | 997.7992 | 111.5816 | 13.9398 | 4.2117 | 1000 | 0.0022056 | 0 | 0 | 17.8262
6 | 1000 | 0.029575 | 0.85196 | 74.2894 | 20 | 998.3454 | 66.2522 | 202.8728 | 24.4949 | 0.20794 | 3 | 0.44149 | 381.692 | 0.99715 | 6.7952 | 74.4448 | 74.2894 | 135.6903 | 66.425 | 66.2925 | 115.7031 | 998.3554 | 106.4707 | 14.8435 | 4.0893 | 1000 | 0.0016473 | 0 | 0 | 17.8262
7 | 1000 | 0.028348 | 0.84592 | 74.4448 | 20 | 998.82 | 66.0557 | 211.6541 | 26.4575 | 0.23629 | 3 | 0.43001 | 329.8076 | 0.9973 | 6.9766 | 74.592 | 74.4448 | 146.1473 | 66.2641 | 66.1393 | 123.8528 | 998.83 | 102.0533 | 15.6068 | 3.9838 | 1000 | 0.0011714 | 0 | 0 | 17.8262
8 | 1000 | 0.027267 | 0.84017 | 74.592 | 20 | 999.2315 | 65.8667 | 220.0482 | 28.2843 | 0.26356 | 3 | 0.41968 | 289.8047 | 0.99743 | 7.1484 | 74.7329 | 74.592 | 155.9398 | 66.1111 | 65.9924 | 131.3754 | 999.2415 | 98.1603 | 16.2665 | 3.8906 | 1000 | 0.00075911 | 0 | 0 | 17.8262
9 | 1000 | 0.0263 | 0.83466 | 74.7329 | 20 | 999.5923 | 65.6835 | 228.1372 | 30 | 0.28986 | 3 | 0.41027 | 257.9945 | 0.99753 | 7.3122 | 74.8686 | 74.7329 | 165.1913 | 65.9644 | 65.8507 | 138.3837 | 999.6023 | 94.6799 | 16.8461 | 3.8068 | 1000 | 0.00039791 | 0 | 0 | 17.8262
10 | 1000 | 0.025426 | 0.82935 | 74.8686 | 20 | 999.9111 | 65.5052 | 235.9788 | 31.6228 | 0.31528 | 3 | 0.40163 | 232.0834 | 0.99761 | 7.4695 | 75 | 74.8686 | 173.9914 | 65.8229 | 65.7134 | 144.9598 | 999.9211 | 91.5337 | 17.3621 | 3.7304 | 1000 | 7.8861e-05 | 0 | 0 | 17.8262
[13 empty] | 5913.1127 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.7134 |  |  |  | 17.8262 | [5 empty] | 17.8262
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 17.8262 | kPa | 66.3199 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 17.8262
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.042567 | 0.89543 | 73.1651 | 20 | 993.9232 | 67.6057 | 140.9533 | 10 | 0.042567 | 3 | 0.54226 | 1734.7329 | 0.9937 | 5.5324 | 73.5023 | 73.1651 | 60.2882 | 67.6057 | 67.3057 | 53.6437 | 993.9332 | 153.2422 | 6 | 5.3667 | 1000 | 0.0061038 | 0 | 0 | 17.9378
2 | 1000 | 0.0378 | 0.88278 | 73.5023 | 20 | 995.6213 | 67.2311 | 158.7314 | 14.1421 | 0.080367 | 3 | 0.51189 | 1005.2568 | 0.99551 | 5.8606 | 73.7439 | 73.5023 | 81.5386 | 67.2706 | 67.0581 | 71.7175 | 995.6313 | 136.079 | 9.4695 | 4.8243 | 1000 | 0.0043879 | 0 | 0 | 17.9378
3 | 1000 | 0.034914 | 0.87354 | 73.7439 | 20 | 996.6557 | 66.9473 | 171.8493 | 17.3205 | 0.11528 | 3 | 0.48952 | 716.0423 | 0.99625 | 6.1285 | 73.9463 | 73.7439 | 97.9975 | 67.0245 | 66.8481 | 85.4236 | 996.6657 | 125.6916 | 11.48 | 4.5496 | 1000 | 0.0033454 | 0 | 0 | 17.9378
4 | 1000 | 0.032778 | 0.8657 | 73.9463 | 20 | 997.4198 | 66.7012 | 183.0484 | 20 | 0.14806 | 3 | 0.47153 | 556.9861 | 0.99667 | 6.3623 | 74.1264 | 73.9463 | 111.9848 | 66.8156 | 66.6598 | 96.8592 | 997.4298 | 118.0016 | 12.9121 | 4.359 | 1000 | 0.0025768 | 0 | 0 | 17.9378
5 | 1000 | 0.031063 | 0.85867 | 74.1264 | 20 | 998.0279 | 66.4766 | 193.1543 | 22.3607 | 0.17912 | 3 | 0.45636 | 455.3325 | 0.99695 | 6.5737 | 74.2917 | 74.1264 | 124.3976 | 66.6281 | 66.4861 | 106.8379 | 998.0379 | 111.8277 | 14.026 | 4.2103 | 1000 | 0.001966 | 0 | 0 | 17.9378
6 | 1000 | 0.029624 | 0.85218 | 74.2917 | 20 | 998.5312 | 66.2663 | 202.5391 | 24.4949 | 0.20875 | 3 | 0.4432 | 384.4012 | 0.99716 | 6.769 | 74.4465 | 74.2917 | 135.6954 | 66.4549 | 66.3228 | 115.7781 | 998.5412 | 106.6461 | 14.9367 | 4.0869 | 1000 | 0.0014609 | 0 | 0 | 17.9378
7 | 1000 | 0.028381 | 0.84608 | 74.4465 | 20 | 998.958 | 66.0661 | 211.4064 | 26.4575 | 0.23713 | 3 | 0.43153 | 331.9524 | 0.99731 | 6.9519 | 74.5933 | 74.4465 | 146.1512 | 66.2921 | 66.1677 | 123.9282 | 998.968 | 102.1729 | 15.7055 | 3.9807 | 1000 | 0.0010331 | 0 | 0 | 17.9378
8 | 1000 | 0.027287 | 0.84028 | 74.5933 | 20 | 999.3257 | 65.8737 | 219.8813 | 28.2843 | 0.26442 | 3 | 0.42104 | 291.5358 | 0.99743 | 7.1251 | 74.7337 | 74.5933 | 155.9427 | 66.1373 | 66.019 | 131.4506 | 999.3357 | 98.2348 | 16.3694 | 3.8869 | 1000 | 0.00066479 | 0 | 0 | 17.9378
9 | 1000 | 0.02631 | 0.83472 | 74.7337 | 20 | 999.6459 | 65.6874 | 228.0464 | 30 | 0.29073 | 3 | 0.4115 | 259.4127 | 0.99753 | 7.2904 | 74.869 | 74.7337 | 165.193 | 65.9889 | 65.8756 | 138.4581 | 999.6559 | 94.7175 | 16.9525 | 3.8025 | 1000 | 0.00034419 | 0 | 0 | 17.9378
10 | 1000 | 0.025428 | 0.82936 | 74.869 | 20 | 999.9272 | 65.5062 | 235.9601 | 31.6228 | 0.31615 | 3 | 0.40274 | 233.2589 | 0.99762 | 7.4489 | 75 | 74.869 | 173.992 | 65.8458 | 65.7366 | 145.0329 | 999.9372 | 91.5409 | 17.4713 | 3.7256 | 1000 | 6.2843e-05 | 0 | 0 | 17.9378
[13 empty] | 5968.9115 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.7366 |  |  |  | 17.9378 | [5 empty] | 17.9378
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 17.9378 | kPa | 66.0429 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 17.9378
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.042827 | 0.89603 | 73.1728 | 20 | 994.4439 | 67.6442 | 140.0982 | 10 | 0.042827 | 3 | 0.54557 | 1754.1589 | 0.99374 | 5.4989 | 73.508 | 73.1728 | 60.2958 | 67.6442 | 67.3457 | 53.6882 | 994.4539 | 154.1776 | 6 | 5.3762 | 1000 | 0.005577 | 0 | 0 | 18.0403
2 | 1000 | 0.037966 | 0.88326 | 73.508 | 20 | 996.0291 | 67.2616 | 158.0379 | 14.1421 | 0.080793 | 3 | 0.5146 | 1015.0222 | 0.99553 | 5.8297 | 73.7483 | 73.508 | 81.5463 | 67.3062 | 67.0947 | 71.7723 | 996.0391 | 136.6761 | 9.5083 | 4.8279 | 1000 | 0.0039766 | 0 | 0 | 18.0403
3 | 1000 | 0.035031 | 0.87393 | 73.7483 | 20 | 996.9857 | 66.9721 | 171.2763 | 17.3205 | 0.11582 | 3 | 0.49182 | 722.2205 | 0.99627 | 6.0998 | 73.9498 | 73.7483 | 98.0047 | 67.0576 | 66.8819 | 85.4844 | 996.9957 | 126.112 | 11.5384 | 4.5509 | 1000 | 0.0030133 | 0 | 0 | 18.0403
4 | 1000 | 0.032863 | 0.86602 | 73.9498 | 20 | 997.6869 | 66.7214 | 182.5779 | 20 | 0.14869 | 3 | 0.47352 | 561.3098 | 0.99669 | 6.3355 | 74.1291 | 73.9498 | 111.9912 | 66.8464 | 66.6912 | 96.9236 | 997.6969 | 118.3056 | 12.9828 | 4.3588 | 1000 | 0.0023084 | 0 | 0 | 18.0403
5 | 1000 | 0.031124 | 0.85892 | 74.1291 | 20 | 998.2411 | 66.4928 | 192.7753 | 22.3607 | 0.17981 | 3 | 0.45812 | 458.5382 | 0.99697 | 6.5485 | 74.2938 | 74.1291 | 124.4031 | 66.6568 | 66.5153 | 106.9045 | 998.2511 | 112.0475 | 14.1054 | 4.209 | 1000 | 0.001752 | 0 | 0 | 18.0403
6 | 1000 | 0.029667 | 0.85238 | 74.2938 | 20 | 998.6967 | 66.2788 | 202.2437 | 24.4949 | 0.20948 | 3 | 0.44475 | 386.8692 | 0.99717 | 6.7453 | 74.4481 | 74.2938 | 135.7 | 66.4818 | 66.3501 | 115.8458 | 998.7067 | 106.8019 | 15.0225 | 4.0847 | 1000 | 0.001295 | 0 | 0 | 18.0403
7 | 1000 | 0.028411 | 0.84622 | 74.4481 | 20 | 999.0805 | 66.0753 | 211.1883 | 26.4575 | 0.23789 | 3 | 0.43292 | 333.9035 | 0.99732 | 6.9297 | 74.5944 | 74.4481 | 146.1548 | 66.3173 | 66.1932 | 123.9963 | 999.0905 | 102.2784 | 15.7962 | 3.9778 | 1000 | 0.00091037 | 0 | 0 | 18.0403
8 | 1000 | 0.027306 | 0.84038 | 74.5944 | 20 | 999.4089 | 65.8799 | 219.7352 | 28.2843 | 0.26519 | 3 | 0.42228 | 293.109 | 0.99744 | 7.1042 | 74.7344 | 74.5944 | 155.9452 | 66.1609 | 66.0429 | 131.5184 | 999.4189 | 98.3001 | 16.464 | 3.8834 | 1000 | 0.00058147 | 0 | 0 | 18.0403
9 | 1000 | 0.026319 | 0.83477 | 74.7344 | 20 | 999.693 | 65.6908 | 227.968 | 30 | 0.29151 | 3 | 0.41262 | 260.7005 | 0.99754 | 7.2707 | 74.8693 | 74.7344 | 165.1946 | 66.0111 | 65.8979 | 138.5252 | 999.703 | 94.7501 | 17.0503 | 3.7986 | 1000 | 0.00029706 | 0 | 0 | 18.0403
10 | 1000 | 0.02543 | 0.82937 | 74.8693 | 20 | 999.9408 | 65.5069 | 235.9453 | 31.6228 | 0.31694 | 3 | 0.40375 | 234.3258 | 0.99762 | 7.4303 | 75 | 74.8693 | 173.9925 | 65.8666 | 65.7576 | 145.0989 | 999.9508 | 91.5466 | 17.5717 | 3.7212 | 1000 | 4.9156e-05 | 0 | 0 | 18.0403
[13 empty] | 6020.1579 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.7576 |  |  |  | 18.0403 | [5 empty] | 18.0403
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.0403 | kPa | 65.7927 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.0403
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.043066 | 0.89657 | 73.1797 | 20 | 994.9166 | 67.6792 | 139.3212 | 10 | 0.043066 | 3 | 0.54861 | 1772.1032 | 0.99377 | 5.4684 | 73.5131 | 73.1797 | 60.3026 | 67.6792 | 67.3822 | 53.7285 | 994.9266 | 155.0374 | 6 | 5.3849 | 1000 | 0.0050992 | 0 | 0 | 18.1344
2 | 1000 | 0.038117 | 0.88369 | 73.5131 | 20 | 996.3976 | 67.2891 | 157.4119 | 14.1421 | 0.081183 | 3 | 0.51709 | 1024.0025 | 0.99555 | 5.8017 | 73.7523 | 73.5131 | 81.5532 | 67.3385 | 67.1278 | 71.8221 | 996.4076 | 137.2196 | 9.5442 | 4.8312 | 1000 | 0.0036053 | 0 | 0 | 18.1344
3 | 1000 | 0.035137 | 0.87428 | 73.7523 | 20 | 997.2828 | 66.9944 | 170.7617 | 17.3205 | 0.11632 | 3 | 0.49392 | 727.8834 | 0.99628 | 6.0738 | 73.9529 | 73.7523 | 98.0112 | 67.0875 | 66.9124 | 85.5395 | 997.2928 | 126.4921 | 11.5922 | 4.5519 | 1000 | 0.0027146 | 0 | 0 | 18.1344
4 | 1000 | 0.032939 | 0.8663 | 73.9529 | 20 | 997.9265 | 66.7394 | 182.1574 | 20 | 0.14926 | 3 | 0.47534 | 565.2625 | 0.9967 | 6.3112 | 74.1316 | 73.9529 | 111.997 | 66.8743 | 66.7196 | 96.9818 | 997.9365 | 118.5787 | 13.048 | 4.3584 | 1000 | 0.0020677 | 0 | 0 | 18.1344
5 | 1000 | 0.031179 | 0.85915 | 74.1316 | 20 | 998.4316 | 66.5071 | 192.4382 | 22.3607 | 0.18044 | 3 | 0.45971 | 461.4627 | 0.99698 | 6.5258 | 74.2957 | 74.1316 | 124.4081 | 66.6829 | 66.5417 | 106.9647 | 998.4416 | 112.2439 | 14.1785 | 4.2077 | 1000 | 0.0015608 | 0 | 0 | 18.1344
6 | 1000 | 0.029706 | 0.85255 | 74.2957 | 20 | 998.8441 | 66.2898 | 201.9821 | 24.4949 | 0.21014 | 3 | 0.44616 | 389.1169 | 0.99718 | 6.724 | 74.4495 | 74.2957 | 135.7041 | 66.5061 | 66.3748 | 115.9069 | 998.8541 | 106.9402 | 15.1014 | 4.0827 | 1000 | 0.0011472 | 0 | 0 | 18.1344
7 | 1000 | 0.028437 | 0.84635 | 74.4495 | 20 | 999.1891 | 66.0834 | 210.9962 | 26.4575 | 0.23858 | 3 | 0.43417 | 335.6781 | 0.99733 | 6.9097 | 74.5954 | 74.4495 | 146.158 | 66.34 | 66.2162 | 124.0576 | 999.1991 | 102.3715 | 15.8797 | 3.9751 | 1000 | 0.00080153 | 0 | 0 | 18.1344
8 | 1000 | 0.027321 | 0.84046 | 74.5954 | 20 | 999.4824 | 65.8853 | 219.6075 | 28.2843 | 0.2659 | 3 | 0.42341 | 294.5385 | 0.99745 | 7.0854 | 74.735 | 74.5954 | 155.9475 | 66.1822 | 66.0644 | 131.5796 | 999.4924 | 98.3573 | 16.551 | 3.8802 | 1000 | 0.0005079 | 0 | 0 | 18.1344
9 | 1000 | 0.026327 | 0.83482 | 74.735 | 20 | 999.7343 | 65.6937 | 227.9003 | 30 | 0.29223 | 3 | 0.41363 | 261.8698 | 0.99755 | 7.2529 | 74.8696 | 74.735 | 165.1959 | 66.031 | 65.9181 | 138.5857 | 999.7443 | 94.7783 | 17.1401 | 3.7949 | 1000 | 0.00025574 | 0 | 0 | 18.1344
10 | 1000 | 0.025431 | 0.82938 | 74.8696 | 20 | 999.9525 | 65.5076 | 235.9337 | 31.6228 | 0.31766 | 3 | 0.40466 | 235.2941 | 0.99763 | 7.4136 | 75 | 74.8696 | 173.993 | 65.8852 | 65.7764 | 145.1584 | 999.9625 | 91.5511 | 17.6638 | 3.7172 | 1000 | 3.7498e-05 | 0 | 0 | 18.1344
[13 empty] | 6067.2118 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.7764 |  |  |  | 18.1344 | [5 empty] | 18.1344
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.1344 | kPa | 65.5666 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.1344
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.043286 | 0.89706 | 73.186 | 20 | 995.3463 | 67.711 | 138.6144 | 10 | 0.043286 | 3 | 0.55141 | 1788.6747 | 0.9938 | 5.4406 | 73.5177 | 73.186 | 60.3088 | 67.711 | 67.4153 | 53.7652 | 995.3563 | 155.828 | 6 | 5.3929 | 1000 | 0.0046654 | 0 | 0 | 18.2208
2 | 1000 | 0.038254 | 0.88408 | 73.5177 | 20 | 996.7308 | 67.314 | 156.8464 | 14.1421 | 0.08154 | 3 | 0.51936 | 1032.2588 | 0.99557 | 5.7763 | 73.7559 | 73.5177 | 81.5594 | 67.3678 | 67.1579 | 71.8673 | 996.7408 | 137.7143 | 9.5773 | 4.8341 | 1000 | 0.0032699 | 0 | 0 | 18.2208
3 | 1000 | 0.035232 | 0.87459 | 73.7559 | 20 | 997.5502 | 67.0145 | 170.2994 | 17.3205 | 0.11677 | 3 | 0.49585 | 733.0725 | 0.9963 | 6.0503 | 73.9557 | 73.7559 | 98.017 | 67.1147 | 66.9401 | 85.5894 | 997.5602 | 126.8354 | 11.6419 | 4.5528 | 1000 | 0.0024457 | 0 | 0 | 18.2208
4 | 1000 | 0.033007 | 0.86655 | 73.9557 | 20 | 998.1415 | 66.7556 | 181.7816 | 20 | 0.14978 | 3 | 0.477 | 568.8752 | 0.99671 | 6.2893 | 74.1338 | 73.9557 | 112.0023 | 66.8995 | 66.7452 | 97.0346 | 998.1515 | 118.8239 | 13.108 | 4.3581 | 1000 | 0.001852 | 0 | 0 | 18.2208
5 | 1000 | 0.031228 | 0.85935 | 74.1338 | 20 | 998.602 | 66.5199 | 192.1383 | 22.3607 | 0.18101 | 3 | 0.46116 | 464.1301 | 0.99699 | 6.5053 | 74.2974 | 74.1338 | 124.4126 | 66.7064 | 66.5656 | 107.019 | 998.612 | 112.419 | 14.2458 | 4.2064 | 1000 | 0.00139 | 0 | 0 | 18.2208
6 | 1000 | 0.02974 | 0.8527 | 74.2974 | 20 | 998.9753 | 66.2997 | 201.7506 | 24.4949 | 0.21075 | 3 | 0.44744 | 391.1635 | 0.99718 | 6.7048 | 74.4508 | 74.2974 | 135.7078 | 66.5281 | 66.397 | 115.9621 | 998.9853 | 107.0629 | 15.174 | 4.0807 | 1000 | 0.0010157 | 0 | 0 | 18.2208
7 | 1000 | 0.028459 | 0.84646 | 74.4508 | 20 | 999.2855 | 66.0906 | 210.8272 | 26.4575 | 0.2392 | 3 | 0.43531 | 337.2918 | 0.99734 | 6.8916 | 74.5962 | 74.4508 | 146.1609 | 66.3606 | 66.237 | 124.1131 | 999.2955 | 102.4536 | 15.9563 | 3.9726 | 1000 | 0.00070501 | 0 | 0 | 18.2208
8 | 1000 | 0.027335 | 0.84053 | 74.5962 | 20 | 999.5472 | 65.89 | 219.496 | 28.2843 | 0.26654 | 3 | 0.42443 | 295.8369 | 0.99745 | 7.0684 | 74.7356 | 74.5962 | 155.9496 | 66.2015 | 66.0839 | 131.6347 | 999.5572 | 98.4073 | 16.6309 | 3.8772 | 1000 | 0.00044297 | 0 | 0 | 18.2208
9 | 1000 | 0.026334 | 0.83486 | 74.7356 | 20 | 999.7705 | 65.6963 | 227.842 | 30 | 0.29287 | 3 | 0.41454 | 262.9313 | 0.99755 | 7.2369 | 74.8699 | 74.7356 | 165.1972 | 66.049 | 65.9363 | 138.6402 | 999.7805 | 94.8025 | 17.2226 | 3.7916 | 1000 | 0.00021955 | 0 | 0 | 18.2208
10 | 1000 | 0.025432 | 0.82938 | 74.8699 | 20 | 999.9624 | 65.5081 | 235.9249 | 31.6228 | 0.31831 | 3 | 0.40549 | 236.1727 | 0.99763 | 7.3985 | 75 | 74.8699 | 173.9934 | 65.9021 | 65.7935 | 145.2121 | 999.9724 | 91.5546 | 17.7485 | 3.7136 | 1000 | 2.7603e-05 | 0 | 0 | 18.2208
[13 empty] | 6110.4076 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.7935 |  |  |  | 18.2208 | [5 empty] | 18.2208
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.2208 | kPa | 65.362 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.2208
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.043487 | 0.89751 | 73.1917 | 20 | 995.737 | 67.74 | 137.9707 | 10 | 0.043487 | 3 | 0.55398 | 1803.9755 | 0.99383 | 5.4153 | 73.5219 | 73.1917 | 60.3144 | 67.74 | 67.4455 | 53.7987 | 995.747 | 156.555 | 6 | 5.4001 | 1000 | 0.0042711 | 0 | 0 | 18.3001
2 | 1000 | 0.038379 | 0.88443 | 73.5219 | 20 | 997.0322 | 67.3366 | 156.3353 | 14.1421 | 0.081867 | 3 | 0.52144 | 1039.8477 | 0.99559 | 5.7533 | 73.7591 | 73.5219 | 81.5651 | 67.3944 | 67.1853 | 71.9083 | 997.0422 | 138.1646 | 9.608 | 4.8367 | 1000 | 0.0029665 | 0 | 0 | 18.3001
3 | 1000 | 0.035318 | 0.87488 | 73.7591 | 20 | 997.7912 | 67.0326 | 169.8839 | 17.3205 | 0.11718 | 3 | 0.4976 | 737.8265 | 0.99631 | 6.0289 | 73.9583 | 73.7591 | 98.0223 | 67.1393 | 66.9653 | 85.6346 | 997.8012 | 127.1456 | 11.6876 | 4.5536 | 1000 | 0.0022037 | 0 | 0 | 18.3001
4 | 1000 | 0.033068 | 0.86678 | 73.9583 | 20 | 998.3343 | 66.7701 | 181.4455 | 20 | 0.15025 | 3 | 0.47851 | 572.1764 | 0.99672 | 6.2694 | 74.1358 | 73.9583 | 112.007 | 66.9223 | 66.7685 | 97.0823 | 998.3443 | 119.044 | 13.1633 | 4.3577 | 1000 | 0.0016584 | 0 | 0 | 18.3001
5 | 1000 | 0.031271 | 0.85953 | 74.1358 | 20 | 998.7542 | 66.5313 | 191.8716 | 22.3607 | 0.18152 | 3 | 0.46248 | 466.5624 | 0.99699 | 6.4868 | 74.299 | 74.1358 | 124.4167 | 66.7276 | 66.5872 | 107.0682 | 998.7642 | 112.5753 | 14.3077 | 4.2052 | 1000 | 0.0012373 | 0 | 0 | 18.3001
6 | 1000 | 0.02977 | 0.85284 | 74.299 | 20 | 999.0922 | 66.3084 | 201.5459 | 24.4949 | 0.21129 | 3 | 0.44861 | 393.0267 | 0.99719 | 6.6874 | 74.4519 | 74.299 | 135.7112 | 66.5479 | 66.4172 | 116.0119 | 999.1022 | 107.1716 | 15.2408 | 4.0789 | 1000 | 0.00089858 | 0 | 0 | 18.3001
7 | 1000 | 0.028479 | 0.84656 | 74.4519 | 20 | 999.3709 | 66.0969 | 210.6787 | 26.4575 | 0.23977 | 3 | 0.43635 | 338.7589 | 0.99734 | 6.8753 | 74.5971 | 74.4519 | 146.1636 | 66.3791 | 66.2558 | 124.1631 | 999.3809 | 102.5258 | 16.0268 | 3.9703 | 1000 | 0.00061944 | 0 | 0 | 18.3001
8 | 1000 | 0.027347 | 0.8406 | 74.5971 | 20 | 999.6045 | 65.8942 | 219.3988 | 28.2843 | 0.26712 | 3 | 0.42535 | 297.0163 | 0.99746 | 7.053 | 74.7361 | 74.5971 | 155.9515 | 66.2188 | 66.1014 | 131.6845 | 999.6145 | 98.4509 | 16.7043 | 3.8745 | 1000 | 0.0003857 | 0 | 0 | 18.3001
9 | 1000 | 0.02634 | 0.83489 | 74.7361 | 20 | 999.8022 | 65.6985 | 227.792 | 30 | 0.29346 | 3 | 0.41537 | 263.8946 | 0.99756 | 7.2224 | 74.8701 | 74.7361 | 165.1983 | 66.0653 | 65.9527 | 138.6895 | 999.8122 | 94.8233 | 17.2984 | 3.7885 | 1000 | 0.00018788 | 0 | 0 | 18.3001
10 | 1000 | 0.025433 | 0.82939 | 74.8701 | 20 | 999.9708 | 65.5085 | 235.9184 | 31.6228 | 0.31889 | 3 | 0.40623 | 236.9698 | 0.99764 | 7.3849 | 75 | 74.8701 | 173.9938 | 65.9173 | 65.8089 | 145.2605 | 999.9808 | 91.5571 | 17.8262 | 3.7102 | 1000 | 1.924e-05 | 0 | 0 | 18.3001
[13 empty] | 6150.0548 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.8089 |  |  |  | 18.3001 | [5 empty] | 18.3001
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.3001 | kPa | 65.1768 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.3001
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.043673 | 0.89792 | 73.1969 | 20 | 996.0928 | 67.7664 | 137.3839 | 10 | 0.043673 | 3 | 0.55635 | 1818.1006 | 0.99386 | 5.3923 | 73.5257 | 73.1969 | 60.3194 | 67.7664 | 67.473 | 53.8291 | 996.1028 | 157.2237 | 6 | 5.4068 | 1000 | 0.0039124 | 0 | 0 | 18.3729
2 | 1000 | 0.038493 | 0.88475 | 73.5257 | 20 | 997.3051 | 67.357 | 155.8728 | 14.1421 | 0.082166 | 3 | 0.52335 | 1046.8221 | 0.9956 | 5.7323 | 73.7621 | 73.5257 | 81.5702 | 67.4186 | 67.2101 | 71.9456 | 997.3151 | 138.5745 | 9.6362 | 4.839 | 1000 | 0.0026921 | 0 | 0 | 18.3729
3 | 1000 | 0.035396 | 0.87513 | 73.7621 | 20 | 998.0083 | 67.0489 | 169.5104 | 17.3205 | 0.11756 | 3 | 0.4992 | 742.181 | 0.99632 | 6.0096 | 73.9606 | 73.7621 | 98.0271 | 67.1616 | 66.9881 | 85.6757 | 998.0183 | 127.4258 | 11.7298 | 4.5542 | 1000 | 0.0019856 | 0 | 0 | 18.3729
4 | 1000 | 0.033123 | 0.86699 | 73.9606 | 20 | 998.5075 | 66.783 | 181.1451 | 20 | 0.15068 | 3 | 0.47989 | 575.1923 | 0.99673 | 6.2515 | 74.1376 | 73.9606 | 112.0113 | 66.943 | 66.7895 | 97.1256 | 998.5175 | 119.2414 | 13.2142 | 4.3573 | 1000 | 0.0014847 | 0 | 0 | 18.3729
5 | 1000 | 0.03131 | 0.85969 | 74.1376 | 20 | 998.8904 | 66.5415 | 191.6345 | 22.3607 | 0.18199 | 3 | 0.46368 | 468.7799 | 0.997 | 6.47 | 74.3004 | 74.1376 | 124.4204 | 66.7469 | 66.6067 | 107.1127 | 998.9004 | 112.7146 | 14.3646 | 4.204 | 1000 | 0.0011008 | 0 | 0 | 18.3729
6 | 1000 | 0.029797 | 0.85296 | 74.3004 | 20 | 999.1963 | 66.3161 | 201.365 | 24.4949 | 0.21179 | 3 | 0.44966 | 394.7225 | 0.9972 | 6.6717 | 74.4529 | 74.3004 | 135.7142 | 66.5659 | 66.4354 | 116.0571 | 999.2063 | 107.2679 | 15.3022 | 4.0771 | 1000 | 0.00079434 | 0 | 0 | 18.3729
7 | 1000 | 0.028497 | 0.84665 | 74.4529 | 20 | 999.4467 | 66.1025 | 210.5483 | 26.4575 | 0.24029 | 3 | 0.43729 | 340.0926 | 0.99735 | 6.8605 | 74.5978 | 74.4529 | 146.1659 | 66.3959 | 66.2728 | 124.2083 | 999.4567 | 102.5893 | 16.0916 | 3.9681 | 1000 | 0.0005436 | 0 | 0 | 18.3729
8 | 1000 | 0.027358 | 0.84065 | 74.5978 | 20 | 999.6549 | 65.8978 | 219.3142 | 28.2843 | 0.26765 | 3 | 0.42619 | 298.0873 | 0.99747 | 7.0391 | 74.7365 | 74.5978 | 155.9532 | 66.2345 | 66.1173 | 131.7295 | 999.6649 | 98.4888 | 16.7718 | 3.872 | 1000 | 0.0003352 | 0 | 0 | 18.3729
9 | 1000 | 0.026345 | 0.83492 | 74.7365 | 20 | 999.8298 | 65.7004 | 227.7492 | 30 | 0.29399 | 3 | 0.41612 | 264.7689 | 0.99756 | 7.2094 | 74.8703 | 74.7365 | 165.1993 | 66.0799 | 65.9676 | 138.734 | 999.8398 | 94.8412 | 17.368 | 3.7856 | 1000 | 0.0001602 | 0 | 0 | 18.3729
10 | 1000 | 0.025433 | 0.82939 | 74.8703 | 20 | 999.9778 | 65.5089 | 235.9138 | 31.6228 | 0.31942 | 3 | 0.40691 | 237.6928 | 0.99764 | 7.3726 | 75 | 74.8703 | 173.9941 | 65.9311 | 65.8228 | 145.3043 | 999.9878 | 91.5589 | 17.8975 | 3.7071 | 1000 | 1.2205e-05 | 0 | 0 | 18.3729
[13 empty] | 6186.44 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.8228 |  |  |  | 18.3729 | [5 empty] | 18.3729
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.3729 | kPa | 65.009 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.3729
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.043844 | 0.89829 | 73.2016 | 20 | 996.417 | 67.7905 | 136.8485 | 10 | 0.043844 | 3 | 0.55852 | 1831.1388 | 0.99388 | 5.3713 | 73.5292 | 73.2016 | 60.324 | 67.7905 | 67.4981 | 53.8569 | 996.427 | 157.8388 | 6 | 5.4129 | 1000 | 0.0035858 | 0 | 0 | 18.4397
2 | 1000 | 0.038597 | 0.88504 | 73.5292 | 20 | 997.5523 | 67.3754 | 155.4543 | 14.1421 | 0.082441 | 3 | 0.5251 | 1053.2307 | 0.99562 | 5.7132 | 73.7648 | 73.5292 | 81.5748 | 67.4406 | 67.2328 | 71.9796 | 997.5623 | 138.9475 | 9.6623 | 4.8411 | 1000 | 0.0024437 | 0 | 0 | 18.4397
3 | 1000 | 0.035466 | 0.87536 | 73.7648 | 20 | 998.2041 | 67.0635 | 169.1745 | 17.3205 | 0.11791 | 3 | 0.50067 | 746.1691 | 0.99633 | 5.992 | 73.9627 | 73.7648 | 98.0314 | 67.1819 | 67.0088 | 85.713 | 998.2141 | 127.6788 | 11.7687 | 4.5547 | 1000 | 0.0017891 | 0 | 0 | 18.4397
4 | 1000 | 0.033172 | 0.86717 | 73.9627 | 20 | 998.6629 | 66.7947 | 180.8766 | 20 | 0.15108 | 3 | 0.48114 | 577.9473 | 0.99674 | 6.2352 | 74.1392 | 73.9627 | 112.0151 | 66.9618 | 66.8086 | 97.1648 | 998.6729 | 119.4184 | 13.2611 | 4.3568 | 1000 | 0.0013289 | 0 | 0 | 18.4397
5 | 1000 | 0.031344 | 0.85983 | 74.1392 | 20 | 999.0121 | 66.5506 | 191.4237 | 22.3607 | 0.18242 | 3 | 0.46477 | 470.8014 | 0.99701 | 6.4548 | 74.3016 | 74.1392 | 124.4237 | 66.7643 | 66.6244 | 107.153 | 999.0221 | 112.8387 | 14.417 | 4.2029 | 1000 | 0.0009789 | 0 | 0 | 18.4397
6 | 1000 | 0.02982 | 0.85307 | 74.3016 | 20 | 999.2889 | 66.323 | 201.2052 | 24.4949 | 0.21224 | 3 | 0.45062 | 396.2658 | 0.9972 | 6.6575 | 74.4539 | 74.3016 | 135.717 | 66.5821 | 66.4518 | 116.0979 | 999.2989 | 107.3531 | 15.3586 | 4.0755 | 1000 | 0.00070158 | 0 | 0 | 18.4397
7 | 1000 | 0.028513 | 0.84672 | 74.4539 | 20 | 999.5138 | 66.1074 | 210.4339 | 26.4575 | 0.24076 | 3 | 0.43814 | 341.3046 | 0.99735 | 6.8472 | 74.5984 | 74.4539 | 146.1681 | 66.4111 | 66.2882 | 124.2492 | 999.5238 | 102.6451 | 16.1511 | 3.9661 | 1000 | 0.00047641 | 0 | 0 | 18.4397
8 | 1000 | 0.027367 | 0.8407 | 74.5984 | 20 | 999.6994 | 65.901 | 219.2407 | 28.2843 | 0.26812 | 3 | 0.42695 | 299.0597 | 0.99747 | 7.0266 | 74.7369 | 74.5984 | 155.9547 | 66.2487 | 66.1316 | 131.7702 | 999.7094 | 98.5218 | 16.8337 | 3.8696 | 1000 | 0.00029072 | 0 | 0 | 18.4397
9 | 1000 | 0.026349 | 0.83494 | 74.7369 | 20 | 999.854 | 65.702 | 227.7127 | 30 | 0.29447 | 3 | 0.4168 | 265.5621 | 0.99757 | 7.1976 | 74.8705 | 74.7369 | 165.2002 | 66.0932 | 65.981 | 138.7742 | 999.864 | 94.8564 | 17.4318 | 3.783 | 1000 | 0.00013603 | 0 | 0 | 18.4397
10 | 1000 | 0.025433 | 0.82939 | 74.8705 | 20 | 999.9837 | 65.5091 | 235.9109 | 31.6228 | 0.31991 | 3 | 0.40752 | 238.3486 | 0.99765 | 7.3616 | 75 | 74.8705 | 173.9944 | 65.9435 | 65.8353 | 145.3438 | 999.9937 | 91.56 | 17.963 | 3.7043 | 1000 | 6.3218e-06 | 0 | 0 | 18.4397
[13 empty] | 6219.828 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.8353 |  |  |  | 18.4397 | [5 empty] | 18.4397
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.4397 | kPa | 64.8569 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.4397
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.044001 | 0.89863 | 73.2058 | 20 | 996.7127 | 67.8125 | 136.3595 | 10 | 0.044001 | 3 | 0.56053 | 1843.1725 | 0.9939 | 5.3521 | 73.5323 | 73.2058 | 60.3282 | 67.8125 | 67.521 | 53.8823 | 996.7227 | 158.4048 | 6 | 5.4185 | 1000 | 0.0032881 | 0 | 0 | 18.5009
2 | 1000 | 0.038691 | 0.8853 | 73.5323 | 20 | 997.7763 | 67.3922 | 155.0754 | 14.1421 | 0.082692 | 3 | 0.5267 | 1059.1188 | 0.99563 | 5.6958 | 73.7672 | 73.5323 | 81.5791 | 67.4607 | 67.2534 | 72.0105 | 997.7863 | 139.2871 | 9.6863 | 4.843 | 1000 | 0.0022186 | 0 | 0 | 18.5009
3 | 1000 | 0.03553 | 0.87557 | 73.7672 | 20 | 998.3806 | 67.0767 | 168.8723 | 17.3205 | 0.11822 | 3 | 0.502 | 749.821 | 0.99634 | 5.976 | 73.9646 | 73.7672 | 98.0354 | 67.2003 | 67.0276 | 85.7469 | 998.3906 | 127.9073 | 11.8046 | 4.5551 | 1000 | 0.001612 | 0 | 0 | 18.5009
4 | 1000 | 0.033216 | 0.86733 | 73.9646 | 20 | 998.8024 | 66.8051 | 180.6365 | 20 | 0.15144 | 3 | 0.48229 | 580.4634 | 0.99675 | 6.2204 | 74.1407 | 73.9646 | 112.0186 | 66.9788 | 66.826 | 97.2004 | 998.8124 | 119.5771 | 13.3042 | 4.3564 | 1000 | 0.0011891 | 0 | 0 | 18.5009
5 | 1000 | 0.031375 | 0.85996 | 74.1407 | 20 | 999.1208 | 66.5586 | 191.2365 | 22.3607 | 0.18281 | 3 | 0.46576 | 472.6437 | 0.99702 | 6.441 | 74.3028 | 74.1407 | 124.4267 | 66.7801 | 66.6405 | 107.1896 | 999.1308 | 112.9491 | 14.4652 | 4.2018 | 1000 | 0.00086994 | 0 | 0 | 18.5009
6 | 1000 | 0.029841 | 0.85316 | 74.3028 | 20 | 999.3713 | 66.3291 | 201.0641 | 24.4949 | 0.21265 | 3 | 0.45149 | 397.6701 | 0.99721 | 6.6446 | 74.4547 | 74.3028 | 135.7195 | 66.5968 | 66.4668 | 116.1348 | 999.3813 | 107.4284 | 15.4104 | 4.074 | 1000 | 0.00061904 | 0 | 0 | 18.5009
7 | 1000 | 0.028526 | 0.84679 | 74.4547 | 20 | 999.5733 | 66.1117 | 210.3337 | 26.4575 | 0.24118 | 3 | 0.43891 | 342.4061 | 0.99736 | 6.8351 | 74.599 | 74.4547 | 146.17 | 66.4248 | 66.3021 | 124.2862 | 999.5833 | 102.694 | 16.2058 | 3.9642 | 1000 | 0.00041692 | 0 | 0 | 18.5009
8 | 1000 | 0.027375 | 0.84074 | 74.599 | 20 | 999.7385 | 65.9038 | 219.177 | 28.2843 | 0.26856 | 3 | 0.42764 | 299.9425 | 0.99747 | 7.0153 | 74.7373 | 74.599 | 155.9561 | 66.2615 | 66.1446 | 131.807 | 999.7485 | 98.5505 | 16.8906 | 3.8674 | 1000 | 0.00025157 | 0 | 0 | 18.5009
9 | 1000 | 0.026353 | 0.83496 | 74.7373 | 20 | 999.875 | 65.7034 | 227.6818 | 30 | 0.29491 | 3 | 0.41742 | 266.2817 | 0.99757 | 7.187 | 74.8707 | 74.7373 | 165.2011 | 66.1052 | 65.9931 | 138.8105 | 999.885 | 94.8693 | 17.4905 | 3.7806 | 1000 | 0.00011497 | 0 | 0 | 18.5009
10 | 1000 | 0.025433 | 0.82939 | 74.8707 | 20 | 999.9886 | 65.5093 | 235.9095 | 31.6228 | 0.32034 | 3 | 0.40808 | 238.9434 | 0.99765 | 7.3515 | 75 | 74.8707 | 173.9947 | 65.9547 | 65.8467 | 145.3796 | 999.9986 | 91.5606 | 18.023 | 3.7017 | 1000 | 1.4339e-06 | 0 | 0 | 18.5009
[13 empty] | 6250.4631 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.8467 |  |  |  | 18.5009 | [5 empty] | 18.5009
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.5009 | kPa | 64.719 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.5009
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.044146 | 0.89895 | 73.2097 | 20 | 996.9824 | 67.8326 | 135.9126 | 10 | 0.044146 | 3 | 0.56237 | 1854.2784 | 0.99392 | 5.3346 | 73.5351 | 73.2097 | 60.332 | 67.8326 | 67.5419 | 53.9055 | 996.9924 | 158.9256 | 6 | 5.4236 | 1000 | 0.0030166 | 0 | 0 | 18.5571
2 | 1000 | 0.038777 | 0.88554 | 73.5351 | 20 | 997.9794 | 67.4073 | 154.7321 | 14.1421 | 0.082923 | 3 | 0.52817 | 1064.5282 | 0.99564 | 5.68 | 73.7694 | 73.5351 | 81.5829 | 67.479 | 67.2721 | 72.0386 | 997.9894 | 139.5961 | 9.7086 | 4.8447 | 1000 | 0.0020147 | 0 | 0 | 18.5571
3 | 1000 | 0.035587 | 0.87575 | 73.7694 | 20 | 998.5399 | 67.0886 | 168.6006 | 17.3205 | 0.11851 | 3 | 0.50323 | 753.1647 | 0.99635 | 5.9615 | 73.9663 | 73.7694 | 98.0389 | 67.217 | 67.0447 | 85.7777 | 998.5499 | 128.1135 | 11.8376 | 4.5555 | 1000 | 0.0014523 | 0 | 0 | 18.5571
4 | 1000 | 0.033255 | 0.86747 | 73.9663 | 20 | 998.9276 | 66.8144 | 180.422 | 20 | 0.15177 | 3 | 0.48333 | 582.7612 | 0.99675 | 6.207 | 74.1421 | 73.9663 | 112.0218 | 66.9942 | 66.8417 | 97.2327 | 998.9376 | 119.7193 | 13.3439 | 4.3559 | 1000 | 0.0010635 | 0 | 0 | 18.5571
5 | 1000 | 0.031402 | 0.86007 | 74.1421 | 20 | 999.218 | 66.5658 | 191.0703 | 22.3607 | 0.18317 | 3 | 0.46667 | 474.3227 | 0.99702 | 6.4286 | 74.3038 | 74.1421 | 124.4294 | 66.7944 | 66.655 | 107.2227 | 999.228 | 113.0474 | 14.5095 | 4.2008 | 1000 | 0.00077258 | 0 | 0 | 18.5571
6 | 1000 | 0.02986 | 0.85324 | 74.3038 | 20 | 999.4447 | 66.3344 | 200.9397 | 24.4949 | 0.21303 | 3 | 0.45229 | 398.9477 | 0.99721 | 6.633 | 74.4555 | 74.3038 | 135.7217 | 66.6101 | 66.4802 | 116.1682 | 999.4547 | 107.4949 | 15.4581 | 4.0725 | 1000 | 0.00054564 | 0 | 0 | 18.5571
7 | 1000 | 0.028538 | 0.84685 | 74.4555 | 20 | 999.6259 | 66.1155 | 210.246 | 26.4575 | 0.24156 | 3 | 0.43961 | 343.4068 | 0.99736 | 6.8243 | 74.5996 | 74.4555 | 146.1718 | 66.4372 | 66.3146 | 124.3197 | 999.6359 | 102.7368 | 16.256 | 3.9624 | 1000 | 0.00036427 | 0 | 0 | 18.5571
8 | 1000 | 0.027382 | 0.84078 | 74.5996 | 20 | 999.7729 | 65.9062 | 219.1219 | 28.2843 | 0.26895 | 3 | 0.42826 | 300.7438 | 0.99748 | 7.0051 | 74.7376 | 74.5996 | 155.9573 | 66.273 | 66.1563 | 131.8402 | 999.7829 | 98.5753 | 16.9428 | 3.8654 | 1000 | 0.00021713 | 0 | 0 | 18.5571
9 | 1000 | 0.026356 | 0.83498 | 74.7376 | 20 | 999.8934 | 65.7046 | 227.6556 | 30 | 0.2953 | 3 | 0.41798 | 266.9346 | 0.99757 | 7.1774 | 74.8708 | 74.7376 | 165.2018 | 66.116 | 66.0041 | 138.8433 | 999.9034 | 94.8802 | 17.5443 | 3.7784 | 1000 | 9.6629e-05 | 0 | 0 | 18.5571
10 | 1000 | 0.025434 | 0.82939 | 74.8708 | 20 | 999.9926 | 65.5094 | 235.9091 | 31.6228 | 0.32074 | 3 | 0.40858 | 239.4827 | 0.99765 | 7.3425 | 75 | 74.8708 | 173.995 | 65.9648 | 65.8569 | 145.4119 | 1000.0026 | 91.5607 | 18.0782 | 3.6993 | 1000 | -2.5946e-06 | 0 | 0 | 18.5571
[13 empty] | 6278.5708 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.8569 |  |  |  | 18.5571 | [5 empty] | 18.5571
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.5571 | kPa | 64.5938 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.5571
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.044279 | 0.89923 | 73.2132 | 20 | 997.2288 | 67.851 | 135.5039 | 10 | 0.044279 | 3 | 0.56407 | 1864.5277 | 0.99394 | 5.3185 | 73.5377 | 73.2132 | 60.3354 | 67.851 | 67.561 | 53.9267 | 997.2388 | 159.405 | 6 | 5.4283 | 1000 | 0.0027689 | 0 | 0 | 18.6087
2 | 1000 | 0.038855 | 0.88575 | 73.5377 | 20 | 998.1636 | 67.4211 | 154.421 | 14.1421 | 0.083134 | 3 | 0.52952 | 1069.4973 | 0.99565 | 5.6656 | 73.7713 | 73.5377 | 81.5863 | 67.4956 | 67.2892 | 72.0643 | 998.1736 | 139.8773 | 9.7291 | 4.8462 | 1000 | 0.0018298 | 0 | 0 | 18.6087
3 | 1000 | 0.035639 | 0.87592 | 73.7713 | 20 | 998.6835 | 67.0993 | 168.3561 | 17.3205 | 0.11877 | 3 | 0.50434 | 756.226 | 0.99636 | 5.9483 | 73.9679 | 73.7713 | 98.0421 | 67.2323 | 67.0602 | 85.8057 | 998.6935 | 128.2995 | 11.8681 | 4.5557 | 1000 | 0.0013082 | 0 | 0 | 18.6087
4 | 1000 | 0.033291 | 0.8676 | 73.9679 | 20 | 999.04 | 66.8227 | 180.2303 | 20 | 0.15206 | 3 | 0.48428 | 584.8594 | 0.99676 | 6.1948 | 74.1433 | 73.9679 | 112.0247 | 67.0083 | 66.856 | 97.262 | 999.05 | 119.8467 | 13.3805 | 4.3554 | 1000 | 0.00095088 | 0 | 0 | 18.6087
5 | 1000 | 0.031426 | 0.86017 | 74.1433 | 20 | 999.3049 | 66.5722 | 190.9228 | 22.3607 | 0.18349 | 3 | 0.46749 | 475.8526 | 0.99703 | 6.4173 | 74.3047 | 74.1433 | 124.4319 | 66.8074 | 66.6682 | 107.2527 | 999.3149 | 113.1347 | 14.5502 | 4.1998 | 1000 | 0.00068561 | 0 | 0 | 18.6087
6 | 1000 | 0.029876 | 0.85332 | 74.3047 | 20 | 999.5099 | 66.3392 | 200.8301 | 24.4949 | 0.21337 | 3 | 0.45301 | 400.1099 | 0.99722 | 6.6224 | 74.4562 | 74.3047 | 135.7237 | 66.6221 | 66.4925 | 116.1985 | 999.5199 | 107.5536 | 15.5019 | 4.0712 | 1000 | 0.00048037 | 0 | 0 | 18.6087
7 | 1000 | 0.028548 | 0.8469 | 74.4562 | 20 | 999.6724 | 66.1189 | 210.1694 | 26.4575 | 0.24191 | 3 | 0.44024 | 344.3161 | 0.99737 | 6.8144 | 74.6001 | 74.4562 | 146.1733 | 66.4484 | 66.326 | 124.3499 | 999.6824 | 102.7742 | 16.3021 | 3.9607 | 1000 | 0.00031771 | 0 | 0 | 18.6087
8 | 1000 | 0.027388 | 0.84081 | 74.6001 | 20 | 999.8032 | 65.9083 | 219.0743 | 28.2843 | 0.2693 | 3 | 0.42883 | 301.4712 | 0.99748 | 6.9959 | 74.7379 | 74.6001 | 155.9585 | 66.2835 | 66.1669 | 131.8702 | 999.8132 | 98.5967 | 16.9908 | 3.8635 | 1000 | 0.00018687 | 0 | 0 | 18.6087
9 | 1000 | 0.026358 | 0.83499 | 74.7379 | 20 | 999.9093 | 65.7057 | 227.6336 | 30 | 0.29566 | 3 | 0.41849 | 267.5267 | 0.99758 | 7.1687 | 74.871 | 74.7379 | 165.2025 | 66.1258 | 66.014 | 138.873 | 999.9193 | 94.8893 | 17.5937 | 3.7763 | 1000 | 8.0694e-05 | 0 | 0 | 18.6087
10 | 1000 | 0.025433 | 0.82939 | 74.871 | 20 | 999.9959 | 65.5095 | 235.9097 | 31.6228 | 0.32109 | 3 | 0.40904 | 239.9717 | 0.99765 | 7.3343 | 75 | 74.871 | 173.9952 | 65.974 | 65.8662 | 145.4411 | 1000.0059 | 91.5604 | 18.1288 | 3.6971 | 1000 | -5.8826e-06 | 0 | 0 | 18.6087
[13 empty] | 6304.3586 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.8662 |  |  |  | 18.6087 | [5 empty] | 18.6087
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.6087 | kPa | 64.4801 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.6087
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.044402 | 0.89949 | 73.2164 | 20 | 997.4538 | 67.8678 | 135.1297 | 10 | 0.044402 | 3 | 0.56563 | 1873.9863 | 0.99396 | 5.3038 | 73.54 | 73.2164 | 60.3386 | 67.8678 | 67.5785 | 53.9461 | 997.4638 | 159.8464 | 6 | 5.4327 | 1000 | 0.0025426 | 0 | 0 | 18.656
2 | 1000 | 0.038926 | 0.88595 | 73.54 | 20 | 998.3307 | 67.4336 | 154.139 | 14.1421 | 0.083328 | 3 | 0.53075 | 1074.0619 | 0.99566 | 5.6524 | 73.7731 | 73.54 | 81.5895 | 67.5108 | 67.3048 | 72.0877 | 998.3407 | 140.1333 | 9.748 | 4.8475 | 1000 | 0.0016621 | 0 | 0 | 18.656
3 | 1000 | 0.035685 | 0.87607 | 73.7731 | 20 | 998.8131 | 67.109 | 168.1361 | 17.3205 | 0.11901 | 3 | 0.50536 | 759.0285 | 0.99637 | 5.9363 | 73.9693 | 73.7731 | 98.045 | 67.2461 | 67.0744 | 85.8312 | 998.8231 | 128.4674 | 11.8961 | 4.5559 | 1000 | 0.0011783 | 0 | 0 | 18.656
4 | 1000 | 0.033322 | 0.86772 | 73.9693 | 20 | 999.141 | 66.8302 | 180.0591 | 20 | 0.15234 | 3 | 0.48514 | 586.7751 | 0.99677 | 6.1837 | 74.1444 | 73.9693 | 112.0273 | 67.021 | 66.8689 | 97.2886 | 999.151 | 119.9606 | 13.4142 | 4.3549 | 1000 | 0.00084977 | 0 | 0 | 18.656
5 | 1000 | 0.031448 | 0.86025 | 74.1444 | 20 | 999.3824 | 66.5779 | 190.792 | 22.3607 | 0.18378 | 3 | 0.46824 | 477.2466 | 0.99703 | 6.407 | 74.3056 | 74.1444 | 124.4341 | 66.8191 | 66.6802 | 107.2799 | 999.3924 | 113.2123 | 14.5877 | 4.1988 | 1000 | 0.00060793 | 0 | 0 | 18.656
6 | 1000 | 0.02989 | 0.85338 | 74.3056 | 20 | 999.5678 | 66.3434 | 200.7337 | 24.4949 | 0.21367 | 3 | 0.45366 | 401.167 | 0.99722 | 6.6129 | 74.4568 | 74.3056 | 135.7256 | 66.633 | 66.5035 | 116.226 | 999.5778 | 107.6052 | 15.5422 | 4.0699 | 1000 | 0.00042237 | 0 | 0 | 18.656
7 | 1000 | 0.028557 | 0.84694 | 74.4568 | 20 | 999.7135 | 66.1218 | 210.1027 | 26.4575 | 0.24223 | 3 | 0.44082 | 345.1421 | 0.99737 | 6.8055 | 74.6005 | 74.4568 | 146.1748 | 66.4585 | 66.3363 | 124.3773 | 999.7235 | 102.8069 | 16.3445 | 3.9592 | 1000 | 0.00027656 | 0 | 0 | 18.656
8 | 1000 | 0.027393 | 0.84084 | 74.6005 | 20 | 999.8297 | 65.9102 | 219.0334 | 28.2843 | 0.26962 | 3 | 0.42934 | 302.1313 | 0.99748 | 6.9875 | 74.7382 | 74.6005 | 155.9595 | 66.293 | 66.1765 | 131.8974 | 999.8397 | 98.6151 | 17.0348 | 3.8618 | 1000 | 0.00016031 | 0 | 0 | 18.656
9 | 1000 | 0.02636 | 0.835 | 74.7382 | 20 | 999.9231 | 65.7066 | 227.6152 | 30 | 0.29598 | 3 | 0.41894 | 268.0638 | 0.99758 | 7.1608 | 74.8711 | 74.7382 | 165.2031 | 66.1347 | 66.0229 | 138.8998 | 999.9331 | 94.897 | 17.6391 | 3.7745 | 1000 | 6.6872e-05 | 0 | 0 | 18.656
10 | 1000 | 0.025433 | 0.82939 | 74.8711 | 20 | 999.9985 | 65.5096 | 235.9111 | 31.6228 | 0.32142 | 3 | 0.40945 | 240.4151 | 0.99766 | 7.3269 | 75 | 74.8711 | 173.9954 | 65.9823 | 65.8745 | 145.4675 | 1000.0085 | 91.5599 | 18.1752 | 3.6951 | 1000 | -8.5343e-06 | 0 | 0 | 18.656
[13 empty] | 6328.0176 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.8745 |  |  |  | 18.656 | [5 empty] | 18.656
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.656 | kPa | 64.3769 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.656
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.044515 | 0.89973 | 73.2194 | 20 | 997.6596 | 67.8832 | 134.787 | 10 | 0.044515 | 3 | 0.56707 | 1882.7151 | 0.99397 | 5.2904 | 73.5421 | 73.2194 | 60.3414 | 67.8832 | 67.5946 | 53.9639 | 997.6696 | 160.2528 | 6 | 5.4366 | 1000 | 0.0023359 | 0 | 0 | 18.6994
2 | 1000 | 0.038991 | 0.88612 | 73.5421 | 20 | 998.4823 | 67.4449 | 153.8832 | 14.1421 | 0.083505 | 3 | 0.53188 | 1078.2547 | 0.99567 | 5.6404 | 73.7748 | 73.5421 | 81.5923 | 67.5247 | 67.3191 | 72.1091 | 998.4923 | 140.3662 | 9.7654 | 4.8487 | 1000 | 0.0015099 | 0 | 0 | 18.6994
3 | 1000 | 0.035727 | 0.8762 | 73.7748 | 20 | 998.9301 | 67.1177 | 167.9382 | 17.3205 | 0.11923 | 3 | 0.5063 | 761.5939 | 0.99637 | 5.9254 | 73.9706 | 73.7748 | 98.0477 | 67.2587 | 67.0873 | 85.8544 | 998.9401 | 128.6187 | 11.9219 | 4.5561 | 1000 | 0.0010611 | 0 | 0 | 18.6994
4 | 1000 | 0.033351 | 0.86782 | 73.9706 | 20 | 999.2316 | 66.8369 | 179.9062 | 20 | 0.15258 | 3 | 0.48593 | 588.5242 | 0.99677 | 6.1737 | 74.1454 | 73.9706 | 112.0296 | 67.0326 | 66.8807 | 97.3129 | 999.2416 | 120.0626 | 13.4451 | 4.3545 | 1000 | 0.00075902 | 0 | 0 | 18.6994
5 | 1000 | 0.031467 | 0.86033 | 74.1454 | 20 | 999.4517 | 66.583 | 190.6761 | 22.3607 | 0.18405 | 3 | 0.46892 | 478.5165 | 0.99704 | 6.3977 | 74.3063 | 74.1454 | 124.4361 | 66.8298 | 66.691 | 107.3046 | 999.4617 | 113.2811 | 14.6222 | 4.1979 | 1000 | 0.00053857 | 0 | 0 | 18.6994
6 | 1000 | 0.029903 | 0.85344 | 74.3063 | 20 | 999.6193 | 66.3471 | 200.649 | 24.4949 | 0.21395 | 3 | 0.45425 | 402.1285 | 0.99723 | 6.6042 | 74.4574 | 74.3063 | 135.7272 | 66.6429 | 66.5136 | 116.2508 | 999.6293 | 107.6507 | 15.5792 | 4.0687 | 1000 | 0.00037086 | 0 | 0 | 18.6994
7 | 1000 | 0.028565 | 0.84698 | 74.4574 | 20 | 999.7498 | 66.1244 | 210.0446 | 26.4575 | 0.24252 | 3 | 0.44134 | 345.8923 | 0.99737 | 6.7974 | 74.6009 | 74.4574 | 146.1761 | 66.4677 | 66.3456 | 124.4022 | 999.7598 | 102.8353 | 16.3835 | 3.9578 | 1000 | 0.00024022 | 0 | 0 | 18.6994
8 | 1000 | 0.027397 | 0.84086 | 74.6009 | 20 | 999.853 | 65.9118 | 218.9983 | 28.2843 | 0.26992 | 3 | 0.4298 | 302.7303 | 0.99749 | 6.9799 | 74.7385 | 74.6009 | 155.9604 | 66.3016 | 66.1852 | 131.922 | 999.863 | 98.6309 | 17.0753 | 3.8602 | 1000 | 0.00013703 | 0 | 0 | 18.6994
9 | 1000 | 0.026362 | 0.83501 | 74.7385 | 20 | 999.9351 | 65.7073 | 227.6 | 30 | 0.29628 | 3 | 0.41936 | 268.5508 | 0.99758 | 7.1537 | 74.8712 | 74.7385 | 165.2037 | 66.1427 | 66.031 | 138.9241 | 999.9451 | 94.9033 | 17.6807 | 3.7727 | 1000 | 5.4907e-05 | 0 | 0 | 18.6994
10 | 1000 | 0.025433 | 0.82939 | 74.8712 | 20 | 1000.0006 | 65.5096 | 235.9131 | 31.6228 | 0.32171 | 3 | 0.40982 | 240.817 | 0.99766 | 7.3202 | 75 | 74.8712 | 173.9956 | 65.9898 | 65.8821 | 145.4913 | 1000.0106 | 91.5591 | 18.2178 | 3.6932 | 1000 | -1.064e-05 | 0 | 0 | 18.6994
[13 empty] | 6349.7235 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.8821 |  |  |  | 18.6994 | [5 empty] | 18.6994
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.6994 | kPa | 64.2831 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.6994
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.044619 | 0.89995 | 73.222 | 20 | 997.8478 | 67.8973 | 134.4729 | 10 | 0.044619 | 3 | 0.56839 | 1890.7708 | 0.99399 | 5.2781 | 73.544 | 73.222 | 60.344 | 67.8973 | 67.6092 | 53.9801 | 997.8578 | 160.6272 | 6 | 5.4403 | 1000 | 0.0021468 | 0 | 0 | 18.7393
2 | 1000 | 0.039049 | 0.88628 | 73.544 | 20 | 998.62 | 67.4552 | 153.6512 | 14.1421 | 0.083668 | 3 | 0.53292 | 1082.106 | 0.99568 | 5.6294 | 73.7762 | 73.544 | 81.5949 | 67.5373 | 67.3321 | 72.1286 | 998.63 | 140.5782 | 9.7815 | 4.8498 | 1000 | 0.0013719 | 0 | 0 | 18.7393
3 | 1000 | 0.035765 | 0.87633 | 73.7762 | 20 | 999.0356 | 67.1255 | 167.7602 | 17.3205 | 0.11943 | 3 | 0.50715 | 763.9423 | 0.99638 | 5.9154 | 73.9717 | 73.7762 | 98.0501 | 67.2702 | 67.099 | 85.8755 | 999.0456 | 128.7552 | 11.9458 | 4.5562 | 1000 | 0.00095532 | 0 | 0 | 18.7393
4 | 1000 | 0.033376 | 0.86792 | 73.9717 | 20 | 999.3129 | 66.8429 | 179.7698 | 20 | 0.15281 | 3 | 0.48665 | 590.1209 | 0.99678 | 6.1645 | 74.1463 | 73.9717 | 112.0317 | 67.0431 | 66.8914 | 97.3349 | 999.3229 | 120.1537 | 13.4736 | 4.354 | 1000 | 0.00067759 | 0 | 0 | 18.7393
5 | 1000 | 0.031484 | 0.8604 | 74.1463 | 20 | 999.5136 | 66.5875 | 190.5734 | 22.3607 | 0.18429 | 3 | 0.46954 | 479.6734 | 0.99704 | 6.3893 | 74.307 | 74.1463 | 124.4379 | 66.8395 | 66.7008 | 107.327 | 999.5236 | 113.3421 | 14.6539 | 4.1971 | 1000 | 0.00047665 | 0 | 0 | 18.7393
6 | 1000 | 0.029914 | 0.85349 | 74.307 | 20 | 999.665 | 66.3504 | 200.5746 | 24.4949 | 0.21421 | 3 | 0.45479 | 403.003 | 0.99723 | 6.5964 | 74.4579 | 74.307 | 135.7287 | 66.6519 | 66.5227 | 116.2734 | 999.675 | 107.6906 | 15.6132 | 4.0676 | 1000 | 0.00032512 | 0 | 0 | 18.7393
7 | 1000 | 0.028572 | 0.84701 | 74.4579 | 20 | 999.7819 | 66.1266 | 209.9942 | 26.4575 | 0.24278 | 3 | 0.44182 | 346.5738 | 0.99737 | 6.7901 | 74.6013 | 74.4579 | 146.1772 | 66.4761 | 66.354 | 124.4246 | 999.7919 | 102.86 | 16.4192 | 3.9565 | 1000 | 0.00020815 | 0 | 0 | 18.7393
8 | 1000 | 0.027401 | 0.84088 | 74.6013 | 20 | 999.8734 | 65.9131 | 218.9683 | 28.2843 | 0.27018 | 3 | 0.43022 | 303.2739 | 0.99749 | 6.9731 | 74.7387 | 74.6013 | 155.9612 | 66.3093 | 66.193 | 131.9443 | 999.8834 | 98.6444 | 17.1124 | 3.8587 | 1000 | 0.00011664 | 0 | 0 | 18.7393
9 | 1000 | 0.026363 | 0.83502 | 74.7387 | 20 | 999.9454 | 65.7079 | 227.5875 | 30 | 0.29654 | 3 | 0.41974 | 268.9925 | 0.99758 | 7.1473 | 74.8713 | 74.7387 | 165.2041 | 66.1499 | 66.0384 | 138.9461 | 999.9554 | 94.9085 | 17.7189 | 3.7711 | 1000 | 4.4574e-05 | 0 | 0 | 18.7393
10 | 1000 | 0.025433 | 0.82939 | 74.8713 | 20 | 1000.0023 | 65.5096 | 235.9156 | 31.6228 | 0.32198 | 3 | 0.41016 | 241.1814 | 0.99766 | 7.3142 | 75 | 74.8713 | 173.9958 | 65.9966 | 65.889 | 145.5129 | 1000.0123 | 91.5582 | 18.2569 | 3.6915 | 1000 | -1.228e-05 | 0 | 0 | 18.7393
[13 empty] | 6369.638 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.889 |  |  |  | 18.7393 | [5 empty] | 18.7393
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.7393 | kPa | 64.1978 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.7393
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.044714 | 0.90015 | 73.2245 | 20 | 998.0201 | 67.9102 | 134.1848 | 10 | 0.044714 | 3 | 0.56961 | 1898.2055 | 0.994 | 5.2668 | 73.5458 | 73.2245 | 60.3464 | 67.9102 | 67.6227 | 53.995 | 998.0301 | 160.972 | 6 | 5.4436 | 1000 | 0.0019738 | 0 | 0 | 18.7758
2 | 1000 | 0.039103 | 0.88643 | 73.5458 | 20 | 998.7451 | 67.4645 | 153.4407 | 14.1421 | 0.083817 | 3 | 0.53387 | 1085.6436 | 0.99569 | 5.6194 | 73.7776 | 73.5458 | 81.5973 | 67.5489 | 67.344 | 72.1464 | 998.7551 | 140.771 | 9.7964 | 4.8507 | 1000 | 0.0012465 | 0 | 0 | 18.7758
3 | 1000 | 0.0358 | 0.87644 | 73.7776 | 20 | 999.1308 | 67.1326 | 167.6001 | 17.3205 | 0.11962 | 3 | 0.50793 | 766.0919 | 0.99638 | 5.9064 | 73.9728 | 73.7776 | 98.0523 | 67.2807 | 67.1097 | 85.8948 | 999.1408 | 128.8782 | 11.9677 | 4.5562 | 1000 | 0.0008599 | 0 | 0 | 18.7758
4 | 1000 | 0.033399 | 0.868 | 73.9728 | 20 | 999.3858 | 66.8482 | 179.648 | 20 | 0.15302 | 3 | 0.48731 | 591.5785 | 0.99678 | 6.1562 | 74.1471 | 73.9728 | 112.0337 | 67.0526 | 66.9012 | 97.3549 | 999.3958 | 120.2351 | 13.4999 | 4.3535 | 1000 | 0.00060453 | 0 | 0 | 18.7758
5 | 1000 | 0.031499 | 0.86046 | 74.1471 | 20 | 999.5688 | 66.5915 | 190.4827 | 22.3607 | 0.18451 | 3 | 0.4701 | 480.7273 | 0.99704 | 6.3816 | 74.3077 | 74.1471 | 124.4396 | 66.8483 | 66.7098 | 107.3473 | 999.5788 | 113.3962 | 14.683 | 4.1963 | 1000 | 0.00042141 | 0 | 0 | 18.7758
6 | 1000 | 0.029924 | 0.85353 | 74.3077 | 20 | 999.7055 | 66.3533 | 200.5094 | 24.4949 | 0.21444 | 3 | 0.45528 | 403.7982 | 0.99723 | 6.5893 | 74.4584 | 74.3077 | 135.7301 | 66.66 | 66.5309 | 116.2938 | 999.7155 | 107.7256 | 15.6445 | 4.0665 | 1000 | 0.00028455 | 0 | 0 | 18.7758
7 | 1000 | 0.028578 | 0.84704 | 74.4584 | 20 | 999.8102 | 66.1286 | 209.9505 | 26.4575 | 0.24302 | 3 | 0.44225 | 347.1927 | 0.99738 | 6.7835 | 74.6016 | 74.4584 | 146.1783 | 66.4836 | 66.3617 | 124.445 | 999.8202 | 102.8814 | 16.4521 | 3.9552 | 1000 | 0.00017988 | 0 | 0 | 18.7758
8 | 1000 | 0.027404 | 0.8409 | 74.6016 | 20 | 999.8912 | 65.9143 | 218.9427 | 28.2843 | 0.27042 | 3 | 0.43061 | 303.7671 | 0.99749 | 6.9669 | 74.7389 | 74.6016 | 155.962 | 66.3163 | 66.2001 | 131.9644 | 999.9012 | 98.6559 | 17.1465 | 3.8573 | 1000 | 9.8816e-05 | 0 | 0 | 18.7758
9 | 1000 | 0.026365 | 0.83503 | 74.7389 | 20 | 999.9543 | 65.7085 | 227.5774 | 30 | 0.29679 | 3 | 0.42008 | 269.393 | 0.99758 | 7.1415 | 74.8714 | 74.7389 | 165.2046 | 66.1565 | 66.045 | 138.966 | 999.9643 | 94.9128 | 17.754 | 3.7696 | 1000 | 3.5673e-05 | 0 | 0 | 18.7758
10 | 1000 | 0.025433 | 0.82939 | 74.8714 | 20 | 1000.0035 | 65.5096 | 235.9185 | 31.6228 | 0.32222 | 3 | 0.41047 | 241.5117 | 0.99766 | 7.3087 | 75 | 74.8714 | 173.9959 | 66.0027 | 65.8952 | 145.5325 | 1000.0135 | 91.557 | 18.2928 | 3.69 | 1000 | -1.3522e-05 | 0 | 0 | 18.7758
[13 empty] | 6387.9095 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.8952 |  |  |  | 18.7758 | [5 empty] | 18.7758
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.7758 | kPa | 64.1202 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.7758
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.044803 | 0.90034 | 73.2267 | 20 | 998.1778 | 67.9221 | 133.9205 | 10 | 0.044803 | 3 | 0.57074 | 1905.0676 | 0.99401 | 5.2564 | 73.5474 | 73.2267 | 60.3485 | 67.9221 | 67.635 | 54.0087 | 998.1878 | 161.2897 | 6 | 5.4467 | 1000 | 0.0018155 | 0 | 0 | 18.8093
2 | 1000 | 0.039152 | 0.88656 | 73.5474 | 20 | 998.8586 | 67.473 | 153.2497 | 14.1421 | 0.083954 | 3 | 0.53474 | 1088.8931 | 0.9957 | 5.6102 | 73.7788 | 73.5474 | 81.5994 | 67.5595 | 67.3548 | 72.1627 | 998.8686 | 140.9465 | 9.8101 | 4.8516 | 1000 | 0.0011327 | 0 | 0 | 18.8093
3 | 1000 | 0.03583 | 0.87653 | 73.7788 | 20 | 999.2168 | 67.1389 | 167.4561 | 17.3205 | 0.11978 | 3 | 0.50864 | 768.0595 | 0.99639 | 5.8981 | 73.9737 | 73.7788 | 98.0542 | 67.2902 | 67.1195 | 85.9124 | 999.2268 | 128.989 | 11.9879 | 4.5563 | 1000 | 0.0007738 | 0 | 0 | 18.8093
4 | 1000 | 0.033419 | 0.86807 | 73.9737 | 20 | 999.4513 | 66.853 | 179.5395 | 20 | 0.1532 | 3 | 0.48791 | 592.9091 | 0.99678 | 6.1487 | 74.1478 | 73.9737 | 112.0354 | 67.0613 | 66.91 | 97.373 | 999.4613 | 120.3078 | 13.524 | 4.3531 | 1000 | 0.00053899 | 0 | 0 | 18.8093
5 | 1000 | 0.031512 | 0.86052 | 74.1478 | 20 | 999.618 | 66.5951 | 190.4024 | 22.3607 | 0.18472 | 3 | 0.47061 | 481.6872 | 0.99705 | 6.3747 | 74.3082 | 74.1478 | 124.4411 | 66.8563 | 66.7179 | 107.3658 | 999.628 | 113.4439 | 14.7099 | 4.1955 | 1000 | 0.00037214 | 0 | 0 | 18.8093
6 | 1000 | 0.029932 | 0.85357 | 74.3082 | 20 | 999.7415 | 66.3558 | 200.4523 | 24.4949 | 0.21465 | 3 | 0.45573 | 404.5214 | 0.99724 | 6.5829 | 74.4588 | 74.3082 | 135.7313 | 66.6674 | 66.5384 | 116.3123 | 999.7515 | 107.7563 | 15.6732 | 4.0655 | 1000 | 0.00024857 | 0 | 0 | 18.8093
7 | 1000 | 0.028583 | 0.84707 | 74.4588 | 20 | 999.835 | 66.1303 | 209.9127 | 26.4575 | 0.24323 | 3 | 0.44264 | 347.7548 | 0.99738 | 6.7775 | 74.6019 | 74.4588 | 146.1792 | 66.4904 | 66.3686 | 124.4634 | 999.845 | 102.8999 | 16.4823 | 3.9541 | 1000 | 0.00015498 | 0 | 0 | 18.8093
8 | 1000 | 0.027407 | 0.84091 | 74.6019 | 20 | 999.9068 | 65.9153 | 218.9211 | 28.2843 | 0.27064 | 3 | 0.43095 | 304.2146 | 0.99749 | 6.9613 | 74.7391 | 74.6019 | 155.9627 | 66.3227 | 66.2066 | 131.9827 | 999.9168 | 98.6657 | 17.1778 | 3.8561 | 1000 | 8.3253e-05 | 0 | 0 | 18.8093
9 | 1000 | 0.026366 | 0.83503 | 74.7391 | 20 | 999.962 | 65.7089 | 227.5693 | 30 | 0.297 | 3 | 0.42039 | 269.7562 | 0.99759 | 7.1363 | 74.8715 | 74.7391 | 165.205 | 66.1624 | 66.051 | 138.9839 | 999.972 | 94.9162 | 17.7862 | 3.7683 | 1000 | 2.8028e-05 | 0 | 0 | 18.8093
10 | 1000 | 0.025432 | 0.82938 | 74.8715 | 20 | 1000.0044 | 65.5095 | 235.9217 | 31.6228 | 0.32244 | 3 | 0.41075 | 241.8111 | 0.99766 | 7.3038 | 75 | 74.8715 | 173.9961 | 66.0083 | 65.9008 | 145.5501 | 1000.0144 | 91.5558 | 18.3257 | 3.6886 | 1000 | -1.4427e-05 | 0 | 0 | 18.8093
[13 empty] | 6404.6744 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.9008 |  |  |  | 18.8093 | [5 empty] | 18.8093
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.8093 | kPa | 64.0497 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.8093
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.044884 | 0.90051 | 73.2287 | 20 | 998.3223 | 67.9329 | 133.6778 | 10 | 0.044884 | 3 | 0.57177 | 1911.4015 | 0.99402 | 5.2469 | 73.5488 | 73.2287 | 60.3505 | 67.9329 | 67.6464 | 54.0212 | 998.3323 | 161.5825 | 6 | 5.4495 | 1000 | 0.0016704 | 0 | 0 | 18.8401
2 | 1000 | 0.039196 | 0.88668 | 73.5488 | 20 | 998.9618 | 67.4807 | 153.0763 | 14.1421 | 0.08408 | 3 | 0.53554 | 1091.8781 | 0.9957 | 5.6018 | 73.7799 | 73.5488 | 81.6013 | 67.5691 | 67.3647 | 72.1776 | 998.9718 | 141.1061 | 9.8228 | 4.8523 | 1000 | 0.0010293 | 0 | 0 | 18.8401
3 | 1000 | 0.035858 | 0.87662 | 73.7799 | 20 | 999.2944 | 67.1446 | 167.3266 | 17.3205 | 0.11994 | 3 | 0.50929 | 769.8605 | 0.99639 | 5.8905 | 73.9746 | 73.7799 | 98.056 | 67.2989 | 67.1284 | 85.9284 | 999.3044 | 129.0888 | 12.0066 | 4.5562 | 1000 | 0.00069611 | 0 | 0 | 18.8401
4 | 1000 | 0.033437 | 0.86814 | 73.9746 | 20 | 999.51 | 66.8573 | 179.4428 | 20 | 0.15338 | 3 | 0.48846 | 594.1237 | 0.99679 | 6.1418 | 74.1485 | 73.9746 | 112.037 | 67.0693 | 66.9181 | 97.3896 | 999.52 | 120.3726 | 13.5463 | 4.3526 | 1000 | 0.00048021 | 0 | 0 | 18.8401
5 | 1000 | 0.031524 | 0.86056 | 74.1485 | 20 | 999.6619 | 66.5982 | 190.3316 | 22.3607 | 0.1849 | 3 | 0.47108 | 482.5616 | 0.99705 | 6.3683 | 74.3087 | 74.1485 | 124.4424 | 66.8635 | 66.7253 | 107.3826 | 999.6719 | 113.4862 | 14.7345 | 4.1948 | 1000 | 0.00032821 | 0 | 0 | 18.8401
6 | 1000 | 0.02994 | 0.8536 | 74.3087 | 20 | 999.7733 | 66.3581 | 200.4025 | 24.4949 | 0.21484 | 3 | 0.45613 | 405.1789 | 0.99724 | 6.577 | 74.4592 | 74.3087 | 135.7324 | 66.6741 | 66.5452 | 116.3291 | 999.7833 | 107.7831 | 15.6997 | 4.0646 | 1000 | 0.0002167 | 0 | 0 | 18.8401
7 | 1000 | 0.028588 | 0.84709 | 74.4592 | 20 | 999.8569 | 66.1318 | 209.8802 | 26.4575 | 0.24343 | 3 | 0.443 | 348.2652 | 0.99738 | 6.7721 | 74.6021 | 74.4592 | 146.1801 | 66.4966 | 66.3749 | 124.4801 | 999.8669 | 102.9159 | 16.51 | 3.953 | 1000 | 0.00013308 | 0 | 0 | 18.8401
8 | 1000 | 0.027409 | 0.84092 | 74.6021 | 20 | 999.9203 | 65.9162 | 218.9029 | 28.2843 | 0.27084 | 3 | 0.43127 | 304.6206 | 0.9975 | 6.9562 | 74.7392 | 74.6021 | 155.9633 | 66.3284 | 66.2124 | 131.9992 | 999.9303 | 98.6739 | 17.2065 | 3.8549 | 1000 | 6.9689e-05 | 0 | 0 | 18.8401
9 | 1000 | 0.026366 | 0.83504 | 74.7392 | 20 | 999.9685 | 65.7093 | 227.5629 | 30 | 0.2972 | 3 | 0.42067 | 270.0854 | 0.99759 | 7.1315 | 74.8716 | 74.7392 | 165.2054 | 66.1678 | 66.0564 | 139.0002 | 999.9785 | 94.9188 | 17.8158 | 3.767 | 1000 | 2.1482e-05 | 0 | 0 | 18.8401
10 | 1000 | 0.025432 | 0.82938 | 74.8716 | 20 | 1000.005 | 65.5094 | 235.9251 | 31.6228 | 0.32263 | 3 | 0.411 | 242.0824 | 0.99767 | 7.2993 | 75 | 74.8716 | 173.9962 | 66.0133 | 65.9059 | 145.5661 | 1000.015 | 91.5545 | 18.356 | 3.6872 | 1000 | -1.5047e-05 | 0 | 0 | 18.8401
[13 empty] | 6420.0579 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.9059 |  |  |  | 18.8401 | [5 empty] | 18.8401
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.8401 | kPa | 63.9855 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.8401
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.044959 | 0.90067 | 73.2305 | 20 | 998.4548 | 67.9429 | 133.4549 | 10 | 0.044959 | 3 | 0.57273 | 1917.2485 | 0.99403 | 5.2381 | 73.5501 | 73.2305 | 60.3523 | 67.9429 | 67.6567 | 54.0327 | 998.4648 | 161.8524 | 6 | 5.4522 | 1000 | 0.0015376 | 0 | 0 | 18.8683
2 | 1000 | 0.039236 | 0.88679 | 73.5501 | 20 | 999.0555 | 67.4877 | 152.9189 | 14.1421 | 0.084196 | 3 | 0.53628 | 1094.6201 | 0.99571 | 5.5941 | 73.7809 | 73.5501 | 81.6031 | 67.578 | 67.3738 | 72.1912 | 999.0655 | 141.2514 | 9.8345 | 4.853 | 1000 | 0.00093533 | 0 | 0 | 18.8683
3 | 1000 | 0.035883 | 0.8767 | 73.7809 | 20 | 999.3644 | 67.1498 | 167.2102 | 17.3205 | 0.12008 | 3 | 0.50989 | 771.5091 | 0.9964 | 5.8837 | 73.9753 | 73.7809 | 98.0577 | 67.3069 | 67.1365 | 85.9429 | 999.3744 | 129.1787 | 12.0237 | 4.5562 | 1000 | 0.00062601 | 0 | 0 | 18.8683
4 | 1000 | 0.033453 | 0.8682 | 73.9753 | 20 | 999.5627 | 66.8611 | 179.3567 | 20 | 0.15353 | 3 | 0.48895 | 595.2324 | 0.99679 | 6.1356 | 74.1491 | 73.9753 | 112.0384 | 67.0765 | 66.9254 | 97.4047 | 999.5727 | 120.4304 | 13.5668 | 4.3522 | 1000 | 0.00042751 | 0 | 0 | 18.8683
5 | 1000 | 0.031534 | 0.86061 | 74.1491 | 20 | 999.701 | 66.601 | 190.2691 | 22.3607 | 0.18507 | 3 | 0.4715 | 483.358 | 0.99705 | 6.3626 | 74.3092 | 74.1491 | 124.4437 | 66.8701 | 66.732 | 107.3978 | 999.711 | 113.5234 | 14.7572 | 4.1941 | 1000 | 0.00028907 | 0 | 0 | 18.8683
6 | 1000 | 0.029946 | 0.85363 | 74.3092 | 20 | 999.8016 | 66.36 | 200.3591 | 24.4949 | 0.21501 | 3 | 0.4565 | 405.7768 | 0.99724 | 6.5717 | 74.4595 | 74.3092 | 135.7334 | 66.6802 | 66.5513 | 116.3444 | 999.8116 | 107.8064 | 15.7239 | 4.0637 | 1000 | 0.00018848 | 0 | 0 | 18.8683
7 | 1000 | 0.028592 | 0.84711 | 74.4595 | 20 | 999.8762 | 66.1331 | 209.8522 | 26.4575 | 0.2436 | 3 | 0.44332 | 348.7287 | 0.99738 | 6.7671 | 74.6024 | 74.4595 | 146.1809 | 66.5022 | 66.3805 | 124.4953 | 999.8862 | 102.9296 | 16.5355 | 3.952 | 1000 | 0.00011384 | 0 | 0 | 18.8683
8 | 1000 | 0.027411 | 0.84093 | 74.6024 | 20 | 999.9321 | 65.9169 | 218.8876 | 28.2843 | 0.27101 | 3 | 0.43155 | 304.9888 | 0.9975 | 6.9517 | 74.7394 | 74.6024 | 155.9638 | 66.3337 | 66.2177 | 132.0142 | 999.9421 | 98.6808 | 17.2329 | 3.8538 | 1000 | 5.7889e-05 | 0 | 0 | 18.8683
9 | 1000 | 0.026367 | 0.83504 | 74.7394 | 20 | 999.9741 | 65.7096 | 227.558 | 30 | 0.29738 | 3 | 0.42092 | 270.3839 | 0.99759 | 7.1272 | 74.8717 | 74.7394 | 165.2057 | 66.1726 | 66.0613 | 139.015 | 999.9841 | 94.9209 | 17.8429 | 3.7659 | 1000 | 1.5898e-05 | 0 | 0 | 18.8683
10 | 1000 | 0.025431 | 0.82938 | 74.8717 | 20 | 1000.0054 | 65.5094 | 235.9287 | 31.6228 | 0.32281 | 3 | 0.41123 | 242.3284 | 0.99767 | 7.2952 | 75 | 74.8717 | 173.9963 | 66.0178 | 65.9105 | 145.5806 | 1000.0154 | 91.5531 | 18.3837 | 3.686 | 1000 | -1.5427e-05 | 0 | 0 | 18.8683
[13 empty] | 6434.1748 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.9105 |  |  |  | 18.8683 | [5 empty] | 18.8683
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.8683 | kPa | 63.927 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.8683
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.045028 | 0.90081 | 73.2322 | 20 | 998.5763 | 67.952 | 133.25 | 10 | 0.045028 | 3 | 0.57361 | 1922.6466 | 0.99404 | 5.2301 | 73.5513 | 73.2322 | 60.3539 | 67.952 | 67.6663 | 54.0433 | 998.5863 | 162.1013 | 6 | 5.4546 | 1000 | 0.0014157 | 0 | 0 | 18.8943
2 | 1000 | 0.039273 | 0.88689 | 73.5513 | 20 | 999.1407 | 67.494 | 152.776 | 14.1421 | 0.084301 | 3 | 0.53695 | 1097.1392 | 0.99571 | 5.5871 | 73.7818 | 73.5513 | 81.6047 | 67.586 | 67.3821 | 72.2036 | 999.1507 | 141.3835 | 9.8453 | 4.8536 | 1000 | 0.00084997 | 0 | 0 | 18.8943
3 | 1000 | 0.035905 | 0.87677 | 73.7818 | 20 | 999.4275 | 67.1544 | 167.1056 | 17.3205 | 0.12021 | 3 | 0.51043 | 773.0182 | 0.9964 | 5.8774 | 73.9761 | 73.7818 | 98.0591 | 67.3141 | 67.1438 | 85.9563 | 999.4375 | 129.2596 | 12.0396 | 4.5562 | 1000 | 0.00056277 | 0 | 0 | 18.8943
4 | 1000 | 0.033467 | 0.86825 | 73.9761 | 20 | 999.6099 | 66.8645 | 179.28 | 20 | 0.15367 | 3 | 0.48941 | 596.2445 | 0.99679 | 6.1299 | 74.1496 | 73.9761 | 112.0398 | 67.083 | 66.9321 | 97.4184 | 999.6199 | 120.4819 | 13.5856 | 4.3518 | 1000 | 0.00038027 | 0 | 0 | 18.8943
5 | 1000 | 0.031543 | 0.86064 | 74.1496 | 20 | 999.7359 | 66.6035 | 190.2142 | 22.3607 | 0.18522 | 3 | 0.47189 | 484.0833 | 0.99705 | 6.3574 | 74.3096 | 74.1496 | 124.4448 | 66.8761 | 66.738 | 107.4117 | 999.7459 | 113.5562 | 14.7781 | 4.1934 | 1000 | 0.00025421 | 0 | 0 | 18.8943
6 | 1000 | 0.029952 | 0.85366 | 74.3096 | 20 | 999.8265 | 66.3617 | 200.3214 | 24.4949 | 0.21517 | 3 | 0.45683 | 406.3204 | 0.99724 | 6.5669 | 74.4598 | 74.3096 | 135.7343 | 66.6857 | 66.5569 | 116.3582 | 999.8365 | 107.8267 | 15.7463 | 4.0629 | 1000 | 0.00016353 | 0 | 0 | 18.8943
7 | 1000 | 0.028595 | 0.84712 | 74.4598 | 20 | 999.8931 | 66.1342 | 209.8284 | 26.4575 | 0.24376 | 3 | 0.44361 | 349.1495 | 0.99739 | 6.7627 | 74.6026 | 74.4598 | 146.1816 | 66.5073 | 66.3857 | 124.509 | 999.9031 | 102.9413 | 16.5589 | 3.9511 | 1000 | 9.695e-05 | 0 | 0 | 18.8943
8 | 1000 | 0.027413 | 0.84094 | 74.6026 | 20 | 999.9424 | 65.9176 | 218.875 | 28.2843 | 0.27118 | 3 | 0.43181 | 305.323 | 0.9975 | 6.9475 | 74.7395 | 74.6026 | 155.9643 | 66.3384 | 66.2225 | 132.0277 | 999.9524 | 98.6865 | 17.2572 | 3.8528 | 1000 | 4.7645e-05 | 0 | 0 | 18.8943
9 | 1000 | 0.026367 | 0.83504 | 74.7395 | 20 | 999.9788 | 65.7098 | 227.5544 | 30 | 0.29754 | 3 | 0.42115 | 270.6546 | 0.99759 | 7.1233 | 74.8717 | 74.7395 | 165.206 | 66.177 | 66.0658 | 139.0283 | 999.9888 | 94.9224 | 17.8678 | 3.7648 | 1000 | 1.1154e-05 | 0 | 0 | 18.8943
10 | 1000 | 0.025431 | 0.82938 | 74.8717 | 20 | 1000.0056 | 65.5093 | 235.9323 | 31.6228 | 0.32298 | 3 | 0.41143 | 242.5513 | 0.99767 | 7.2916 | 75 | 74.8717 | 173.9964 | 66.022 | 65.9146 | 145.5937 | 1000.0156 | 91.5517 | 18.4092 | 3.6849 | 1000 | -1.5607e-05 | 0 | 0 | 18.8943
[13 empty] | 6447.1304 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.9146 |  |  |  | 18.8943 | [5 empty] | 18.8943
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.8943 | kPa | 63.8738 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.8943
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.045092 | 0.90094 | 73.2338 | 20 | 998.6877 | 67.9605 | 133.0616 | 10 | 0.045092 | 3 | 0.57442 | 1927.6307 | 0.99405 | 5.2227 | 73.5524 | 73.2338 | 60.3554 | 67.9605 | 67.675 | 54.053 | 998.6977 | 162.3308 | 6 | 5.4568 | 1000 | 0.001304 | 0 | 0 | 18.918
2 | 1000 | 0.039307 | 0.88698 | 73.5524 | 20 | 999.2182 | 67.4998 | 152.6462 | 14.1421 | 0.084398 | 3 | 0.53757 | 1099.4536 | 0.99572 | 5.5807 | 73.7827 | 73.5524 | 81.6062 | 67.5934 | 67.3897 | 72.215 | 999.2282 | 141.5036 | 9.8553 | 4.8542 | 1000 | 0.00077241 | 0 | 0 | 18.918
3 | 1000 | 0.035926 | 0.87684 | 73.7827 | 20 | 999.4845 | 67.1586 | 167.0116 | 17.3205 | 0.12032 | 3 | 0.51093 | 774.3996 | 0.99641 | 5.8716 | 73.9767 | 73.7827 | 98.0605 | 67.3207 | 67.1506 | 85.9684 | 999.4945 | 129.3323 | 12.0542 | 4.5561 | 1000 | 0.00050571 | 0 | 0 | 18.918
4 | 1000 | 0.03348 | 0.86829 | 73.9767 | 20 | 999.6522 | 66.8676 | 179.2119 | 20 | 0.1538 | 3 | 0.48982 | 597.1683 | 0.9968 | 6.1247 | 74.1501 | 73.9767 | 112.0409 | 67.089 | 66.9382 | 97.4309 | 999.6622 | 120.5277 | 13.603 | 4.3514 | 1000 | 0.00033794 | 0 | 0 | 18.918
5 | 1000 | 0.031551 | 0.86067 | 74.1501 | 20 | 999.7669 | 66.6056 | 190.1658 | 22.3607 | 0.18536 | 3 | 0.47224 | 484.744 | 0.99706 | 6.3527 | 74.31 | 74.1501 | 124.4458 | 66.8816 | 66.7436 | 107.4243 | 999.7769 | 113.5851 | 14.7973 | 4.1928 | 1000 | 0.00022319 | 0 | 0 | 18.918
6 | 1000 | 0.029957 | 0.85368 | 74.31 | 20 | 999.8485 | 66.3632 | 200.2886 | 24.4949 | 0.21531 | 3 | 0.45714 | 406.8146 | 0.99724 | 6.5626 | 74.4601 | 74.31 | 135.7352 | 66.6907 | 66.562 | 116.3708 | 999.8585 | 107.8444 | 15.7668 | 4.0621 | 1000 | 0.00014148 | 0 | 0 | 18.918
7 | 1000 | 0.028598 | 0.84714 | 74.4601 | 20 | 999.9079 | 66.1351 | 209.808 | 26.4575 | 0.24391 | 3 | 0.44388 | 349.5317 | 0.99739 | 6.7586 | 74.6028 | 74.4601 | 146.1822 | 66.5119 | 66.3904 | 124.5214 | 999.9179 | 102.9513 | 16.5804 | 3.9502 | 1000 | 8.2153e-05 | 0 | 0 | 18.918
8 | 1000 | 0.027414 | 0.84095 | 74.6028 | 20 | 999.9512 | 65.9181 | 218.8645 | 28.2843 | 0.27132 | 3 | 0.43204 | 305.626 | 0.9975 | 6.9437 | 74.7397 | 74.6028 | 155.9648 | 66.3427 | 66.2268 | 132.04 | 999.9612 | 98.6912 | 17.2795 | 3.8518 | 1000 | 3.8772e-05 | 0 | 0 | 18.918
9 | 1000 | 0.026368 | 0.83504 | 74.7397 | 20 | 999.9829 | 65.71 | 227.5518 | 30 | 0.29769 | 3 | 0.42136 | 270.8999 | 0.99759 | 7.1198 | 74.8718 | 74.7397 | 165.2063 | 66.181 | 66.0698 | 139.0404 | 999.9929 | 94.9234 | 17.8907 | 3.7638 | 1000 | 7.1427e-06 | 0 | 0 | 18.918
10 | 1000 | 0.025431 | 0.82937 | 74.8718 | 20 | 1000.0056 | 65.5092 | 235.936 | 31.6228 | 0.32312 | 3 | 0.41162 | 242.7533 | 0.99767 | 7.2883 | 75 | 74.8718 | 173.9965 | 66.0257 | 65.9184 | 145.6056 | 1000.0156 | 91.5503 | 18.4325 | 3.6839 | 1000 | -1.5621e-05 | 0 | 0 | 18.918
[13 empty] | 6459.0215 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.9184 |  |  |  | 18.918 | [5 empty] | 18.918
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.918 | kPa | 63.8253 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.918
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.045151 | 0.90106 | 73.2352 | 20 | 998.7899 | 67.9682 | 132.8883 | 10 | 0.045151 | 3 | 0.57517 | 1932.2332 | 0.99406 | 5.2159 | 73.5534 | 73.2352 | 60.3567 | 67.9682 | 67.6831 | 54.0619 | 998.7999 | 162.5425 | 6 | 5.4588 | 1000 | 0.0012015 | 0 | 0 | 18.9399
2 | 1000 | 0.039337 | 0.88706 | 73.5534 | 20 | 999.2886 | 67.505 | 152.5284 | 14.1421 | 0.084488 | 3 | 0.53814 | 1101.5801 | 0.99572 | 5.5748 | 73.7834 | 73.5534 | 81.6075 | 67.6002 | 67.3966 | 72.2255 | 999.2986 | 141.6129 | 9.8645 | 4.8546 | 1000 | 0.00070191 | 0 | 0 | 18.9399
3 | 1000 | 0.035944 | 0.87689 | 73.7834 | 20 | 999.536 | 67.1624 | 166.9272 | 17.3205 | 0.12043 | 3 | 0.51139 | 775.6641 | 0.99641 | 5.8664 | 73.9773 | 73.7834 | 98.0617 | 67.3267 | 67.1567 | 85.9795 | 999.546 | 129.3977 | 12.0676 | 4.556 | 1000 | 0.00045424 | 0 | 0 | 18.9399
4 | 1000 | 0.033491 | 0.86833 | 73.9773 | 20 | 999.6901 | 66.8703 | 179.1513 | 20 | 0.15392 | 3 | 0.4902 | 598.0115 | 0.9968 | 6.12 | 74.1506 | 73.9773 | 112.042 | 67.0944 | 66.9437 | 97.4422 | 999.7001 | 120.5685 | 13.619 | 4.351 | 1000 | 0.00030003 | 0 | 0 | 18.9399
5 | 1000 | 0.031558 | 0.8607 | 74.1506 | 20 | 999.7944 | 66.6076 | 190.1234 | 22.3607 | 0.18548 | 3 | 0.47256 | 485.3456 | 0.99706 | 6.3484 | 74.3103 | 74.1506 | 124.4467 | 66.8865 | 66.7486 | 107.4357 | 999.8044 | 113.6104 | 14.815 | 4.1922 | 1000 | 0.0001956 | 0 | 0 | 18.9399
6 | 1000 | 0.029961 | 0.8537 | 74.3103 | 20 | 999.868 | 66.3646 | 200.2603 | 24.4949 | 0.21544 | 3 | 0.45741 | 407.2639 | 0.99725 | 6.5586 | 74.4604 | 74.3103 | 135.7359 | 66.6952 | 66.5666 | 116.3822 | 999.878 | 107.8596 | 15.7857 | 4.0614 | 1000 | 0.00012202 | 0 | 0 | 18.9399
7 | 1000 | 0.0286 | 0.84715 | 74.4604 | 20 | 999.9208 | 66.136 | 209.7908 | 26.4575 | 0.24404 | 3 | 0.44412 | 349.8786 | 0.99739 | 6.755 | 74.603 | 74.4604 | 146.1828 | 66.5161 | 66.3946 | 124.5327 | 999.9308 | 102.9597 | 16.6002 | 3.9494 | 1000 | 6.9208e-05 | 0 | 0 | 18.9399
8 | 1000 | 0.027415 | 0.84095 | 74.603 | 20 | 999.9589 | 65.9186 | 218.856 | 28.2843 | 0.27146 | 3 | 0.43226 | 305.9009 | 0.9975 | 6.9403 | 74.7398 | 74.603 | 155.9652 | 66.3465 | 66.2307 | 132.0511 | 999.9689 | 98.695 | 17.3 | 3.851 | 1000 | 3.1105e-05 | 0 | 0 | 18.9399
9 | 1000 | 0.026368 | 0.83504 | 74.7398 | 20 | 999.9862 | 65.7101 | 227.5502 | 30 | 0.29783 | 3 | 0.42155 | 271.1223 | 0.99759 | 7.1166 | 74.8718 | 74.7398 | 165.2065 | 66.1846 | 66.0735 | 139.0513 | 999.9962 | 94.9241 | 17.9118 | 3.7629 | 1000 | 3.7702e-06 | 0 | 0 | 18.9399
10 | 1000 | 0.02543 | 0.82937 | 74.8718 | 20 | 1000.0055 | 65.5091 | 235.9397 | 31.6228 | 0.32326 | 3 | 0.41179 | 242.9363 | 0.99767 | 7.2853 | 75 | 74.8718 | 173.9966 | 66.0291 | 65.9218 | 145.6163 | 1000.0155 | 91.5488 | 18.454 | 3.683 | 1000 | -1.5498e-05 | 0 | 0 | 18.9399
[13 empty] | 6469.9366 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.9218 |  |  |  | 18.9399 | [5 empty] | 18.9399
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.9399 | kPa | 63.7811 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.9399
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.045205 | 0.90117 | 73.2364 | 20 | 998.8838 | 67.9753 | 132.7289 | 10 | 0.045205 | 3 | 0.57586 | 1936.4837 | 0.99406 | 5.2096 | 73.5543 | 73.2364 | 60.358 | 67.9753 | 67.6905 | 54.0701 | 998.8938 | 162.7378 | 6 | 5.4607 | 1000 | 0.0011074 | 0 | 0 | 18.9599
2 | 1000 | 0.039365 | 0.88713 | 73.5543 | 20 | 999.3526 | 67.5098 | 152.4214 | 14.1421 | 0.084569 | 3 | 0.53866 | 1103.534 | 0.99573 | 5.5694 | 73.7841 | 73.5543 | 81.6087 | 67.6064 | 67.403 | 72.235 | 999.3626 | 141.7123 | 9.873 | 4.8551 | 1000 | 0.00063782 | 0 | 0 | 18.9599
3 | 1000 | 0.03596 | 0.87695 | 73.7841 | 20 | 999.5823 | 67.1658 | 166.8514 | 17.3205 | 0.12053 | 3 | 0.5118 | 776.8218 | 0.99641 | 5.8616 | 73.9778 | 73.7841 | 98.0628 | 67.3322 | 67.1624 | 85.9896 | 999.5923 | 129.4565 | 12.08 | 4.5559 | 1000 | 0.00040782 | 0 | 0 | 18.9599
4 | 1000 | 0.033501 | 0.86837 | 73.9778 | 20 | 999.724 | 66.8727 | 179.0976 | 20 | 0.15403 | 3 | 0.49054 | 598.7813 | 0.9968 | 6.1157 | 74.151 | 73.9778 | 112.043 | 67.0994 | 66.9487 | 97.4526 | 999.734 | 120.6046 | 13.6337 | 4.3506 | 1000 | 0.00026608 | 0 | 0 | 18.9599
5 | 1000 | 0.031565 | 0.86073 | 74.151 | 20 | 999.819 | 66.6093 | 190.0862 | 22.3607 | 0.1856 | 3 | 0.47285 | 485.8936 | 0.99706 | 6.3444 | 74.3107 | 74.151 | 124.4475 | 66.891 | 66.7532 | 107.4461 | 999.829 | 113.6327 | 14.8312 | 4.1917 | 1000 | 0.00017107 | 0 | 0 | 18.9599
6 | 1000 | 0.029965 | 0.85371 | 74.3107 | 20 | 999.8852 | 66.3657 | 200.2358 | 24.4949 | 0.21556 | 3 | 0.45766 | 407.6724 | 0.99725 | 6.555 | 74.4606 | 74.3107 | 135.7366 | 66.6993 | 66.5707 | 116.3925 | 999.8952 | 107.8728 | 15.803 | 4.0608 | 1000 | 0.00010486 | 0 | 0 | 18.9599
7 | 1000 | 0.028602 | 0.84716 | 74.4606 | 20 | 999.9321 | 66.1367 | 209.7763 | 26.4575 | 0.24416 | 3 | 0.44434 | 350.1936 | 0.99739 | 6.7517 | 74.6031 | 74.4606 | 146.1833 | 66.5199 | 66.3984 | 124.5429 | 999.9421 | 102.9668 | 16.6184 | 3.9487 | 1000 | 5.7903e-05 | 0 | 0 | 18.9599
8 | 1000 | 0.027416 | 0.84096 | 74.6031 | 20 | 999.9655 | 65.9189 | 218.8492 | 28.2843 | 0.27158 | 3 | 0.43245 | 306.1503 | 0.9975 | 6.9372 | 74.7399 | 74.6031 | 155.9656 | 66.35 | 66.2343 | 132.0612 | 999.9755 | 98.6981 | 17.3188 | 3.8502 | 1000 | 2.45e-05 | 0 | 0 | 18.9599
9 | 1000 | 0.026368 | 0.83504 | 74.7399 | 20 | 999.989 | 65.7102 | 227.5493 | 30 | 0.29795 | 3 | 0.42172 | 271.3239 | 0.99759 | 7.1137 | 74.8719 | 74.7399 | 165.2068 | 66.1879 | 66.0768 | 139.0612 | 999.999 | 94.9245 | 17.9311 | 3.7621 | 1000 | 9.5273e-07 | 0 | 0 | 18.9599
10 | 1000 | 0.02543 | 0.82937 | 74.8719 | 20 | 1000.0053 | 65.509 | 235.9433 | 31.6228 | 0.32338 | 3 | 0.41194 | 243.1022 | 0.99767 | 7.2825 | 75 | 74.8719 | 173.9966 | 66.0321 | 65.9249 | 145.6261 | 1000.0153 | 91.5474 | 18.4737 | 3.6821 | 1000 | -1.5264e-05 | 0 | 0 | 18.9599
[13 empty] | 6479.9569 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.9249 |  |  |  | 18.9599 | [5 empty] | 18.9599
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.9599 | kPa | 63.7409 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.9599
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.045255 | 0.90128 | 73.2376 | 20 | 998.97 | 67.9818 | 132.582 | 10 | 0.045255 | 3 | 0.5765 | 1940.4099 | 0.99407 | 5.2038 | 73.5552 | 73.2376 | 60.3591 | 67.9818 | 67.6973 | 54.0777 | 998.98 | 162.918 | 6 | 5.4624 | 1000 | 0.001021 | 0 | 0 | 18.9783
2 | 1000 | 0.03939 | 0.8872 | 73.5552 | 20 | 999.4108 | 67.5141 | 152.3243 | 14.1421 | 0.084645 | 3 | 0.53914 | 1105.3297 | 0.99573 | 5.5644 | 73.7847 | 73.5552 | 81.6098 | 67.6121 | 67.4088 | 72.2438 | 999.4208 | 141.8027 | 9.8808 | 4.8554 | 1000 | 0.00057955 | 0 | 0 | 18.9783
3 | 1000 | 0.035975 | 0.87699 | 73.7847 | 20 | 999.6242 | 67.1688 | 166.7834 | 17.3205 | 0.12062 | 3 | 0.51218 | 777.8816 | 0.99641 | 5.8573 | 73.9783 | 73.7847 | 98.0638 | 67.3373 | 67.1675 | 85.9989 | 999.6342 | 129.5093 | 12.0915 | 4.5558 | 1000 | 0.00036595 | 0 | 0 | 18.9783
4 | 1000 | 0.03351 | 0.8684 | 73.9783 | 20 | 999.7544 | 66.8749 | 179.0499 | 20 | 0.15413 | 3 | 0.49086 | 599.4839 | 0.9968 | 6.1117 | 74.1514 | 73.9783 | 112.0439 | 67.1039 | 66.9533 | 97.462 | 999.7644 | 120.6367 | 13.6472 | 4.3502 | 1000 | 0.0002357 | 0 | 0 | 18.9783
5 | 1000 | 0.03157 | 0.86075 | 74.1514 | 20 | 999.8407 | 66.6108 | 190.0537 | 22.3607 | 0.1857 | 3 | 0.47312 | 486.3927 | 0.99706 | 6.3409 | 74.3109 | 74.1514 | 124.4483 | 66.8951 | 66.7573 | 107.4556 | 999.8507 | 113.6521 | 14.8462 | 4.1912 | 1000 | 0.0001493 | 0 | 0 | 18.9783
6 | 1000 | 0.029968 | 0.85373 | 74.3109 | 20 | 999.9003 | 66.3667 | 200.2148 | 24.4949 | 0.21567 | 3 | 0.45789 | 408.0438 | 0.99725 | 6.5518 | 74.4608 | 74.3109 | 135.7372 | 66.703 | 66.5745 | 116.4019 | 999.9103 | 107.8841 | 15.819 | 4.0601 | 1000 | 8.9747e-05 | 0 | 0 | 18.9783
7 | 1000 | 0.028604 | 0.84717 | 74.4608 | 20 | 999.942 | 66.1373 | 209.7641 | 26.4575 | 0.24427 | 3 | 0.44453 | 350.4796 | 0.99739 | 6.7487 | 74.6033 | 74.4608 | 146.1838 | 66.5233 | 66.4019 | 124.5522 | 999.952 | 102.9728 | 16.6351 | 3.948 | 1000 | 4.8048e-05 | 0 | 0 | 18.9783
8 | 1000 | 0.027417 | 0.84096 | 74.6033 | 20 | 999.9712 | 65.9192 | 218.8439 | 28.2843 | 0.27169 | 3 | 0.43262 | 306.3765 | 0.9975 | 6.9344 | 74.74 | 74.6033 | 155.9659 | 66.3532 | 66.2375 | 132.0703 | 999.9812 | 98.7005 | 17.336 | 3.8494 | 1000 | 1.8827e-05 | 0 | 0 | 18.9783
9 | 1000 | 0.026368 | 0.83504 | 74.74 | 20 | 999.9914 | 65.7103 | 227.5491 | 30 | 0.29806 | 3 | 0.42188 | 271.5066 | 0.99759 | 7.1111 | 74.8719 | 74.74 | 165.207 | 66.1908 | 66.0797 | 139.0702 | 1000.0014 | 94.9246 | 17.9488 | 3.7613 | 1000 | -1.383e-06 | 0 | 0 | 18.9783
10 | 1000 | 0.025429 | 0.82937 | 74.8719 | 20 | 1000.0049 | 65.5089 | 235.9469 | 31.6228 | 0.32349 | 3 | 0.41208 | 243.2525 | 0.99767 | 7.2801 | 75 | 74.8719 | 173.9967 | 66.0349 | 65.9277 | 145.6349 | 1000.0149 | 91.546 | 18.4918 | 3.6813 | 1000 | -1.494e-05 | 0 | 0 | 18.9783
[13 empty] | 6489.157 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.9277 |  |  |  | 18.9783 | [5 empty] | 18.9783
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.9783 | kPa | 63.7042 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.9783
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
1 | 1000 | 0.045301 | 0.90137 | 73.2387 | 20 | 999.0493 | 67.9878 | 132.4468 | 10 | 0.045301 | 3 | 0.57709 | 1944.037 | 0.99408 | 5.1985 | 73.5559 | 73.2387 | 60.3601 | 67.9878 | 67.7036 | 54.0846 | 999.0593 | 163.0843 | 6 | 5.464 | 1000 | 0.00094162 | 0 | 0 | 18.9952
2 | 1000 | 0.039412 | 0.88726 | 73.5559 | 20 | 999.4637 | 67.518 | 152.2361 | 14.1421 | 0.084714 | 3 | 0.53958 | 1106.9799 | 0.99574 | 5.5599 | 73.7853 | 73.5559 | 81.6108 | 67.6173 | 67.4142 | 72.2518 | 999.4737 | 141.8849 | 9.8881 | 4.8558 | 1000 | 0.00052658 | 0 | 0 | 18.9952
3 | 1000 | 0.035988 | 0.87703 | 73.7853 | 20 | 999.6619 | 67.1716 | 166.7224 | 17.3205 | 0.1207 | 3 | 0.51253 | 778.852 | 0.99642 | 5.8533 | 73.9787 | 73.7853 | 98.0647 | 67.3418 | 67.1722 | 86.0073 | 999.6719 | 129.5567 | 12.102 | 4.5557 | 1000 | 0.00032821 | 0 | 0 | 18.9952
4 | 1000 | 0.033518 | 0.86843 | 73.9787 | 20 | 999.7815 | 66.8768 | 179.0078 | 20 | 0.15422 | 3 | 0.49115 | 600.1254 | 0.99681 | 6.1082 | 74.1517 | 73.9787 | 112.0447 | 67.108 | 66.9575 | 97.4706 | 999.7915 | 120.6652 | 13.6597 | 4.3499 | 1000 | 0.00020852 | 0 | 0 | 18.9952
5 | 1000 | 0.031575 | 0.86077 | 74.1517 | 20 | 999.86 | 66.6121 | 190.0253 | 22.3607 | 0.18579 | 3 | 0.47336 | 486.8472 | 0.99706 | 6.3376 | 74.3112 | 74.1517 | 124.449 | 66.8988 | 66.7611 | 107.4642 | 999.87 | 113.6691 | 14.86 | 4.1907 | 1000 | 0.00012997 | 0 | 0 | 18.9952
6 | 1000 | 0.02997 | 0.85374 | 74.3112 | 20 | 999.9135 | 66.3676 | 200.1969 | 24.4949 | 0.21576 | 3 | 0.4581 | 408.3815 | 0.99725 | 6.5488 | 74.461 | 74.3112 | 135.7378 | 66.7064 | 66.578 | 116.4104 | 999.9235 | 107.8938 | 15.8337 | 4.0595 | 1000 | 7.6458e-05 | 0 | 0 | 18.9952
7 | 1000 | 0.028605 | 0.84717 | 74.461 | 20 | 999.9505 | 66.1378 | 209.754 | 26.4575 | 0.24437 | 3 | 0.44471 | 350.7393 | 0.99739 | 6.7459 | 74.6034 | 74.461 | 146.1843 | 66.5264 | 66.4051 | 124.5606 | 999.9605 | 102.9778 | 16.6504 | 3.9473 | 1000 | 3.9476e-05 | 0 | 0 | 18.9952
8 | 1000 | 0.027417 | 0.84096 | 74.6034 | 20 | 999.976 | 65.9195 | 218.8398 | 28.2843 | 0.27179 | 3 | 0.43278 | 306.5816 | 0.9975 | 6.9319 | 74.74 | 74.6034 | 155.9662 | 66.3561 | 66.2404 | 132.0786 | 999.986 | 98.7024 | 17.3519 | 3.8488 | 1000 | 1.3972e-05 | 0 | 0 | 18.9952
9 | 1000 | 0.026368 | 0.83504 | 74.74 | 20 | 999.9933 | 65.7104 | 227.5494 | 30 | 0.29816 | 3 | 0.42202 | 271.6723 | 0.9976 | 7.1087 | 74.872 | 74.74 | 165.2072 | 66.1935 | 66.0825 | 139.0783 | 1000.0033 | 94.9244 | 17.9651 | 3.7606 | 1000 | -3.3015e-06 | 0 | 0 | 18.9952
10 | 1000 | 0.025429 | 0.82936 | 74.872 | 20 | 1000.0045 | 65.5088 | 235.9505 | 31.6228 | 0.32358 | 3 | 0.41221 | 243.3887 | 0.99767 | 7.2779 | 75 | 74.872 | 173.9968 | 66.0374 | 65.9302 | 145.6428 | 1000.0145 | 91.5446 | 18.5084 | 3.6806 | 1000 | -1.4545e-05 | 0 | 0 | 18.9952
[13 empty] | 6497.6049 | nátoková teplota: |  |  | 75 | výst. tepl: |  | 65.9302 |  |  |  | 18.9952 | [5 empty] | 18.9952
[11 empty] | tlak čerpadla: |  | 18.9952 | kPa | 63.6707 | sec na konec | [7 empty] | 6 | kPa přirážka na ventily |  |  |  |  | 18.9952
[11 empty] | dostupný tlak: |  | 15 | kPa
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW |  | nátoková trubka: |  |  |  | tlak | [5 empty] | zpátečka:
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok | vnitř. |  | délka |  | ztr |  | doba | vst | výst | výkon | nátoková | koncová | výkon | celkový | průtok | tlak ztr | prednast
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec | průměr | l/s | m | m/s | Pa | koef | sec | tepl | tepl | stoupačky | teplota | teplota | zpátečky | výkon | ventilem | ventilu | ventilu
|  | 1.05 | [6 empty] | mm | [8 empty] | W |  |  | W | W | kg/hod | kPa | 1 az 6
44

## schema vzor
[8 empty] | výpočet vrchní větve sumační |  |  |  |  | W(sloupec B) | průměr (J) | délka (L) | výpočet hlavní větve, boční jsou sumarizovány.
|  |  | 2000 | [5 empty] | 1 | 2000 |  |  | 2000 | 16 | 1.5
|  |  |  | 16mm |  |  |  |  | 2 | 800 |  |  | 800 | 16 | 3
|  |  |  | 1,5m |  |  |  |  | 3 | 1500 | 1200 | 500 | 3200 | 20 | 2 | přednastavení ventilu logicky neplatí
[9 empty] | 4 | 700 | 300 | 500 | 1500 | 25 | 4 | přednastavení ventilu logicky neplatí
| 1500 |  | 800 | [5 empty] | 5 | 1 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | 16mm |  |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 0
|  | 13mm |  | 3m |  |  |  |  | 7 | 1 |  |  | 1 |  | 0
|  | 1m | [6 empty] | 8 | 1 |  |  | 1 |  | 0
| 1200 |  |  |  | 700 |  |  |  | 9 | 1 |  |  | 1 |  | 0
|  | 13mm |  |  |  | 16mm |  |  | 10 | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 7506 | Kontrola nezapomenutí
|  | 1,5m |  |  |  | 1,6m |  | výpočet levé větve sumační
| 500 |  | 16mm1,9m |  | 300 | [7 empty] | W(sloupec B) | průměr (J) | délka (L) | Výpočet levé větve, hlavní a pravá jsou sumarizovány.
[6 empty] | 16mm |  |  | 1 | 1500 |  |  | 1500 | 13 | 1
|  |  |  | 20mm |  | 1,3m |  |  | 2 | 1200 |  |  | 1200 | 13 | 1.5
|  |  |  | 2m | 500 |  |  |  | 3 | 500 |  |  | 500 | 16 | 1.9
[9 empty] | 4 | 2000 | 800 |  | 2800 | 20 | 2 | přednastavení ventilu logicky neplatí
[9 empty] | 5 | 700 | 300 | 500 | 1500 | 25 | 4 | přednastavení ventilu logicky neplatí
[5 empty] | 20mm 5m |  |  |  | 6 | 1 |  |  | 1 |  | 0
[9 empty] | 7 | 1 |  |  | 1 |  | 0
[9 empty] | 8 | 1 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | 25mm |  |  |  |  | 9 | 1 |  |  | 1 |  | 0
|  |  |  | 4m |  |  |  |  | 10 | 1 |  |  | 1 |  | 0 |  | 7505 | Kontrola nezapomenutí
|  |  |  | připojený kotel |  |  | přednastavení musí být zvoleno tak, aby potřebný tlak čerpadla byl stejný v obou výpočtech. Začínáme tedy tou nejtěžší větví
a krátké dolní větvičky kompenzujeme vysokým základním tlakem v poli Y37 - přirážka na ventily.
výpočet tlakových ztrát
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/87-vypocet-tlakove-ztraty-trenim-v-potrubi
výpočet tepelných ztrát
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/44-tepelna-ztrata-potrubi-s-izolaci-kruhoveho-prurezu
teorie kolem Kv
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/48-prutokovy-soucinitel-kv-a-graf-tlakovych-ztrat
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/42-prepocet-tepelnych-vykonu-otopnych-teles
nepoužívám, protože nerespektuje fyzikální zákony
1000 [W] (75/20/20 [°C], n=1.3) = 2175 [W] (75/65/20 [°C])
Z exponenciálního chladnutí vychází teplota zpátečky 26,7°C , nikoli 20°C
Obdobně neplatí aritmetické průměry teplot i v jiných případech
1000 [W] (90/50/20 [°C], n=1.3) = 1000 [W] (75/65/20 [°C])

## anuloid
| Výpočet trojcestného ventilu s anuloidem. Vyplňujte pouze žlutá pole!! | [11 empty] | 1.3 | exponent tělesa |  |  |  | 62.7287 | °C vstup do radiátorů | Výpočet Kv ventilu: | [9 empty] | POMĚR | VÝSTUP KOTLE
| 25 | kW Zde postupně měňte výkon kotle a sledujte průtoky a teploty v jednotlivých místech.dejte 20 | [10 empty] | 50 | kW radiátorů 75/65/20 |  |  |  | 35.9443 | °C výstup radiátorů | Kv (m3/hod) | kg/hod | kPa | [7 empty] | 0.8 | 76.25
| 2400 | kg/hod |  | http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/navrh-radiatoru-a-stoupacek.xlsx | [8 empty] | 800 | kg/hod je průtok radiátorovým okruhem |  |  |  | 60 | °C vstup kotle opřený o povinnou zpátečku | 0.67529 | 302 | 20 | [7 empty] | 0.9 | 75.5556 | 8.571
| 60 | °C ochrana zpátečky do kotle |  |  |  | tel. /WhatsApp 608 507 514 | [6 empty] | 0.18668 | Kontrola průtoku. Rozsah 0,15 až 1 |  |  |  | 68.9286 | °C výstup kotle opřený o povinnou zpátečku | samotíž: | [9 empty] | 1 | 75.0005
[6 empty] | josvav@volny.cz | [6 empty] | 20 | °C teplota okolí |  | 0.62685 | <0,7 |  |  | dt (K) | h (m) | tlak (kPa) | [7 empty] | 1.1 | 75.455
Vstup/výstup kotle, průtoky trojcestným ventilem, anuloidem i teploty nátoku/zpátečky radiátorů nezadáváte. Jsou vypočteny ze zadaných hodnot B2,B3,B4 a N2, N3,N5 | [17 empty] | 0 | K navýšení pro dodržení nátoku radiátorů | 4 | 3 | 0.048 | [7 empty] | 1.2 | 75.8338
| KOTEL |  |  |  | TROJCESTNÝ VENTIL | [5 empty] | ANULOID |  |  |  |  | RADIÁTORY |  | 0 | navýšení pro dodržení odtoku radiátorů | místní odpor 1 | [9 empty] | 1.3 | 76.1543
| kotel výstup °C | [14 empty] | radiátory nátok °C |  | 0 | potřebné navýšení | kg/m3 hustota | m/s rychlost | Pa tlaková ztráta
| 68.9286 | 68.9286 | 68.9286 | 68.9286 | 68.9286 | 68.9286 | 68.9286 | 68.9286 | 68.9286 | 68.9286 | 62.7287 | 62.7287 | 62.7287 | 62.7287 | 62.7287 | 62.7287 |  | 10 |  | 1000 | 1.96 | 1920.8 | [7 empty] | pro 100% výkon radiátorů 75/65/20
| 68.0357 |  | 2400 | kg/hod |  | 68.9286 |  | 649.6608 | kg/hod |  | 35.9443 |  | 800.04 | kg/hod |  | 60.0503 |  | 9 | [11 empty] | nároky na výstupní teplotu kotle v závislosti
| 67.1429 |  | 25 | kW |  | 68.9286 |  | 25 | kW |  | 35.9443 |  | 25 | kW |  | 57.3718 |  | 8 |  | https://www.setrice.eu/fotky47249/fotov/_ps_999Katalogovy-list-honeywell-FY30.pdf | [9 empty] | na nesymetrii průtoků.
| 66.25 |  | 6.3195 | Kv trojc. ventilu |  | 68.9286 |  |  |  |  | 35.9443 |  | 1.8244 | Kv radiátorů |  | 54.6934 |  | 7 |  | Honeywell FY30 - popis vztahu ZETA a Kv. Na rychlosti vztah nezávisí.
| 65.3571 |  | 15 | kPa je tlak čerpadla bez průtoku |  | 68.9286 |  |  |  |  | 35.9443 | 150.3792 | 20 | kPa je tlak čerpadla bez průtoku |  | 52.0149 |  | 6 |  | světlost | zeta | m/s | kPa | kg/hod | zeta | Kv | Kv ze zeta | mm2 | mm2 ze zeta
| 64.4643 |  |  |  |  | 68.9286 | 1750.3392 |  |  |  | 35.9443 |  |  |  |  | 49.3365 |  | 5 |  | 10 | 14.7 | 0.8 | 4.704 | 226.08 | 14.7 | 1.0424 | 1.0433 | 78.5 | 20.8656
| 63.5714 |  | 27.2 | mm vnitrni |  | 68.9286 | kg/hod |  |  |  | 35.9443 | kg/hod | 20 | mm vnitrni |  | 46.6581 |  | 4 |  | 15 | 9.2 | 0.8 | 2.944 | 508.68 | 9.2 | 2.9647 | 2.9672 | 176.625 | 59.3442
| 62.6786 |  | 1.1479 | m/s |  | 68.9286 |  |  |  |  | 35.9443 |  | 0.70775 | m/s |  | 43.9796 |  | 3 |  | 20 | 7.4 | 0.8 | 2.368 | 904.32 | 7.4 | 5.8767 | 5.8817 | 314 | 117.6343
| 61.7857 |  | 2400 | kg/hod |  | 68.9286 |  | 649.6608 | kg/hod |  | 35.9443 |  | 800.04 | kg/hod |  | 41.3012 |  | 2 |  | 25 | 7.3 | 0.8 | 2.336 | 1413 | 7.3 | 9.245 | 9.2529 | 490.625 | 185.0583
| 60.8929 |  | 25 | kW |  | 68.9286 |  | 25 | kW |  | 35.9443 |  | 25 | kW |  | 38.6228 |  | 1 |  | 32 | 6.2 | 0.8 | 1.984 | 2315.0592 | 6.2 | 16.4358 | 16.4499 | 803.84 | 328.9986
| 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 35.9443 | 35.9443 | 35.9443 | 35.9443 | 35.9443 | 35.9443 | 35.9443 | 35.9443 | 35.9443 | 35.9443 |  | 0 |  | 40 | 6.5 | 0.8 | 2.08 | 3617.28 | 6.5 | 25.0813 | 25.1029 | 1256 | 502.0573
| kotel vstup °C |  |  |  |  | 60 | °C trojcestný ventil |  |  |  | 800.04 | teče zprava |  |  |  | radiátory zpátečka °C |  |  |  | 50 | 5.6 | 0.8 | 1.792 | 5652 | 5.6 | 42.2215 | 42.2577 | 1962.5 | 845.1543
[6 empty] | 0.72931 | bere z horní větve |  |  |  | 150.3792 | teče nahoru |  |  | Výpočet dle ČSN EN 442
[6 empty] | 0.27069 | bere z pravé větve |  |  |  | 649.6608 | pokračuje vlevo | [7 empty] | kontrolní řádek:
Vyplňujte POUZE žlutá pole! | [19 empty] | 10 | 4 | 1 | 2 | 282.6 | 4 | 1.9983 | 2 | 78.5 | 40 | Potvrzuje očekávaný fakt, že nelepší
Zadejte výkon kotle (B2) , průtok čerpadla kotlového okruhu (B3) a teplotu směšovacího trojcestného ventilu proi ochranu nízkoteplotní koroze (B4) | [29 empty] | výsledek je při shodných průtocích,
Zadejte součet projektovaných výkonů radiátorů v režimu 75/65/20 (N2) a výkon oběhového čerpadla v okruhu radiátorů (N3) | [29 empty] | kdy anuloidem nic neprotéká.
Můžete změnit teplotu okolí (N5) Přednastaveno 20°C | [19 empty] | druhá odmocnina ze zety má význam zmenšení plochy
čtvrtá odmocnina ze zety má význam zmenšení průměru
T je skryté. Je to ono orakulum ,pobavilo :-) celého výpočtu. | [10 empty] | A nyní přichází ono "orakulum". | [8 empty] | zeta 16 je poloviční průměr / čtvrtinová plocha.
Kotel dává výkon B2. Radiátory o konstrukčním výkonu N2 ho MUSÍ! odebrat při průtoku N3. | [10 empty] | Do kotle NEMŮŽE přitékat voda chladnější, než je zpátečka z radiátorů a | [9 empty] | zeta | plocha | průměr
Proto musí mít teplotu nátoku Q8 a teplotu zpátečky Q18. | [10 empty] | Kotel MUSÍ topit alespoň na teplotu potřebnou pro radiátory. | [9 empty] | 14.7 | 0.26082 | 0.51071
Kotel má výkon B2 a průtok B3. Proto ohřeje vodu o známý rozdíl, | [10 empty] | Kotel NESMÍ dostat vodu chladnější, než B4. | [9 empty] | 9.2 | 0.32969 | 0.57419
o který se liší nátok do kotle B18 a výstup kotle B8. | [10 empty] | Všechny tyto tři podmínky musí být vždy splněny (řeší rovnice ve skryté T1 až T7) | [9 empty] | 7.4 | 0.36761 | 0.60631
Výpočty Kv jsou limitní, bez přípojného potrubí apod. | [20 empty] | 7.3 | 0.37012 | 0.60837
| PEX AL PEX 16x2 20x2 26x3 32x3 | [19 empty] | 6.2 | 0.40161 | 0.63373
| PPR plast: |  | 20 |  | 25 | [15 empty] | 6.5 | 0.39223 | 0.62628
|  | 13.2 | 14.4 | 16.6 | 18 | [15 empty] | 5.6 | 0.42258 | 0.65006
| ocel: | 3 / 8 | 1 / 2 | 3 / 4 | 4 / 4 | 5 / 4 | 6 / 4 | 8 / 4
|  | 12.4 | 16.1 | 21.6 | 27.2 | 35.9 | 41.8 | 52.9
řada vnitřních průměrů měděných trubek:
| 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32
Průtoky a teploty odpovídají stavu po ustálení. Správně navržené otopné soustavě to trvá 5 - 8 minut.
Kompletní časy zjistíte vyplněním souboru na stránce | [7 empty] | http://kondenzace.kvalitne.cz/vypocet-topne-soustavy-radiatoru/
částečně pak ve vzorové tabulce dole. Je to nezávislých 10 případů pro intuitivní porovnání vlivů.
Náběh soustavy radiátorů je na dalším listu.
Tabulka dole respektuje exponenciální chladnutí a zákony chladnutí dle 4 mocnin absolutních teplot.
Výpočet anuloidu používá pouze lineární modely. Chyba do 1K při průtocích 0,1 nominálu.
jak "moc" protéká voda radiátory je v poli N5. 1 odpovídá normativu. Pod 0,15 je již výpočet nesmyslný.
Počítám totiž střední aritmetickou hodnotu. Ve skutečnosti se musí počítat logaritmická. Výrazné rozdíly mezi těmito metodami nastávají při průtocích pod 0,15
Doplněn exponent radiátorů s výpočtem přesně podle ČSN EN 442
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/42-prepocet-tepelnych-vykonu-otopnych-teles
| Ing. Josef Vávra |  | josvav@volny.cz
| 0.38 | nula je bez korekce, 0,38 je skutečný výkon korado v závislosti na teplotě.
pro 90/70/20 průtočnost 0,66 a výkon je 1/0,76 x větší
pro 75/65/20 průtočnost 1 a výkon sedí.
| 1 | Zvolte normovanou průtočnost těles. 1 pro spád 75/65/20 nebo 0,66 pro spád 75/60/20 či 90/70/20
| Radiátor: | [5 empty] | Radik 6l/kW
| inst výkon | průtok |  | vst tepl | okolí | výkon | výst tepl | průtok
| W | l/s | koef | °C | °C | W | °C | sec
kg/hod |  | 1
85.71 | 10000 | 0.023808 | 0.25202 | 30 | 20 | 747.9436 | 22.5202 | 2520.126
85.71 | 2000 | 0.023808 | 0.71826 | 50 | 20 | 845.182 | 41.5478 | 504.0252
85.71 | 1000 | 0.023808 | 0.8475 | 50 | 20 | 457.473 | 45.425 | 252.0126
85.71 | 1000 | 0.023808 | 0.8475 | 50 | 20 | 457.473 | 45.425 | 252.0126
85.71 | 1000 | 0.023808 | 0.8475 | 50 | 20 | 457.473 | 45.425 | 252.0126
85.71 | 1000 | 0.023808 | 0.8475 | 50 | 20 | 457.473 | 45.425 | 252.0126
85.71 | 1000 | 0.023808 | 0.8475 | 50 | 20 | 457.473 | 45.425 | 252.0126
85.71 | 1000 | 0.023808 | 0.8475 | 50 | 20 | 457.473 | 45.425 | 252.0126
85.71 | 1000 | 0.023808 | 0.8475 | 50 | 20 | 457.473 | 45.425 | 252.0126
85.71 | 1000 | 0.023808 | 0.8475 | 50 | 20 | 457.473 | 45.425 | 252.0126

## expanze
https://kondenzace.kvalitne.cz/kks/navrh-radiatoru-a-stoupacek.xlsx
Výpočet tlaku expanze z odpuštění známého množství vody z odvzdušňovacího ventilu. C7 = 0 | [7 empty] | baru před | 3 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5
zadávejte žlutá pole!!! |  |  |  | Nyní odpusťte pomalu 0,5 litru. Tlak pomalu klesne např. o 0,2 baru. |  |  |  | baru po vypuštění | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1
litrů AKU+radiátorů |  | 50 |  | Podle výpočtu (C7 = -0,5) by ale měl klesnout pouze o 0,088 baru, tedy 3x méně. |  |  |  | litru vody | 0.0004 | 0.5 | 0.25 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4
litrů vzduchu v expanzi před odpuštěním/připuštěním. Viz výpočet sloupec S |  | 3.5 |  | V expanzi není cca 10 litrů vzduchu, ale jen třetina. Je třeba postupně dofouknout expanzi |  |  |  | kapek: | 8 | 10000 | 5000 | 16000 | 20000 | 24000 | 28000
bar tlak při 20°C |  | 1.8 |  | a upustit vodu tak, aby se citlivost na odpuštění snížila. |  |  |  | litru nestlačeného vzduchu | 0.0624 | 5.1333 | 2.5667 | 8 | 10 | 12 | 14
dopuštěno vody (l) |  | -1 | 1.1778 | Tlak po dopuštění/vypuštění C7 (bar) |  |  | 0.62222 | litrů vzduchu před odpuštěním | 0.0156 | 1.8333 | 0.91667 | 3.2 | 4 | 4.8 | 5.6
rozdíl 4°C - 20°C (l) |  | -0.081142 | [5 empty] | litrů skutečně po odpuštění | 0.016 | 2.3333 | 1.1667 | 4 | 5 | 6 | 7
| exp vody | exp nádrž | [5 empty] | kontrola rozdíl | 0.0004 | 0.5 | 0.25 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4
st C | l/1000kg |  | litrů rozt. | tlak (bar)
20 | 1.0017 | 3.6e-05 | -1 | 1.1778 |  |  |  | Vztah pro zjištění množství NESTLAČENÉHO!! vzduchu v systému. Skutečný objem bubliny
30 | 1.0042 | 7.2e-05 | -0.87246 | 1.2413 |  |  |  | Tlak ze 3 barů klesl na 2,9 po odpuštění 0,0004 litru (8 kapek). V systému je tedy 62 ml nestlačeného vzduchu.
40 | 1.0078 | 0.000108 | -0.69904 | 1.3339 |  |  |  | Pokud je stlačen na 3 bary, je ho čtvrtina 1/(1+3), tedy 16 mililitrů.
50 | 1.0121 | 0.000144 | -0.48559 | 1.4589
60 | 1.0171 | 0.00018 | -0.23579 | 1.6233
70 | 1.0228 | 0.000216 | 0.047815 | 1.8388 |  |  |  | 60 m PPR rozvod má 3 bary. Po odpuštění osmi kapek klesl tlak na 2,9 baru
80 | 1.0291 | 0.000252 | 0.36344 | 2.1244 |  |  |  | Vzduchu v rozvodu zbylo cca 1%
90 | 1.0361 | 0.000288 | 0.70996 | 2.5125 |  |  |  |  | baru | litru
100 |  | 0.000324 | [6 empty] | 3 | 0
[9 empty] | 2.9 | 0.0004 | 0.0624 | litrů nestlačeného vzduchu
20000
st C | kg/m3 | [8 empty] | 8 |  |  | vzduch/objem
20 | 998.3439 | 1 | [10 empty] | 0.0076035
30 | 995.7723 | 1.0026 | [6 empty] | objem trubek: |  | litrů
40 | 992.3096 | 1.0061 | [6 empty] | 60 | 13.2 | 8.2067
50 | 988.0885 | 1.0104
60 | 983.2 | 1.0154
70 | 977.7129 | 1.0211
80 | 971.6816 | 1.0274
90 | 965.1485 | 1.0344
http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/navrh-radiatoru-a-stoupacek-vzor.xlsx
odpustení vody:
| baru | litru | vzduchu
před | 0.6 | 0
po | 0.8 | -0.2 | 2.88 |  | litru | tlak
[5 empty] | 0 | 0.2
[5 empty] | 0.05 | 0.4
| odpustení vody: |  |  |  | 0.15 | 0.6
| baru | litru | vzduchu |  | 0.35 | 0.8
před | 0.8 | 0 |  |  | 0.95 | 1
po | 1 | -0.6 | 10.8
klasický případ dobře fungující expanze a pripojené otopné soustavy s nepatrným únikem vody. Tlak postupně klesl až na 0,2 baru.
Zkusíme dopouštět. Pohled na vodoměr říká, kolik vody se dopustilo.
Nejprve nárůst tlaku z 0,2 na 0,4 baru s nepatrným pohnutím vodoměru - odhad cca 0,05 litru.
Pak nárůst z 0,4 na 0,6 baru s mírně znatelným pohybem vodoměru - odhad dopuštěno dalších 0,1 litru
Další dopuštění z 0,6 na 0,8 baru už potřebovalo 0,3 litru vody.
Poslední dopouštění z 0,8 na 1 bar spotřebovalo 0,6 litru vody.
Z výpočtu vyplývá, že v expanzi je stlačeno 10,8 litru vzduchu o okolním tlaku. Při tlaku 1 bar je ho přesně polovina, tedy 5,4 litru.

## výpočet PT
20 | okolí | [13 empty] | 77.0145 | W/m2 |  | 66.9158 | W/m2 |  | z nomogramů |  |  | https://forum.tzb-info.cz/144929-experimentalni-podlahove-topeni-prevratne-reseni/vsechny-prispevky#text64
40 | °C levá trubka | [13 empty] | 11.5517 | -0.00049411 |  | 13.378 | -0.0051192 |  | 83 |  | 71 |  | odečítáme pro tyto případy výkony o 7% vyšší
30 | °C pravá trubka | [13 empty] | 11.5522 | W/m |  | 13.3832 | W/m |  | 77.0145 |  | 66.9158 |  | ale mají tloušťku betonu 45 mm a vodivost 1,2W/mK
zadávejte pouze!! žlutá pole A1,A2,A3. | [14 empty] | 9.4958 | W/m levá |  | 9.9452 | W/m levá |  | 1.0777 |  | 1.061 |  | Já počítám 60 mm a vodivost 1W/mK
betonová podlaha 6 cm, rozteč 15 cm. 1W/mK beton a 10W/m2K směrem do místnosti | [14 empty] | 2.0559 | W/m pravá |  | 3.4329 | W/m pravá | betonová podlaha 6 cm, rozteč 20 cm. 1W/mK beton a 10W/m2K směrem do místnosti
připojení okolí s vodivostí 10W/m2K odpovídá 10 cm betonu (sloupec Q8-Q14) | [14 empty] | °C |  |  | °C |  | připojení okolí s vodivostí 10W/m2K odpovídá 10 cm betonu.(sloupec T8-T14) | [27 empty] | -0.38506 |  |  | -0.44593 |  |  |  |  | L | 1 | 0.38506 |  |  | 0.44593 |  |  | W/m levá - polovina trubky
20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | cm: |  | 20 | cm: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | c |  |  |  | Až o 16% vyšší chadivost rozestupu 20 proti 15 | [11 empty] | R | 1 | 0.38506 |  |  | 0.44593 |  |  | W/m pravá
29.7594 | 29.5864 | 29.2787 | 28.8894 | 28.468 | 28.0523 | 27.6682 | 27.3317 | 27.0512 | 26.8298 | 26.666 | 26.555 | 26.4884 | 26.4549 | 26.4425 | 27.7015 | 10 |  | 26.6916 | 10 | 29.499 | 29.3095 | 28.9706 | 28.5379 | 28.0631 | 27.5858 | 27.1336 | 26.7234 | 26.3655 | 26.0648 | 25.8232 | 25.6406 | 25.515 | 25.4433 | 25.4202 | 25.4383 | 25.4868 | 25.5507 | 25.6113 | 25.6487 | c |  |  |  | 1.1584 | 2.5667 |  | 2.23 | 1.151
30.9084 | 30.6797 | 30.288 | 29.8105 | 29.309 | 28.8259 | 28.3874 | 28.0088 | 27.6973 | 27.455 | 27.2799 | 27.1662 | 27.104 | 27.0793 | 27.0744 | 28.4716 | 11 |  | 27.3607 | 10.9999 | 30.6384 | 30.3898 | 29.9615 | 29.4339 | 28.8718 | 28.3194 | 27.8047 | 27.3436 | 26.9448 | 26.6121 | 26.3466 | 26.1475 | 26.0127 | 25.9388 | 25.921 | 25.9518 | 26.02 | 26.1091 | 26.1956 | 26.251 |  |  |  |  | 1.0872 | 15 cm rozteč, běžné ochlazování. | 15 cm rozteč, uvažován i vliv sousední trubky | 20 cm rozteč, běžné ochlazování. | 20 cm rozteč, uvažován i vliv sousední trubky |  |  | 0 |  |  |  |  | L | 1 | 0.56453 | 0.17947 |  | 0.54858 | 0.10265 |  | W/m levá | [15 empty] | rozteč | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  |  | 30
32.2862 | 31.9358 | 31.3833 | 30.7557 | 30.1317 | 29.5547 | 29.0469 | 28.6188 | 28.2742 | 28.0131 | 27.8323 | 27.7257 | 27.6824 | 27.6838 | 27.7013 | 29.2417 | 12 |  | 28.0298 | 11.9998 | 32.0264 | 31.6498 | 31.0515 | 30.3643 | 29.6706 | 29.0155 | 28.4221 | 27.9014 | 27.4578 | 27.0922 | 26.8036 | 26.5901 | 26.4494 | 26.3784 | 26.3731 | 26.4277 | 26.5324 | 26.67 | 26.811 | 26.9087 |  |  |  | rychlost proudění |  | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | [7 empty] | R | 0 | -0.17947 |  |  | -0.10265 |  |  | W/m pravá | [15 empty] | start |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 0 |  | 25
34.0142 | 33.3942 | 32.5537 | 31.6972 | 30.9075 | 30.2143 | 29.6266 | 29.1452 | 28.7677 | 28.4908 | 28.3106 | 28.222 | 28.2158 | 28.2724 | 28.3457 | 30.0119 | 13 |  | 28.6988 | 12.9997 | 33.7911 | 33.1315 | 32.2303 | 31.3013 | 30.4308 | 29.6497 | 28.9667 | 28.3821 | 27.8929 | 27.4952 | 27.1853 | 26.9599 | 26.8162 | 26.7521 | 26.7654 | 26.8536 | 27.0117 | 27.2273 | 27.4697 | 27.664 |  |  |  | vodivosti úseků |  | 0.385 | 0.179 | 0.446 | 0.103 | [31 empty] | levá |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 1 |  | 15
36.3624 | 35.0729 | 33.7399 | 32.5721 | 31.5866 | 30.7684 | 30.1001 | 29.5677 | 29.1606 | 28.8718 | 28.6974 | 28.6357 | 28.6865 | 28.8443 | 29.0633 | 30.782 | 13.9999 |  | 29.3679 | 13.9995 | 36.2153 | 34.8547 | 33.4368 | 32.1798 | 31.1016 | 30.1857 | 29.413 | 28.7674 | 28.2364 | 27.8104 | 27.4826 | 27.2479 | 27.1035 | 27.0482 | 27.0827 | 27.2097 | 27.4334 | 27.758 | 28.1765 | 28.6135 |  |  |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | [7 empty] | L | 1 | 0.744 | 0.35894 |  | 0.65123 | 0.20529 |  | W/m levá | [15 empty] | pravá |  | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  | 1 |  | 15
40 | 36.7952 | 34.7611 | 33.2645 | 32.0985 | 31.1726 | 30.4378 | 29.8647 | 29.4351 | 29.1385 | 28.9714 | 28.937 | 29.0502 | 29.3551 | 30 | 31.5521 | 14.9999 |  | 30.0368 | 14.9992 | 40 | 36.6353 | 34.4823 | 32.8795 | 31.61 | 30.5784 | 29.732 | 29.038 | 28.4748 | 28.0275 | 27.6865 | 27.4456 | 27.3016 | 27.2545 | 27.3076 | 27.469 | 27.7542 | 28.1945 | 28.8649 | 30 |  |  |  |  | 1 | 0.846 | 0.79887 | 0.8216 | 0.79352 | [7 empty] | R | -1 | -0.744 |  |  | -0.65123 |  |  | W/m pravá | [15 empty] | přenos vzduchu |  | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.0125 | 0.0125 | 0.0125 |  | 0.0125 |  | 0.0125
40 | 37.3466 | 35.2447 | 33.6265 | 32.3702 | 31.3856 | 30.6139 | 30.0184 | 29.5764 | 29.2759 | 29.1126 | 29.0906 | 29.2222 | 29.5257 | 30 | 31.7606 | 15.2706 |  | 30.2222 | 15.2762 | 40 | 37.2043 | 34.9775 | 33.2459 | 31.8806 | 30.7859 | 29.8986 | 29.1779 | 28.597 | 28.1383 | 27.7904 | 27.5463 | 27.4028 | 27.3605 | 27.4242 | 27.6044 | 27.9199 | 28.401 | 29.0887 | 30 |  |  |  |  | 2 | 0.71572 | 0.68037 | 0.67503 | 0.65424 | [10 empty] | 2 |  |  | 2 | [17 empty] | přenos betonu |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |  | 0.25 |  | 0.25
[44 empty] | 3 | 0.6055 | 0.58093 | 0.5546 | 0.54031 | [9 empty] | 0.5083 | W/m |  | 0.58886 | W/m | [17 empty] | topný výkon na 1m délky trubky |  | 11.6952 | 17.8411 | 20.2987 | 7.3797 | 12.3223 | 15.0532 |  | 0.36899 | 20 | -7.5266
[44 empty] | 4 | 0.51225 | 0.49778 | 0.45566 | 0.4473 | [8 empty] | 1 | 0.5071 | W/m levá |  | 0.51573 | W/m levá | [17 empty] | st |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 0 |  | 25
[44 empty] | 5 | 0.43336 | 0.42858 | 0.37437 | 0.37162 | [8 empty] | 0.32 | 0.0011779 | W/m pravá |  | 0.0729 | W/m pravá | [17 empty] | st |  | 31.6952 | 28.9205 | 26.7659 | 34.7595 | 32.3219 | 30.0238 |  | 0.73797 |  | 19.9881
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 6 | 0.36663 | 0.3714 | 0.30758 | 0.31033 | [31 empty] | W/m2 |  | 116.9525 | 89.2055 | 67.6591 | 73.7973 | 61.6093 | 50.1189 |  | 3.6899 | 20 | -25.0594
0.43588 | 0.42393 | 0.4023 | 0.37413 | 0.34233 | 0.30916 | 0.27617 | 0.24439 | 0.21447 | 0.18691 | 0.16214 | 0.14069 | 0.12327 | 0.11078 | 0.10419 | [5 empty] | 0.44498 | 0.43359 | 0.41302 | 0.3863 | 0.35626 | 0.32505 | 0.29413 | 0.2644 | 0.23635 | 0.21021 | 0.18606 | 0.16386 | 0.14355 | 0.1251 | 0.10849 | 0.093786 | 0.081189 | 0.071027 | 0.063771 | 0.059949 |  |  |  |  | 7 | 0.31016 | 0.32463 | 0.25271 | 0.26107 | [9 empty] | 0.45824 | W/m |  | 0.53087 | W/m | [17 empty] | W na 1m délkyz plochy |  | 11.6952 | 17.8411 | 20.2977 | 7.3797 | 12.3219 | 15.0357 |  | 0.36899 | 20 | -7.5178
0.49142 | 0.476 | 0.44907 | 0.41516 | 0.37794 | 0.33989 | 0.30259 | 0.26696 | 0.23357 | 0.20281 | 0.17502 | 0.15073 | 0.13067 | 0.11596 | 0.10801 | [5 empty] | 0.50086 | 0.48613 | 0.46046 | 0.42826 | 0.39306 | 0.35726 | 0.32235 | 0.28915 | 0.25807 | 0.22925 | 0.2027 | 0.17834 | 0.15606 | 0.13577 | 0.11742 | 0.10106 | 0.086872 | 0.075224 | 0.066714 | 0.06212 |  |  |  |  | 8 | 0.2624 | 0.28697 | 0.20763 | 0.22192 | [9 empty] | 0.53043 | W/m levá |  | 0.52908 | W/m levá | [19 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0012 |  | 1 | 1 | 1.0012
0.56237 | 0.53959 | 0.50281 | 0.45952 | 0.41437 | 0.36988 | 0.32732 | 0.28729 | 0.25005 | 0.21572 | 0.18443 | 0.15652 | 0.13271 | 0.1144 | 0.10388 | [5 empty] | 0.57147 | 0.54962 | 0.51443 | 0.47321 | 0.43045 | 0.38859 | 0.34886 | 0.31178 | 0.27752 | 0.24603 | 0.21717 | 0.19075 | 0.16658 | 0.14449 | 0.12436 | 0.10616 | 0.090013 | 0.076281 | 0.06574 | 0.059697 |  |  |  |  | 9 | 0.22199 | 0.25734 | 0.17059 | 0.19137 | [8 empty] | 0.185 | -0.072211 | W/m pravá |  | 0.0015848 | W/m pravá
0.65609 | 0.6172 | 0.56305 | 0.50575 | 0.45014 | 0.39793 | 0.34952 | 0.30484 | 0.26363 | 0.22558 | 0.19046 | 0.15822 | 0.12927 | 0.10502 | 0.089238 | [5 empty] | 0.66394 | 0.62644 | 0.57444 | 0.5197 | 0.46693 | 0.4178 | 0.37271 | 0.3316 | 0.2942 | 0.26017 | 0.22918 | 0.2009 | 0.17501 | 0.15125 | 0.12937 | 0.10922 | 0.090736 | 0.074147 | 0.060266 | 0.051229 |  |  |  |  | 10 | 0.1878 | 0.23493 | 0.14015 | 0.16823 | [9 empty] | okolí trubky - na jednu stranu
0.78871 | 0.71005 | 0.62645 | 0.55028 | 0.48253 | 0.42217 | 0.36799 | 0.31892 | 0.27403 | 0.23251 | 0.19361 | 0.15664 | 0.1211 | 0.087192 | 0.05881 | [5 empty] | 0.7939 | 0.71776 | 0.63719 | 0.56421 | 0.49978 | 0.44295 | 0.39259 | 0.34771 | 0.3075 | 0.27128 | 0.23849 | 0.20865 | 0.18132 | 0.15612 | 0.13266 | 0.11059 | 0.089567 | 0.069305 | 0.049945 | 0.033725
1 | 0.80784 | 0.6824 | 0.5864 | 0.50752 | 0.44022 | 0.38135 | 0.32882 | 0.28108 | 0.23682 | 0.19481 | 0.15365 | 0.11131 | 0.063832 | 0 | [5 empty] | 1 | 0.81352 | 0.69233 | 0.60016 | 0.52504 | 0.46164 | 0.40698 | 0.35915 | 0.3168 | 0.27895 | 0.24485 | 0.21388 | 0.18551 | 0.15923 | 0.13456 | 0.11093 | 0.08763 | 0.06356 | 0.036485 | 0
1 | 0.83892 | 0.70891 | 0.60541 | 0.52092 | 0.44984 | 0.38838 | 0.33395 | 0.28463 | 0.23887 | 0.19517 | 0.15182 | 0.10665 | 0.056828 | 0 | [5 empty] | 1 | 0.844 | 0.71846 | 0.61906 | 0.53856 | 0.47159 | 0.41456 | 0.3651 | 0.32159 | 0.28288 | 0.24808 | 0.21652 | 0.18759 | 0.16075 | 0.13542 | 0.11094 | 0.086462 | 0.060819 | 0.032435 | 0
0.28766
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W: | procent toku |  | W: | procent toku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | vzorové příklady, analýzy
0.10419 | 0.11078 | 0.12327 | 0.14069 | 0.16214 | 0.18691 | 0.21447 | 0.24439 | 0.27617 | 0.30916 | 0.34233 | 0.37413 | 0.4023 | 0.42393 | 0.43588 | 0.38507 | 0.68212 |  | 0.44611 | 0.8132 | 0.059949 | 0.063771 | 0.071027 | 0.081189 | 0.093786 | 0.10849 | 0.1251 | 0.14355 | 0.16386 | 0.18606 | 0.21021 | 0.23635 | 0.2644 | 0.29413 | 0.32505 | 0.35626 | 0.3863 | 0.41302 | 0.43359 | 0.44498
0.10801 | 0.11596 | 0.13067 | 0.15073 | 0.17502 | 0.20281 | 0.23357 | 0.26696 | 0.30259 | 0.33989 | 0.37794 | 0.41516 | 0.44907 | 0.476 | 0.49142 | [5 empty] | 0.06212 | 0.066714 | 0.075224 | 0.086872 | 0.10106 | 0.11742 | 0.13577 | 0.15606 | 0.17834 | 0.2027 | 0.22925 | 0.25807 | 0.28915 | 0.32235 | 0.35726 | 0.39306 | 0.42826 | 0.46046 | 0.48613 | 0.50086 | [5 empty] | http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/navrh-radiatoru-a-stoupacek-vzor.xlsx | [14 empty] | list výpocet PT
0.10388 | 0.1144 | 0.13271 | 0.15652 | 0.18443 | 0.21572 | 0.25005 | 0.28729 | 0.32732 | 0.36988 | 0.41437 | 0.45952 | 0.50281 | 0.53959 | 0.56237 | [5 empty] | 0.059697 | 0.06574 | 0.076281 | 0.090013 | 0.10616 | 0.12436 | 0.14449 | 0.16658 | 0.19075 | 0.21717 | 0.24603 | 0.27752 | 0.31178 | 0.34886 | 0.38859 | 0.43045 | 0.47321 | 0.51443 | 0.54962 | 0.57147 | [5 empty] | Výkon W/m2K v závislosti na tlaku 5 až 20 kPa 7,5 m2 trubka 13 mm | [13 empty] | Výkon W/m2K v závislosti na tlaku 5 až 20 kPa 15 m2 trubka 13 mm | [12 empty] | Výkon W/m2K v závislosti na tlaku 5 až 20 kPa 30 m2 trubka 13 mm | [12 empty] | Závislost koncové teploty na délce a rozteči. Závislost měrného výkonu na délce.
0.089238 | 0.10502 | 0.12927 | 0.15822 | 0.19046 | 0.22558 | 0.26363 | 0.30484 | 0.34952 | 0.39793 | 0.45014 | 0.50575 | 0.56305 | 0.6172 | 0.65609 | 0.17947 | 0.31791 |  | 0.10265 | 0.18711 | 0.051229 | 0.060266 | 0.074147 | 0.090736 | 0.10922 | 0.12937 | 0.15125 | 0.17501 | 0.2009 | 0.22918 | 0.26017 | 0.2942 | 0.3316 | 0.37271 | 0.4178 | 0.46693 | 0.5197 | 0.57444 | 0.62644 | 0.66394 | [5 empty] | delka | 375 | 187.5 | 125 | 93.75 | 75 | 50 | 37.5 | 25 | 18.75 | 15 | 12.5 | 10.7143 |  |  | 750 | 375 | 250 | 187.5 | 150 | 100 | 75 | 50 | 37.5 | 30 | 25 | 21.4286 | delka | 1500 | 750 | 500 | 375 | 300 | 200 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 42.8571 |  | 10 | 20 | 30 | 50 | 70 | 90 | 110 | 130 | 150 | 170 | 190 | 210
0.05881 | 0.087192 | 0.1211 | 0.15664 | 0.19361 | 0.23251 | 0.27403 | 0.31892 | 0.36799 | 0.42217 | 0.48253 | 0.55028 | 0.62645 | 0.71005 | 0.78871 | [5 empty] | 0.033725 | 0.049945 | 0.069305 | 0.089567 | 0.11059 | 0.13266 | 0.15612 | 0.18132 | 0.20865 | 0.23849 | 0.27128 | 0.3075 | 0.34771 | 0.39259 | 0.44295 | 0.49978 | 0.56421 | 0.63719 | 0.71776 | 0.7939 | [5 empty] | rozt. | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |  | rozt. | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | rozt. | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.1 | 0.98847 | 0.96596 | 0.93645 | 0.86327 | 0.77877 | 0.68954 | 0.60036 | 0.51472 | 0.43501 | 0.36271 | 0.29858 | 0.2428
0 | 0.063832 | 0.11131 | 0.15365 | 0.19481 | 0.23682 | 0.28108 | 0.32882 | 0.38135 | 0.44022 | 0.50752 | 0.5864 | 0.6824 | 0.80784 | 1 | 0.56453 |  |  | 0.54858 |  | 0 | 0.036485 | 0.06356 | 0.08763 | 0.11093 | 0.13456 | 0.15923 | 0.18551 | 0.21388 | 0.24485 | 0.27895 | 0.3168 | 0.35915 | 0.40698 | 0.46164 | 0.52504 | 0.60016 | 0.69233 | 0.81352 | 1 | [5 empty] | 5 pr13 t | 3.859 | 4.5005 | 4.7414 | 4.8052 | 4.7671 | 4.4471 | 4.0161 | 3.2167 | 2.6193 | 2.1878 | 1.8699 | 1.6287 |  | 5 pr13 t | 1.7984 | 2.4999 | 2.9206 | 3.1819 | 3.3363 | 3.4295 | 3.2984 | 2.8435 | 2.407 | 2.0567 | 1.7833 | 1.5684 | 5 pr13 t | 0.61958 | 0.92412 | 1.164 | 1.364 | 1.5324 | 1.8351 | 1.9949 | 2.0323 | 1.8983 | 1.7236 | 1.5549 | 1.4053 | 0.2 | 0.9824 | 0.94838 | 0.90439 | 0.79849 | 0.68203 | 0.56612 | 0.45799 | 0.36187 | 0.27971 | 0.21179 | 0.15724 | 0.11458
0 | 0.056828 | 0.10665 | 0.15182 | 0.19517 | 0.23887 | 0.28463 | 0.33395 | 0.38838 | 0.44984 | 0.52092 | 0.60541 | 0.70891 | 0.83892 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.032435 | 0.060819 | 0.086462 | 0.11094 | 0.13542 | 0.16075 | 0.18759 | 0.21652 | 0.24808 | 0.28288 | 0.32159 | 0.3651 | 0.41456 | 0.47159 | 0.53856 | 0.61906 | 0.71846 | 0.844 | 1 | [5 empty] | 10 | 4.5537 | 5.0544 | 5.1969 | 5.1851 | 5.0859 | 4.6557 | 4.1557 | 3.2851 | 2.657 | 2.2107 | 1.8848 | 1.639 |  | 10 | 2.5108 | 3.2722 | 3.6629 | 3.8672 | 3.9556 | 3.8885 | 3.6303 | 3.0209 | 2.5093 | 2.1204 | 1.8256 | 1.598 | 10 | 0.92422 | 1.3684 | 1.6989 | 1.9539 | 2.1496 | 2.4376 | 2.5215 | 2.3867 | 2.1298 | 1.8788 | 1.6629 | 1.4832 | 0.3 | 0.97973 | 0.94069 | 0.89053 | 0.77135 | 0.64308 | 0.51873 | 0.40621 | 0.30955 | 0.22999 | 0.16685 | 0.11834 | 0.082137
[15 empty] | -1.647e-05 | kontrolní součet |  | -0.00017064 | kontrolní součet | [25 empty] | 15 | 4.9033 | 5.3183 | 5.4085 | 5.3586 | 5.2298 | 4.7482 | 4.2169 | 3.3147 | 2.6732 | 2.2205 | 1.8912 | 1.6435 |  | 15 | 2.9677 | 3.7164 | 4.0654 | 4.2243 | 4.2691 | 4.1094 | 3.7851 | 3.1007 | 2.5545 | 2.1482 | 1.8439 | 1.6107 | 15 | 1.1652 | 1.7035 | 2.0809 | 2.3541 | 2.5493 | 2.7919 | 2.8099 | 2.5641 | 2.24 | 1.9505 | 1.7118 | 1.518 | 0.4 | 0.97846 | 0.93704 | 0.884 | 0.75875 | 0.62531 | 0.49756 | 0.38363 | 0.28735 | 0.2095 | 0.14892 | 0.10334 | 0.070088
[45 empty] | 20pr13 | 5.1236 | 5.4802 | 5.5366 | 5.463 | 5.3159 | 4.8029 | 4.2529 | 3.332 | 2.6826 | 2.2262 | 1.8949 | 1.646 |  | 20pr13 t | 3.2962 | 4.0166 | 4.329 | 4.4535 | 4.4672 | 4.2456 | 3.879 | 3.1483 | 2.5812 | 2.1646 | 1.8547 | 1.6182 | 20pr13 t | 1.3694 | 1.9735 | 2.3756 | 2.6521 | 2.8382 | 3.0343 | 2.9998 | 2.6755 | 2.3076 | 1.9937 | 1.7411 | 1.5387 | 0.1 | 5.794 | 5.728 | 5.6405 | 5.4195 | 5.1563 | 4.8671 | 4.5646 | 4.2583 | 3.9556 | 3.6621 | 3.3818 | 3.1174
[45 empty] | 5 pr13 ch | 2.8394 | 3.1357 | 3.24 | 3.2655 | 3.2456 | 3.0868 | 2.8577 | 2.3843 | 1.9916 | 1.6894 | 1.4579 | 1.278 |  | 5 pr13 ch | 1.6354 | 2.0999 | 2.3423 | 2.4804 | 2.5557 | 2.583 | 2.4873 | 2.177 | 1.868 | 1.6108 | 1.4051 | 1.2407 | 5 pr13 ch | 0.6186 | 0.91195 | 1.1269 | 1.2923 | 1.4211 | 1.6259 | 1.7125 | 1.6884 | 1.556 | 1.4038 | 1.2619 | 1.1379 | 0.2 | 4.4204 | 4.3436 | 4.243 | 3.9936 | 3.7056 | 3.401 | 3.0954 | 2.7998 | 2.5215 | 2.2647 | 2.0316 | 1.8226
1 | 0.83892 | 0.70891 | 0.60541 | 0.52092 | 0.44984 | 0.38838 | 0.33395 | 0.28463 | 0.23887 | 0.19517 | 0.15182 | 0.10665 | 0.056828 | 0 | [5 empty] | 1 | 0.844 | 0.71846 | 0.61906 | 0.53856 | 0.47159 | 0.41456 | 0.3651 | 0.32159 | 0.28288 | 0.24808 | 0.21652 | 0.18759 | 0.16075 | 0.13542 | 0.11094 | 0.086462 | 0.060819 | 0.032435 | 0 | [5 empty] | 10 | 3.1608 | 3.3757 | 3.4345 | 3.4285 | 3.3846 | 3.1833 | 2.9264 | 2.4213 | 2.0132 | 1.703 | 1.467 | 1.2843 |  | 10 | 2.1095 | 2.5394 | 2.7364 | 2.8323 | 2.8695 | 2.8176 | 2.6624 | 2.2767 | 1.928 | 1.6492 | 1.431 | 1.259 | 10 | 0.91251 | 1.3015 | 1.5565 | 1.7342 | 1.8593 | 2.0203 | 2.0454 | 1.9093 | 1.7011 | 1.5017 | 1.3304 | 1.1874 | 0.3 | 3.3951 | 3.3272 | 3.2386 | 3.0209 | 2.773 | 2.515 | 2.2607 | 2.0196 | 1.797 | 1.5959 | 1.4169 | 1.2596
0 | 0.056828 | 0.10665 | 0.15182 | 0.19517 | 0.23887 | 0.28463 | 0.33395 | 0.38838 | 0.44984 | 0.52092 | 0.60541 | 0.70891 | 0.83892 | 1 | [5 empty] | 0 | 0.032435 | 0.060819 | 0.086462 | 0.11094 | 0.13542 | 0.16075 | 0.18759 | 0.21652 | 0.24808 | 0.28288 | 0.32159 | 0.3651 | 0.41456 | 0.47159 | 0.53856 | 0.61906 | 0.71846 | 0.844 | 1 | [5 empty] | 15 | 3.3125 | 3.485 | 3.5217 | 3.501 | 3.4459 | 3.2255 | 2.9562 | 2.4372 | 2.0224 | 1.7088 | 1.4708 | 1.287 |  | 15 | 2.3765 | 2.7671 | 2.9325 | 3.003 | 3.0189 | 2.9261 | 2.7417 | 2.3208 | 1.9543 | 1.6658 | 1.4422 | 1.2669 | 15 | 1.1306 | 1.5634 | 1.8264 | 1.9983 | 2.1113 | 2.2316 | 2.2154 | 2.0153 | 1.7683 | 1.5461 | 1.3609 | 1.2093 | 0.4 | 2.7062 | 2.6487 | 2.5738 | 2.3906 | 2.1833 | 1.9692 | 1.76 | 1.5634 | 1.3836 | 1.2227 | 1.0808 | 0.95712
1 | 0.89575 | 0.81556 | 0.75724 | 0.71609 | 0.68871 | 0.67301 | 0.66789 | 0.67301 | 0.68871 | 0.71609 | 0.75724 | 0.81556 | 0.89575 | 1 | [5 empty] | 1 | 0.87643 | 0.77928 | 0.70553 | 0.6495 | 0.607 | 0.57531 | 0.55269 | 0.53811 | 0.53096 | 0.53096 | 0.53811 | 0.55269 | 0.57531 | 0.607 | 0.6495 | 0.70553 | 0.77928 | 0.87643 | 1 | [5 empty] | 20pr13 | 3.4051 | 3.5507 | 3.5737 | 3.5439 | 3.4822 | 3.2502 | 2.9737 | 2.4465 | 2.0278 | 1.7121 | 1.4731 | 1.2886 |  | 20pr13 ch | 2.5549 | 2.9127 | 3.0554 | 3.1086 | 3.1106 | 2.9916 | 2.7892 | 2.347 | 1.9697 | 1.6756 | 1.4487 | 1.2715 | 20pr13 ch | 1.3038 | 1.7573 | 2.018 | 2.1805 | 2.2814 | 2.3691 | 2.3233 | 2.0805 | 1.8089 | 1.5726 | 1.3791 | 1.2223
1) nahoře je v levo detailní teplotní pole dvou trubek s roztečí v 15 cm úseku vysokém 7 cm , vpravo s roztečí 20 cm. Z nich jsou odvozeny vzájemné vazby. Lze je popsat jako nepřímou úměru dostupné úhlopříčky.
2) Na modelovém případu deseti úseků jsou detailně započtena vodivost k okolí i vodivost k sousední trubce. Z výsledků vyplývá, že ohřívání zpátečky je pro spád do 50%zanedbatelné a nemá význam ji počítat.
|  | Topný výkon podlahy v závislosti na rozteči. 0,075 m -tedy 15 cm - topí 5,1 W/m2K. | [22 empty] | 1.2 | 0.6 | 0.56 |  |  |  | 0.96 | 0.48
|  | Chladící výkon trubky je počítán jen na jednu stranu modelu. Skutečný je na obě strany, tedy dvojnásobný!!! | [22 empty] | 0.18 | 0.09 | 0.077 |  |  |  | 0.24 | 0.12 | [12 empty] | Předběžně vychází jako nejlepší teplotní spád na cca 0,45 až 0,48. Např ze 40°C na 29,5°C při vytápění na 20°C
|  | 0.077 |  |  | 0.56 |  |  | W/m2K dle rozteče. Teoreticky 10W/m2K 15 cm rozteč 5W/m2K | [16 empty] | W/m2K |  | 5.8476 | 4.4603 | 3.383 |  | 3.6899 | 3.0805 | 2.5059
|  | m | W/K | W/m2K | [21 empty] | 6.6667 | 5.8277 | 4.4598 | 3.43 | 4 | 3.6923 | 3.0729 | 2.4988 | [11 empty] | Závislost na ploše podlahy. Pro tlak 10 kPa volíme rozteč.
|  | 0 |  |  | 7.2727 | [20 empty] | 6.6667 | 5.8277 | 4.4598 | 3.43 | 4 | 3.6923 | 3.0729 | 2.4988 | [12 empty] | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
|  | 0.025 |  |  | 6.9173 | [20 empty] | 7.2727 | 6.0996 | 4.437 | 3.3213 | [15 empty] | 0.1 | 5.0141 | 4.7169 | 4.4114 | 4.1061 | 3.8074 | 3.5201 | 3.2475 | 2.9917 | 2.7539 | 2.5344 | 2.3332 | 2.1496
|  | 0.05 |  |  | 6.0996 | [39 empty] | 0.15 | 4.6092 | 4.4138 | 4.2075 | 3.9954 | 3.7816 | 3.5692 | 3.361 | 3.1589 | 2.9646 | 2.7792 | 2.6034 | 2.4376
| 0.15 | 0.075 | 0.38506 | 5.1341 | 5.2098 | 5.1816 | 3.3869 | 0.65364 | [17 empty] | 20 | W/m2 | 0.05 | m | 20 | W/m2 | 0.05 | m | [11 empty] | 0.2 | 4.1248 | 3.9936 | 3.8529 | 3.7056 | 3.5543 | 3.401 | 3.2475 | 3.0954 | 2.9458 | 2.7998 | 2.6581 | 2.5215
| 0.2 | 0.1 | 0.44593 | 4.4593 | 4.437 | 4.4197 | 3.2669 | 0.73916 | [17 empty] | 20 |  |  |  | 20 | [14 empty] | 0.25 | 3.668 | 3.5774 | 3.4792 | 3.3753 | 3.2671 | 3.156 | 3.0433 | 2.9298 | 2.8166 | 2.7043 | 2.5936 | 2.485
| 0.3 | 0.15 | 0.5083 | 3.3886 | 3.3213 | 3.3136 | 2.8261 | 0.85288 | [17 empty] | 26.6667 |  | 0.0375 | m | [15 empty] | 0.3 | 3.27 | 3.2055 | 3.1351 | 3.0599 | 2.981 | 2.8993 | 2.8154 | 2.7302 | 2.6442 | 2.558 | 2.472 | 2.3867
| 0.4 | 0.2 | 0.53087 | 2.6543 | 2.613 | 2.609 | 2.3968 | 0.91869 | [36 empty] | 0.4 | 2.6487 | 2.6131 | 2.5738 | 2.5315 | 2.4866 | 2.4395 | 2.3906 | 2.3402 | 2.2887 | 2.2363 | 2.1833 | 2.1298
[45 empty] | 0.1 | 3.3537 | 3.2233 | 3.085 | 2.9419 | 2.7968 | 2.6516 | 2.5084 | 2.3683 | 2.2327 | 2.1023 | 1.9777 | 1.8593
[26 empty] | Kv (m3/hod) | kg/hod | kPa | [16 empty] | 0.15 | 3.162 | 3.0712 | 2.9734 | 2.8705 | 2.7642 | 2.6558 | 2.5467 | 2.4379 | 2.3301 | 2.2243 | 2.1208 | 2.0203
[26 empty] | 1 | 1000 | 100 | [16 empty] | 0.2 | 2.9113 | 2.8465 | 2.776 | 2.7011 | 2.6229 | 2.5421 | 2.4598 | 2.3765 | 2.2929 | 2.2095 | 2.1269 | 2.0454
Zadávat žlutá pole!!!! 12 modelových výpočtů podlah | [8 empty] | x=========================== Optimalizace PT v závislosti na rozteči ================================================================= | [35 empty] | 0.25 | 2.6538 | 2.6067 | 2.5551 | 2.4999 | 2.4417 | 2.3812 | 2.3189 | 2.2553 | 2.1908 | 2.1259 | 2.0609 | 1.9961
Kv úseku | 0.097136 | 0.14501 | 0.1833 | 0.21647 | 0.24627 | 0.31131 | 0.36763 | 0.46473 | 0.54881 | 0.62436 | 0.69376 | 0.75841 |  | http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/navrh-radiatoru-a-stoupacek.xlsx | [11 empty] | AJ67 je návratnost různých řešení | [5 empty] | AL91 náhrada radiátory | [12 empty] | 0.3 | 2.4132 | 2.3782 | 2.3397 | 2.2984 | 2.2545 | 2.2086 | 2.1611 | 2.1122 | 2.0623 | 2.0117 | 1.9606 | 1.9093
rozteč (m) | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [32 empty] | 0.4 | 2.0085 | 1.988 | 1.9654 | 1.9409 | 1.9148 | 1.8872 | 1.8583 | 1.8284 | 1.7976 | 1.766 | 1.7338 | 1.7011
°C požadovaná v místnosti | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | [22 empty] | Návratnost TČ 7 kW v domě s TZ 6 kW (U = 200W/K) 390 m.n.m. | [9 empty] | výpočet PT AJ69
°C nátoková teplota | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | [22 empty] | http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/navrh-radiatoru-a-stoupacek.xlsx
°C zpátečka | 20.2465 | 20.8748 | 21.5366 | 22.1702 | 22.7676 | 24.094 | 25.1761 | 26.6988 | 27.6291 | 28.2174 | 28.608 | 28.8795 | [22 empty] | instalováno kW(75/65/20) | m délka - rozteč 0,2m | nátok°C | kWh/rok | Kč/rok EE | Kč/rok amort | součet |  |  |  | https://vytapeni.tzb-info.cz/podlahove-vytapeni/3449-podlahove-vytapeni-iii
W/m2 výkon podlahy - výkon dolů nepočítám, u 10 cm polystyrenu bývá 3W/m2 - u malých výkonů proveďte korekci nižší teplotou interiéru, např místo 20 jen 19,7°C | 17.4524 | 24.3749 | 28.5781 | 31.2218 | 32.8102 | 33.8692 | 32.6686 | 28.2611 | 23.9685 | 20.5028 | 17.7899 | 15.6542 | [22 empty] | 6 |  | 75 | 7265.5061 | 18163.7652 | 300 | 18463.7652 |  |  |  | je sice dobrý popis problematiky, ale poskytuje výsledky až o 50% lepší, než je
kg/hod průtok | 29.1408 | 43.5018 | 54.9913 | 64.9401 | 73.8806 | 93.3936 | 110.2899 | 139.4193 | 164.6424 | 187.3092 | 208.1271 | 227.5234 | [22 empty] | 12 |  | 54 | 4874.0872 | 12185.218 | 600 | 12785.218 |  |  |  | teoreticky možné. A to i když počítám topný výkon podlahy 12W/m2K
kPa zpět = 25,31 x délka x rychlost na 1,73 / průměr na 1,19 (TZB 26,4 x délka x rychlost na 1,83 / průměr na 1,27) ---- popis od pole AP151 tohoto listu | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | [22 empty] | 24 |  | 39 | 3605.8418 | 9014.6044 | 1200 | 10214.6044 |  |  |  | rozteč | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7
h:min čas průtoku | 4:19 | 1:27 | 0:46 | 0:29 | 0:20 | 0:11 | 0:07 | 0:04 | 0:02 | 0:02 | 0:01 | 0:01 | [22 empty] | 48 |  | 30 | 3131.7248 | 7829.3121 | 2400 | 10229.3121 |  |  |  | top | 1.7452 | 2.4375 | 2.8578 | 3.1222 | 3.281 | 3.3869 | 3.2669 | 2.8261 | 2.3968 | 2.0503 | 1.779 | 1.5654
m2 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | [22 empty] | 96 |  | 25 | 2934.1836 | 7335.4589 | 4800 | 12135.4589 |  |  |  | TZB | 16: 7.5; 18: 6.9231; 20: 6.4286; 22: 5.2941
rozteč | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | [32 empty] | chlaz | 3.9685 | 3.9339 | 3.8717 | 3.7875 | 3.6863 | 3.388 | 3.0701 | 2.4973 | 2.0571 | 1.7304 | 1.4852 | 1.2971
m | 950 | 475 | 316.6667 | 237.5 | 190 | 126.6667 | 95 | 63.3333 | 47.5 | 38 | 31.6667 | 27.1429 | [22 empty] | 42 | 100 | 32.5 | 3247.4487 | 8118.6217 | 1044 | 9162.6217 |  |  |  |  | 6.4814 | 6.4141 | 6.2543 | 6.0368 | 5.7832 | 5.0942 | 4.4423 | 3.4218 | 2.7313 | 2.2555 | 1.9139 | 1.6591
kPa | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | [22 empty] | 50 | 50 | 29.7 | 3118.5647 | 7796.4116 | 1484 | 9280.4116 |  |  |  |  | 0.26927 | 0.38002 | 0.45694 | 0.51719 | 0.56734 | 0.66485 | 0.73541 | 0.82592 | 0.87753 | 0.90902 | 0.92949 | 0.94354
mm průměr | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | [22 empty] | 60 | 25 | 28.8 | 3075.7944 | 7689.4861 | 2364 | 10053.4861 |  |  |  |  | 16: 2.2859; 18: 2.0441; 20: 1.9678; 22: 1.8733
l/min S přesností cca 5% platí vztah tlak = 5000 x délka x průtok na 1,73 děleno vnitř průměr na 4,65 Teplota vody 20-40°C | 0.48568 | 0.72503 | 0.91652 | 1.0823 | 1.2313 | 1.5566 | 1.8382 | 2.3237 | 2.744 | 3.1218 | 3.4688 | 3.7921 | [23 empty] | 37.5 | W/m2
m/s rychlost průtok dělený průřezem. | 0.061016 | 0.091085 | 0.11514 | 0.13597 | 0.15469 | 0.19555 | 0.23093 | 0.29192 | 0.34473 | 0.39219 | 0.43578 | 0.4764 | [22 empty] | radiátory 1000 Kč/kW , amort 20 let | [10 empty] | 8: 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč
konc bod Vypočtený pokles teploty trubky. Exponent délky x ztráty dělený kapacitou. | 0.02465 | 0.087479 | 0.15366 | 0.21702 | 0.27676 | 0.4094 | 0.51761 | 0.66988 | 0.76291 | 0.82174 | 0.8608 | 0.88795 | [22 empty] | 15,1 Kč/m je 16/2 žichlínek |  |  |  | Kč | [6 empty] | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
W/m2K Teplotní spád x průtok x tepelná kapacita vody děleno plochou podlahy. | 1.7452 | 2.4375 | 2.8578 | 3.1222 | 3.281 | 3.3869 | 3.2669 | 2.8261 | 2.3968 | 2.0503 | 1.779 | 1.5654 | [22 empty] | 160 m2 je |  | 800 | m | 12080 | Kč trubky |  |  |  |  | 5 | 1.5448 | 1.9984 | 2.4343 | 2.829 | 3.1731 | 3.4665 | 3.7137 | 3.9209 | 4.0944 | 4.2397 | 4.3619 | 4.4651
W/mK Vodivost betonové části kolem metrového úseku. je nepřímo úměrná úhlopříčce. | 0.13252 | 0.26032 | 0.37947 | 0.48737 | 0.58277 | 0.76822 | 0.89195 | 1.029 | 1.0943 | 1.1291 | 1.1494 | 1.1622 | [22 empty] | 4400 | Kč je 5 místný rozděl |  |  | 12080 | 8800 | 1044 |  |  |  | 10 | 2.1262 | 2.6166 | 3.0442 | 3.4028 | 3.6976 | 3.9378 | 4.1332 | 4.2925 | 4.423 | 4.5305 | 4.6197 | 4.694
J Kapacita vody proteklé úsekem za sekundu | 33.9976 | 50.7521 | 64.1565 | 75.7634 | 86.194 | 108.9592 | 128.6716 | 162.6558 | 192.0828 | 218.5274 | 242.8149 | 265.444 | [26 empty] | 12080 | 17600 | 1484 |  |  |  | 15 | 2.4891 | 2.9723 | 3.3736 | 3.6981 | 3.9578 | 4.1651 | 4.3311 | 4.4649 | 4.5734 | 4.6621 | 4.7352 | 4.7959
přepočet efektivní úhlopříčky betonu pro topení (C)a chlazení (D) Zadejte do B87 a B88 ručně |  | 10W/m2K topení | 5W/m2K chlazení | 12W/m2K topení | hodnoty dle Doc. Bašty | 10W/m2K výpočet z 15 a 20 cm | [32 empty] | 12080 | 35200 | 2364 |  |  |  | 20 | 2.7458 | 3.2128 | 3.5889 | 3.8864 | 4.1206 | 4.3053 | 4.4519 | 4.5692 | 4.6638 | 4.7408 | 4.804 | 4.8564
konst má význam přímého násobku výkonu | 1.2 | 1.2 | 0.96 | 1.22 | 2.1 | 1.12 |  |  |  |  | 1.1494 | 1.1622 |  |  |  |  | Rentabilita dvojpodl domu , 2 x 90 m2 podlah, 11 okruhů , TZ 3,2 kW při 0°C , tedy 18 W/m2 (5 kW dT 30K)
délka představuje ideální délku vodivosti. 10W/m2K = 10 cm + 8 cm podlaha = 0,18m. 5W/m2K = 20 cm betonu + 4 cm podlaha = 0,24m | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.16 | 0.26 | 0.154 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | Pokud zvolím rozteč 15 cm místo 20 cm, pak se mi vyšší náklady za trubky vrátí v lepším COPu za 83 let.
| Výpočet teplotního spádu jednotlivých úseků trubky. 0přítok až 10 konec. | [15 empty] | rozteč | nátok 1000kPa | 10 kPa |  | kWh/rok |  | tisíc Kč/rok | rozdíl | 24 Kč/metr |  | let | [10 empty] | 62.13 | 10.9091 | 5.6925
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 15 | 23.5 | 24.5 |  | 10.8 | 2.427 | 6.3101 | 0.086243 | 28.8 | 7.2 | 83.485 | [9 empty] | Náhrada PT radiátory - při dT 10K radiátor topí 60% z lineárního přepočtu.
1 | 0.69053 | 0.78377 | 0.82919 | 0.85832 | 0.87945 | 0.91456 | 0.93627 | 0.96073 | 0.9733 | 0.98056 | 0.98512 | 0.98819 |  |  |  |  | 20 | 24 | 25.1 |  | 10.8 | 2.4601 | 6.3964 | 0.10364 | 21.6 | 7.2 | 69.4681 | [9 empty] | 19m2 20cm 9kPa 13mm dosáhne 3,27 W/m2/K *19 = 62,1 W/K.
2 | 0.47683 | 0.6143 | 0.68756 | 0.73671 | 0.77343 | 0.83643 | 0.8766 | 0.92299 | 0.94732 | 0.96149 | 0.97047 | 0.97651 |  |  |  |  | 30 | 25.2 | 25.8 |  | 10.8 | 2.5 | 6.5 |  | 14.4 | [11 empty] | 1 kW radiátor topí 1000/55*0,6 =10,9 W/K Je tedy třeba instalovat 62,1/10,9 = 5,7 kW radiátorů.
3 | 0.32927 | 0.48147 | 0.57012 | 0.63234 | 0.68019 | 0.76497 | 0.82073 | 0.88675 | 0.92202 | 0.9428 | 0.95603 | 0.96498 | [6 empty] | -7 | 35 |  |  |  | 2.7 | 0.1 | 3.4 | [10 empty] | dT | -1 | 0.0001 | 1 | 5 | 18 | 20 | 30 | 40 | 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 8: 50; 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 9: 60
4 | 0.22737 | 0.37736 | 0.47274 | 0.54275 | 0.59819 | 0.69961 | 0.76842 | 0.85192 | 0.89741 | 0.92447 | 0.9418 | 0.95358 | [6 empty] | 10.5 | 35 |  |  |  | 4.45 | 0.1 | 3.4 | [10 empty] | lin |  | 2e-06 | 0.02 | 0.1 | 0.36 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | bar: 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 8
5 | 0.157 | 0.29577 | 0.39199 | 0.46585 | 0.52608 | 0.63984 | 0.71945 | 0.81846 | 0.87345 | 0.9065 | 0.92779 | 0.94231 | [6 empty] | 9.9 | 35 |  |  |  | 4.39 | 0.1 | 3.4 | [15 empty] | 0.73611 | 0.76 | 0.85833 | 0.935 | 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 8: 1; 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 11: výpočet dle algoritmu zveřejněných tabulek
6 | 0.10842 | 0.23181 | 0.32504 | 0.39985 | 0.46266 | 0.58518 | 0.6736 | 0.78632 | 0.85013 | 0.88887 | 0.91399 | 0.93118 | [6 empty] | 9.2 | 35 |  |  | COP | 4.32 | 0.1 | 3.4 | [14 empty] | 0.50119 | 0.73602 | 0.75966 | 0.85792 | 0.93525 | bar: 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 8
7 | 0.074864 | 0.18169 | 0.26952 | 0.3432 | 0.40688 | 0.53518 | 0.63067 | 0.75544 | 0.82743 | 0.87159 | 0.90039 | 0.92018 | [5 empty] | 11.5 | 35 |  |  |  | 4.55 | 0.1 | 3.4 | [11 empty] | tabulka | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.304 | 0.515 | 0.748 | 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 8: 1; 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 9: 1.267; 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 11: výpočet z taylorova rozvoje T4-T4
8 | 0.051696 | 0.1424 | 0.22348 | 0.29458 | 0.35783 | 0.48946 | 0.59047 | 0.72577 | 0.80534 | 0.85465 | 0.88699 | 0.90931 | [5 empty] | 11 | 35 |  |  |  | 4.5 | 0.1 | 3.4 | [11 empty] | 1.3 | #NUM! | 3.9025e-08 | 0.006185 | 0.050119 | 0.26497 | 0.30386 | 0.51475 | 0.7482 | 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 8: 1; 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 9: 1.2675
9 | 0.035698 | 0.11161 | 0.18531 | 0.25284 | 0.31469 | 0.44764 | 0.55284 | 0.69726 | 0.78384 | 0.83803 | 0.8738 | 0.89857 | [5 empty] | 9.8 | 35 |  |  |  | 4.38 | 0.1 | 3.4 | [11 empty] | teorie T4 | -0.015495 | 1.5574e-06 | 0.015653 | 0.079873 | 0.30705 | 0.34461 | 0.54345 | 0.76151 | 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 8: 1; 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 9: 1.2602
10 | 0.02465 | 0.087479 | 0.15366 | 0.21702 | 0.27676 | 0.4094 | 0.51761 | 0.66988 | 0.76291 | 0.82174 | 0.8608 | 0.88795 | [24 empty] | 1.3 | -0.015292 | 1.5385e-06 | 0.015477 | 0.079231 | 0.30683 | 0.34462 | 0.54462 | 0.76308 | 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 8: 1; 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 9: 1.2554
[37 empty] | exp | #NUM! | 1.4726e-07 | 0.02334 | 0.18913 | 0.99988 | 0.99955 | 0.99952 | 1.0003 | 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 8: 1; 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 9: 1.0004
|  |  |  | vzorový příklad teplotního průběhu podlahy | [9 empty] | ===========přepočet Kv a ZETA ========================================================================== | [22 empty] | nas | -0.057707 | 5.8055e-06 | 0.058403 | 0.29898 | 1.1579 | 1.1336 | 1.0575 | 1.0202 | 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 8: 1; 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 9: 0.99083
| 0.13252 | 0.26032 | 0.37947 | 0.48737 | 0.58277 | 0.76822 | 0.89195 | 1.029 | 1.0943 | 1.1291 | 1.1494 | 1.1622 |  | https://forum.tzb-info.cz/149128-nedostatecny-prutok-podlahovymi-okruhy/vsechny-prispevky#text23 | [22 empty] | nas/t4 | 0.98691 | 0.98783 | 0.98872 | 0.99196 | 0.99928 | 1 | 1.0021 | 1.0021 | 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 8: 1; 5 až 20 kPa trubka 8 až 19 mm 15m2 0,15m rozteč 9: 0.99622
30 | °C topná voda |  | 9 | kPa | 19 | m2 | [7 empty] | Kv (m3/hod) | kg/hod | kPa
maximální topný výkon W/m2K | 6.6259 | 6.5079 | 6.3246 | 6.0921 | 5.8277 | 5.1215 | 4.4598 | 3.43 | 2.7358 | 2.2581 | 1.9157 | 1.6603 |  | 2.1909 | 1200 | 30 |  | Okruh trubky 16/2 délky 140 m má Kv cca 0,24
střední topný výkon W/m2K | 1.7452 | 2.4375 | 2.8578 | 3.1222 | 3.281 | 3.3869 | 3.2669 | 2.8261 | 2.3968 | 2.0503 | 1.779 | 1.5654 |  | 2.2361 | 1000 | 20 |  | 10 okruhů tedy 2,4
rozteč m | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |  | 2.5298 | 800 | 10
| 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7
0 | 26.6259 | 26.5079 | 26.3246 | 26.0921 | 25.8277 | 25.1215 | 24.4598 | 23.43 | 22.7358 | 22.2581 | 21.9157 | 21.6603 |  | rohový ventil |  |  | https://forum.tzb-info.cz/149171-jak-nenasekat-kila-pascallu
1 | 24.5754 | 25.1007 | 25.2443 | 25.229 | 25.1252 | 24.6839 | 24.1755 | 23.2953 | 22.6627 | 22.2142 | 21.8872 | 21.6407 |  |  |  |  | Kv
2 | 23.1594 | 23.9978 | 24.3485 | 24.4881 | 24.5073 | 24.2837 | 23.9094 | 23.1658 | 22.5916 | 22.1712 | 21.8591 | 21.6213 |  | 3 8 | 78.5 | 3.925 | 3.2 | 32 | 0.01 |  |  | 1.ventil | 1 | 2.5 | 2.5
3 | 22.1817 | 23.1334 | 23.6058 | 23.8522 | 23.9639 | 23.9178 | 23.6603 | 23.0415 | 22.5224 | 22.129 | 21.8314 | 21.6021 |  | 1 2 | 176.625 | 8.8313 | 4.4 | 44 | 0.01 |  |  | 2.ventil | 1 | 2.5 | 2.5
4 | 21.5065 | 22.4559 | 22.9899 | 23.3065 | 23.4861 | 23.5831 | 23.427 | 22.9221 | 22.4551 | 22.0876 | 21.8042 | 21.5832 |  | 3 4 | 314 | 15.7 | 7 | 70 | 0.01 |  |  | součet 1. a 2. | 0.70711 | 1.7678 | 1.7678
5 | 21.0403 | 21.9248 | 22.4792 | 22.838 | 23.0658 | 23.2769 | 23.2086 | 22.8073 | 22.3896 | 22.047 | 21.7773 | 21.5645 |  | 1 | 490.625 | 24.5312 | 12 | 120 | 0.01 |  |  | 3.ventil | 1 | 12 | 100
6 | 20.7184 | 21.5086 | 22.0557 | 22.4359 | 22.6962 | 22.997 | 23.0041 | 22.697 | 22.3258 | 22.0072 | 21.7509 | 21.546 |  | 1 1 4 | 803.84 | 40.192 | 17 | 170 | 0.01 |  |  | součet 1. a 2. a 3. | 0.57735 | 1.7489 | 1.7675
7 | 20.496 | 21.1824 | 21.7046 | 22.0908 | 22.3712 | 22.7409 | 22.8126 | 22.5911 | 22.2637 | 21.9682 | 21.7248 | 21.5277 |  | 1 1 2 | 1256 | 62.8 | 22 | 220 | 0.01 |  |  | 4.ventil | 1 | 12 | 100
8 | 20.3425 | 20.9268 | 21.4134 | 21.7946 | 22.0853 | 22.5068 | 22.6334 | 22.4894 | 22.2032 | 21.9299 | 21.6992 | 21.5097 |  | 2 | 1962.5 | 98.125 | 33 | 330 | 0.01 |  |  | součet 1. a 2. a 3. a 4. | 0.5 | 1.7306 | 1.7672 | 1.0212
9 | 20.2365 | 20.7264 | 21.172 | 21.5403 | 21.8339 | 22.2926 | 22.4655 | 22.3916 | 22.1444 | 21.8924 | 21.6739 | 21.4919 |  | 2 1 2 | 3316.625 | 165.8313 | 57 | 570 | 0.01 |  |  | 5. | 1 | 1 | 1
10 | 20.1633 | 20.5693 | 20.9718 | 21.3221 | 21.6129 | 22.0967 | 22.3084 | 22.2977 | 22.0872 | 21.8556 | 21.649 | 21.4742 |  | 3 | 5024 | 251.2 | 77 | 770 | 0.01 |  |  |  | 0.44721 | 0.86585 | 0.87032
| dvojitá spirála pod oknem - 40% a dvojitá spirála ve zbytku místnosti | [12 empty] | 4 | 7850 | 392.5 | 96 | 960 | 0.01 |  |  | 6. | 1 | 1 | 1
0 | 24.1356 | 24.685 | 24.8808 | 24.9154 | 24.856 | 24.5017 | 24.0512 | 23.2331 | 22.6281 | 22.1931 | 21.8733 | 21.6311 | [10 empty] | 0.40825 | 0.65458 | 0.6565
1 | 24.1356 | 24.685 | 24.8808 | 24.9154 | 24.856 | 24.5017 | 24.0512 | 23.2331 | 22.6281 | 22.1931 | 21.8733 | 21.6311 |  |  | 78.5 | 3.925 | 3.3 | 330 | 1 |  |  | 7. | 1 | 1 | 1
2 | 24.1356 | 24.685 | 24.8808 | 24.9154 | 24.856 | 24.5017 | 24.0512 | 23.2331 | 22.6281 | 22.1931 | 21.8733 | 21.6311 |  |  | 176.625 | 8.8313 | 4.5 | 450 | 1 |  |  |  | 0.37796 | 0.54768 | 0.5488
3 | 24.1356 | 24.685 | 24.8808 | 24.9154 | 24.856 | 24.5017 | 24.0512 | 23.2331 | 22.6281 | 22.1931 | 21.8733 | 21.6311 |  |  | 314 | 15.7 | 7.5 | 750 | 1 |  |  | 8. | 1 | 1 | 1
4 | 20.6434 | 21.3277 | 21.8267 | 22.1897 | 22.4502 | 22.7848 | 22.8371 | 22.5994 | 22.267 | 21.9697 | 21.7256 | 21.5282 |  |  | 490.625 | 24.5312 | 12 | 1200 | 1 |  |  |  | 0.35355 | 0.48035 | 0.48111
5 | 20.6434 | 21.3277 | 21.8267 | 22.1897 | 22.4502 | 22.7848 | 22.8371 | 22.5994 | 22.267 | 21.9697 | 21.7256 | 21.5282 |  |  | 803.84 | 40.192 | 17 | 1700 | 1 |  |  | 9. | 1 | 1 | 1
6 | 20.6434 | 21.3277 | 21.8267 | 22.1897 | 22.4502 | 22.7848 | 22.8371 | 22.5994 | 22.267 | 21.9697 | 21.7256 | 21.5282 |  |  | 1256 | 62.8 | 24 | 2400 | 1 |  |  |  | 0.33333 | 0.43299 | 0.43355
7 | 20.6434 | 21.3277 | 21.8267 | 22.1897 | 22.4502 | 22.7848 | 22.8371 | 22.5994 | 22.267 | 21.9697 | 21.7256 | 21.5282 |  |  | 1962.5 | 98.125 | 34 | 3400 | 1
8 | 20.6434 | 21.3277 | 21.8267 | 22.1897 | 22.4502 | 22.7848 | 22.8371 | 22.5994 | 22.267 | 21.9697 | 21.7256 | 21.5282 |  |  | 3316.625 | 165.8313 | 57.9751 | 5500 | 0.9
9 | 20.6434 | 21.3277 | 21.8267 | 22.1897 | 22.4502 | 22.7848 | 22.8371 | 22.5994 | 22.267 | 21.9697 | 21.7256 | 21.5282 |  |  | 5024 | 251.2 | 77.7817 | 5500 | 0.5 |  |  | 1 | 2.5 | 2.5
10 | 20.6434 | 21.3277 | 21.8267 | 22.1897 | 22.4502 | 22.7848 | 22.8371 | 22.5994 | 22.267 | 21.9697 | 21.7256 | 21.5282 |  |  | 7850 | 392.5 | 95.7427 | 5500 | 0.33 |  |  | 2 | 2.5 | 1.7678
| dvojitá spirála po celé místnosti | [20 empty] | 3 | 5 | 1.6667 | 0.94281
0 | 21.7452 | 22.4375 | 22.8578 | 23.1222 | 23.281 | 23.3869 | 23.2669 | 22.8261 | 22.3968 | 22.0503 | 21.779 | 21.5654 | [9 empty] | 4 | 5 | 1.5811 | 0.89443
1 | 21.7452 | 22.4375 | 22.8578 | 23.1222 | 23.281 | 23.3869 | 23.2669 | 22.8261 | 22.3968 | 22.0503 | 21.779 | 21.5654 | [9 empty] | 5 | 5 | 1.5076 | 0.8528
2 | 21.7452 | 22.4375 | 22.8578 | 23.1222 | 23.281 | 23.3869 | 23.2669 | 22.8261 | 22.3968 | 22.0503 | 21.779 | 21.5654 | [9 empty] | 6 | 5 | 1.4434 | 0.8165
3 | 21.7452 | 22.4375 | 22.8578 | 23.1222 | 23.281 | 23.3869 | 23.2669 | 22.8261 | 22.3968 | 22.0503 | 21.779 | 21.5654 | [9 empty] | 7 | 5 | 1.3868 | 0.78446
4 | 21.7452 | 22.4375 | 22.8578 | 23.1222 | 23.281 | 23.3869 | 23.2669 | 22.8261 | 22.3968 | 22.0503 | 21.779 | 21.5654 | [9 empty] | 8 | 5 | 1.3363 | 0.75593
5 | 21.7452 | 22.4375 | 22.8578 | 23.1222 | 23.281 | 23.3869 | 23.2669 | 22.8261 | 22.3968 | 22.0503 | 21.779 | 21.5654 | [9 empty] | 9 | 5 | 1.291 | 0.7303
6 | 21.7452 | 22.4375 | 22.8578 | 23.1222 | 23.281 | 23.3869 | 23.2669 | 22.8261 | 22.3968 | 22.0503 | 21.779 | 21.5654
7 | 21.7452 | 22.4375 | 22.8578 | 23.1222 | 23.281 | 23.3869 | 23.2669 | 22.8261 | 22.3968 | 22.0503 | 21.779 | 21.5654 | [11 empty] | 0.80588
8 | 21.7452 | 22.4375 | 22.8578 | 23.1222 | 23.281 | 23.3869 | 23.2669 | 22.8261 | 22.3968 | 22.0503 | 21.779 | 21.5654
9 | 21.7452 | 22.4375 | 22.8578 | 23.1222 | 23.281 | 23.3869 | 23.2669 | 22.8261 | 22.3968 | 22.0503 | 21.779 | 21.5654
10 | 21.7452 | 22.4375 | 22.8578 | 23.1222 | 23.281 | 23.3869 | 23.2669 | 22.8261 | 22.3968 | 22.0503 | 21.779 | 21.5654
Z následující tabulky vyplývá, že je možno dosáhnout lepších přenosových vlastností , než vyplývá z fyzikálních vlastností betonu a vlastností sálání. Navýšení 23 až 54%
Je možné, že je to počítané pro anhydrit. - ověřit - dopočítat. | [8 empty] | Anhydrit - Součinitel tepelné vodivosti, λ = 1,2 W.m-1K-1.
https://forum.tzb-info.cz/147500-volba-kotle-na-drevo/vsechny-prispevky#text149
|  | 75 | 150 | 225 | 300 | rozteč mm | 0 | 75 | 150 | 225 | 300 | [5 empty] | Měrná vodivost PT (W/m2K) v závislosti na rozteči (mm)
15 | 25 | 76 | 69 | 62 | 53 | a |  | 7.6 | 6.9 | 6.2 | 5.3
15 | 30 | 114 | 103 | 91 | 79 |  |  | 7.6 | 6.8667 | 6.0667 | 5.2667
15 | 35 | 152 | 137 | 120 | 105 |  |  | 7.6 | 6.85 | 6 | 5.25
15 | 40 | 189 | 171 | 151 | 132 |  |  | 7.56 | 6.84 | 6.04 | 5.28
15 | 45 | 227 | 206 | 180 | 157 |  |  | 7.5667 | 6.8667 | 6 | 5.2333
20 | 25 | 38 | 35 | 29 | 27 |  |  | 7.6 | 7 | 5.8 | 5.4
20 | 30 | 76 | 69 | 60 | 53 |  |  | 7.6 | 6.9 | 6 | 5.3
20 | 35 | 114 | 103 | 91 | 79 |  |  | 7.6 | 6.8667 | 6.0667 | 5.2667
20 | 40 | 152 | 137 | 120 | 105 |  |  | 7.6 | 6.85 | 6 | 5.25
20 | 45 | 189 | 171 | 151 | 132 |  |  | 7.56 | 6.84 | 6.04 | 5.28
24 | 25 | 9 | 8 | 7 | 6
24 | 30 | 46 | 41 | 37 | 32 |  |  | 7.6667 | 6.8333 | 6.1667 | 5.3333
24 | 35 | 83 | 76 | 66 | 58 |  |  | 7.5455 | 6.9091 | 6 | 5.2727
http://forum.tzb-info.cz/140830-podlahovka-versus-radiatory/vsechny-prispevky#text50 | [5 empty] | zdroj - Konárik |  | 7.5916 | 6.8769 | 6.0317 | 5.2861
| dT 20K | 75 | 150 | 225 | 300 | beton teoreticky | 6.5873 | 6.1383 | 5.1143 | 4.1609 | 3.4278 | 1 |  | 1.1811 | 1.1243 | 1.1296 | 1.1669 | keramika/beton |  |  | 1.2368 | 1.3446 | 1.4496 | 1.5421 | konárik/beton
keramika |  | 145 | 115 | 94 | 80 | keramika |  | 7.25 | 5.75 | 4.7 | 4 | Tabulkové hodnoty jsou cca 1,23x až 1,54x lepší, než teoretický výpočet šíření tepla betonem tloušťky 6 cm.
parkety |  | 103 | 86 | 71 | 60 | parkety |  | 5.15 | 4.3 | 3.55 | 3 | Mohou být pro anhydrit - výraznější nárůst pro větší rozteče.
lehký koberec |  | 80 | 70 | 59 | 51 | lehký koberec |  | 4 | 3.5 | 2.95 | 2.55 | Teplotní spád je vždy brán jako rozdíl střední teploty vody a teploty místnosti.
tlustý koberec |  | 68 | 58 | 51 | 43 | tlustý koberec |  | 3.4 | 2.9 | 2.55 | 2.15 | Ideální podlahovka dosahuje 10 W/m2K - jen přenos povrch podlahy - okolí sáláním a konvekcí.
[6 empty] | model součet1 | 2.0833 | 1.8018 | 1.5873 | 1.4184 | 1.2821 | 500 | 480 |  | Výsledky: |  | model součet odvěsen | [7 empty] | model přepona
[6 empty] | model přepona | 6.6667 | 6.1538 | 5.1215 | 4.1646 | 3.43 | 1200 | 180 |  | 2130 | 480 | nová tab-horší |  |  |  | 2020 | 250 | je nová tabulka přesně | [8 empty] | 2130 | 480 | 2130 | 270
[17 empty] | je keramika přesně | [5 empty] | je převzatá keramika | [8 empty] | 1000 | 200 | 1400 | 180
[17 empty] | je model betonu |  |  |  | 1200 | 180 | je model betonu | [8 empty] | 900 | 210 | 1200 | 180
[17 empty] | je těžký koberec | [5 empty] | je těžký koberec | [8 empty] | 650 | 300 | 850 | 250
do listu plošný model je přenešen výsledek v podobě tlouštka betonu + polovina rozteče. Výpočet je tedy o 5 cm betonu horší, než realita a respektuje spíše nátokovou teplotu, než teplotu střední.
http://forum.tzb-info.cz/140830-podlahovka-versus-radiatory/vsechny-prispevky#text50 | [23 empty] | tloustka m | 0.097 | 0.0078
[24 empty] | Vodivost | 1 | 0.13
keramika pro dT |  |  |  |  | m2K/W | (W/m2K) | [15 empty] | pro 100W/m2 |  | 0.0053
kladení trubek |  | topný výkon pro dT10K | topný výkon pro dT 20K | poměr 10K/20K | [11 empty] | W/m2K | [8 empty] | 0.097 | 0.097
rozteč cm | x | 10 | 20 | 2 | W/(m2K) | m2K/W | W/(m2K) po odečtení povrchového sdílení 10W/(m2K) | m2K/W po odečtení povrchového sdílení 10W/(m2K) | cm betonu |  | W/(m2K) z listu plošný model | W/(m2K) z listu plošný model |  |  | jako cm betonu | [10 empty] | 0.06
5 | 0 | 79 | 155 | 1.962 | 0.12903 | 7.75 | 34.4444 | 0.029032 | 2.9032 |  | 8.5 | 11.7647 |  |  | 12.35 | 8.0972 | 8.0972 | 13.6054 |  |  |  | 32.9032 |  | 0 | -47.4568 | -46.9517
7.5 | 0 | 72 | 145 | 2.0139 | 0.13793 | 7.25 | 26.3636 | 0.037931 | 3.7931 |  | 9.75 | 10.2564 |  |  | 13.675 | 7.3126 | 7.3126 | 11.5274 |  |  |  | 33.7931 |  | 0 | -47.4479 | -46.9375
10 | 0 | 67 | 135 | 2.0149 | 0.14815 | 6.75 | 20.7692 | 0.048148 | 4.8148 |  | 11 | 9.0909 |  |  | 15 | 6.6667 | 6.6667 | 10 |  |  |  | 34.8148 |  | 0 | -47.4377 | -46.9315
15 | 0 | 58 | 115 | 1.9828 | 0.17391 | 5.75 | 13.5294 | 0.073913 | 7.3913 |  | 13.5 | 7.4074 |  |  | 17.65 | 5.6657 | 5.6657 | 7.9051 |  |  |  | 37.3913 |  | 0 | -47.4119 | -46.9063
20 | 0 | 50 | 100 | 2 | 0.2 | 5 | 10 | 0.1 | 10 |  | 16 | 6.25 |  |  | 20.3 | 4.9261 | 4.9261 | 6.5359 |  |  |  | 40 |  | 0 | -47.3858 | -46.8771
22.5 | 0 | 48 | 94 | 1.9583 | 0.21277 | 4.7 | 8.8679 | 0.11277 | 11.2766 |  | 17.25 | 5.7971 |  |  | 21.625 | 4.6243 | 4.6243 | 6.015 |  |  |  | 41.2766 |  | 0 | -47.3731 | -46.8558
30 | 0 | 39 | 77 | 1.9744 | 0.25974 | 3.85 | 6.2602 | 0.15974 | 15.974 |  | 21 | 4.7619 |  |  | 25.6 | 3.9062 | 3.9062 | 4.8544 |  |  |  | 45.974 |  | 0 | -47.3261 | -46.8002
parkety
rozteč cm | 0
5 | 0 | 55 | 110 | 2 | 0.18182
7.5 | 0 | 51 | 102 | 2 | 0.19608 |  | Střední dráha z vody k povrchu je počítána jako 9,7 cm betonu + cca polovina rozteče.
10 | 0 | 49 | 99 | 2.0204 | 0.20202 |  | tedy pro rozteč 5 cm je střední dráha 12,35 cm betonu , pro rozteč 15 cm je střední dráha 17,65 cm betonu
15 | 0 | 43 | 88 | 2.0465 | 0.22727 |  | a pro rozteč 30 cm je 25,6 cm betonu.
20 | 0 | 39 | 78 | 2 | 0.25641
22.5 | 0 | 36 | 72 | 2 | 0.27778 |  | Nášlapná vrstva je počítána v případě parkety jako 8 mm dřeva.
30 | 0 | 30 | 60 | 2 | 0.33333 |  | tenký koberec jako 15 mm dřeva a tlustý koberec jako 23 mm dřeva s vodivostí 0,13 W/(mK)
lehký koberec | [6 empty] | Z hlediska teplot namáhajících polystyren pod podlahou je podstatný průměrný teplotní spád daný přenášeným výkonem.
rozteč cm | 0 | [5 empty] | Výpočet vrstev je tedy v pořádku, pouze pro teplotu vody je třeba přičíst několikanásobek teplotního spádu v podlahové nosné vrstvě.
5 | 0 | 43 | 87 | 2.0233 | 0.22989
7.5 | 0 | 40 | 81 | 2.025 | 0.24691 |  | např. podlaha s roztečí 15 cm, 100W/m2 povrch 30°C, stěny 20°C, nátok 40°C, vratka 30°C.
10 | 0 | 38 | 78 | 2.0526 | 0.25641
15 | 0 | 35 | 70 | 2 | 0.28571
20 | 0 | 31 | 63 | 2.0323 | 0.31746 |  | data z jiných zdrojů:
22.5 | 0 | 29 | 59 | 2.0345 | 0.33898 |  | https://vytapeni.tzb-info.cz/17807-modelovani-a-ovladani-vnitrnich-teplot-aplikaci-matlab-simulink-pomoci-modelu-prostoru-a-prenosovych-funkci
30 | 0 | 26 | 51 | 1.9615 | 0.39216
[7 empty] | Material | Thickness | Thermal conductivity | Specific heat capacity | Density
tlustý koberec | [7 empty] | [mm] | [W/m.K] | [J/kg.K] | [kg/m3]
rozteč cm | 0 | [5 empty] | beton | 10 | 1.7 | 920 | 2300
5 | 0 | 35 | 70 |  | 0.28571 |  | cihla | 150 | 0.8 | 800 | 1700
7.5 | 0 | 33.5 | 67 |  | 0.29851 |  | beton | 10 | 1.7 | 920 | 2300
10 | 0 | 32 | 64 |  | 0.3125
15 | 0 | 29.5 | 59 |  | 0.33898
20 | 0 | 26.5 | 53 |  | 0.37736
22.5 | 0 | 25 | 50 |  | 0.4
30 | 0 | 22 | 44 |  | 0.45455
x===================== Porovnání nomogramů, výpočet tlakové ztráty v závislosti na průměru, drsnosti, teploty vody z různých zdrojů ===============================
[5 empty] | https://i.koupelny-venta.cz/obrazky/r999i-trubka-pex-al-pex-pro-vytapeni-a-rozvody-sanity-v-izolaci-135265.jpg |  |  |  | rozměry - popis
https://i.koupelny-venta.cz/datafm/13319
https://i.koupelny-venta.cz/datafm/13318
tlakové ztráty
[5 empty] | např 18x2 1500l/h = 600mm | [5 empty] | 1480 l/h z výpočtu
[5 empty] | např 18x2 145l/h = 10mm | [5 empty] | 139 l/h z výpočtu
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/87-vypocet-tlakove-ztraty-trenim-v-potrubi
60 l/hod 17x2 = 13 mm 40°C je 18,94 Pa/m
[5 empty] | 60 | 0.12563 | 13 | 33.0471 |  |  | 60 | 0.12563 | 13 | 26.725 |  | 2.6725 | 2.701
https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/87-vypocet-tlakove-ztraty-trenim-v-potrubi
[7 empty] | https://i.koupelny-venta.cz/datafm/13318 | [11 empty] | dle vzorce Altšula 35°C | laminární | Protech
|  |  |  | nový giacomini 10°C | nový giacomini 50°C |  |  | zadat: | [7 empty] | l/h | m/s | mm | mm H2O 35°C | mm H2O lin 35°C |  | TZB
|  |  |  | 27 | 21 | 26.4 | 25.3102 | 21 | násobek |  | 0.79545 |  |  |  |  | 67.7 | 0.12223 | 14 | 24.0836 | 14.4838 | 14.8533 | 14.218
|  |  |  | 1.73 | 1.73 | 1.83 | 1.73 | 1.73 | exponent rychlosti | [6 empty] | 54.4 | 0.098213 | 14 | 16.4224 | 11.6384 | 11.9714 | 11.84
|  |  |  | 1.2 | 1.2 | 1.27 | 1.19 | 1.2 | exponent průměru | [6 empty] | 166.6 | 0.30078 | 14 | 116.5498 | 3.5643 | 118.3 | 115
|  |  |  | 1e-06 | drsnost (m)
|  |  |  | 50 | °C (zadej postupně 30 a 10°C) | [6 empty] | https://i.koupelny-venta.cz/datafm/13318 | [8 empty] | zpracovaný soubor tlakoveztratyr999.pdf
|  |  |  | 987.9204 | hustota | [6 empty] | Kolmice jsou Re=4000
|  |  |  | 5.529e-07 | viskozita
pomer | TZB 50°C | mmH2O podle vzorce Altšula https://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8Dinitel_ztr%C3%A1ty_t%C5%99en%C3%ADm | lambda podle vzorce Altšula https://cs.wikipedia.org/wiki/Sou%C4%8Dinitel_ztr%C3%A1ty_t%C5%99en%C3%ADm | Re | l/h | m/s | mm | mm H2O |  | mm H2O laminární
0.9377 | 8.39 | 8.9474 | 0.040183 | 3840.0408 | 60 | 0.21231 | 10 | 9.076 | 8.9474 | 3.711
0.9701 | 21.24 | 21.8947 | 0.035399 | 6400.068 | 100 | 0.35386 | 10 | 21.963 | 21.8947 | 6.185
0.98177 | 72.47 | 73.8157 | 0.029836 | 12800.136 | 200 | 0.70771 | 10 | 72.8573 | 73.8157 | 12.3701
0.98056 | 362.23 | 369.4126 | 0.02389 | 32000.34 | 500 | 1.7693 | 10 | 355.5573 | 369.4126 | 30.9252
0.99486 | 1249.82 | 1256.2831 | 0.020311 | 64000.68 | 1000 | 3.5386 | 10 | 1179.4824 | 1256.2831 | 61.8505
1.0275 | 9185 | 8938.9344 | 0.016058 | 192002.0401 | 3000 | 10.6157 | 10 | 7890.6219 | 8938.9344 | 185.5514
0.84799 | 3.19 | 3.7618 | 0.042039 | 3200.034 | 60 | 0.14744 | 12 | 3.8807 | 3.7618 | 1.7897
1.0236 | 9.42 | 9.2028 | 0.037023 | 5333.39 | 100 | 0.24573 | 12 | 9.3909 | 9.2028 | 2.9828
0.97277 | 30.16 | 31.0044 | 0.031183 | 10666.78 | 200 | 0.49147 | 12 | 31.1522 | 31.0044 | 5.9655
0.97904 | 151.6 | 154.8458 | 0.024918 | 26666.95 | 500 | 1.2287 | 12 | 152.0285 | 154.8458 | 14.9138
0.9916 | 520.5 | 524.9097 | 0.021118 | 53333.9 | 1000 | 2.4573 | 12 | 504.3208 | 524.9097 | 29.8276
1.0236 | 3782.12 | 3694.9859 | 0.016517 | 160001.7001 | 3000 | 7.372 | 12 | 3373.8567 | 3694.9859 | 89.4827
0.72993 | 1.32 | 1.8084 | 0.04368 | 2742.8863 | 60 | 0.10832 | 14 | 1.8921 | 1.8084 | 0.96601
0.99476 | 4.4 | 4.4232 | 0.038461 | 4571.4771 | 100 | 0.18054 | 14 | 4.5786 | 4.4232 | 1.61
0.97479 | 14.52 | 14.8954 | 0.032381 | 9142.9543 | 200 | 0.36108 | 14 | 15.1886 | 14.8954 | 3.22
0.9708 | 72.13 | 74.2997 | 0.025843 | 22857.3857 | 500 | 0.9027 | 14 | 74.123 | 74.2997 | 8.0501
0.98104 | 246.6 | 251.3655 | 0.021857 | 45714.7715 | 1000 | 1.8054 | 14 | 245.8866 | 251.3655 | 16.1002
1.0175 | 1787.86 | 1757.0639 | 0.016976 | 137144.3144 | 3000 | 5.4162 | 14 | 1644.9571 | 1757.0639 | 48.3006
0.5833 | 0.76 | 1.3029 | 0.044436 | 2560.0272 | 60 | 0.094362 | 15 | 1.3719 | 1.3029 | 0.73304
1.0324 | 3.29 | 3.1867 | 0.039125 | 4266.712 | 100 | 0.15727 | 15 | 3.3198 | 3.1867 | 1.2217
0.95714 | 10.27 | 10.7299 | 0.032934 | 8533.424 | 200 | 0.31454 | 15 | 11.0126 | 10.7299 | 2.4435
0.98341 | 52.61 | 53.4974 | 0.026273 | 21333.56 | 500 | 0.78635 | 15 | 53.7433 | 53.4974 | 6.1087
0.98188 | 177.58 | 180.8578 | 0.022205 | 42667.12 | 1000 | 1.5727 | 15 | 178.2815 | 180.8578 | 12.2174
1.0183 | 1283.93 | 1260.9146 | 0.017201 | 128001.3601 | 3000 | 4.7181 | 15 | 1192.6856 | 1260.9146 | 36.6521
0.5736 | 0.55 | 0.95886 | 0.045155 | 2400.0255 | 60 | 0.082935 | 16 | 1.0155 | 0.95886 | 0.56626
1.0277 | 2.41 | 2.345 | 0.039756 | 4000.0425 | 100 | 0.13823 | 16 | 2.4575 | 2.345 | 0.94376
1.0044 | 7.93 | 7.895 | 0.033461 | 8000.085 | 200 | 0.27645 | 16 | 8.1522 | 7.895 | 1.8875
0.97234 | 38.26 | 39.3484 | 0.026683 | 20000.2125 | 500 | 0.69113 | 16 | 39.7842 | 39.3484 | 4.7188
0.98071 | 130.38 | 132.9449 | 0.022538 | 40000.425 | 1000 | 1.3823 | 16 | 131.9752 | 132.9449 | 9.4376
1.0125 | 936.37 | 924.8543 | 0.017421 | 120001.2751 | 3000 | 4.1468 | 16 | 882.9012 | 924.8543 | 28.3129
0.66233 | 0.22 | 0.33216 | 0.047736 | 1920.0204 | 60 | 0.053079 | 20 | 0.359 | 0.33216 | 0.23194
0.8495 | 0.69 | 0.81224 | 0.042023 | 3200.034 | 100 | 0.088464 | 20 | 0.86874 | 0.81224 | 0.38657
1.017 | 2.78 | 2.7336 | 0.035358 | 6400.068 | 200 | 0.17693 | 20 | 2.8819 | 2.7336 | 0.77313
0.96538 | 13.14 | 13.6112 | 0.028168 | 16000.17 | 500 | 0.44232 | 20 | 14.064 | 13.6112 | 1.9328
0.97049 | 44.56 | 45.9149 | 0.023755 | 32000.34 | 1000 | 0.88464 | 20 | 46.6543 | 45.9149 | 3.8657
1.0055 | 319.28 | 317.5388 | 0.018254 | 96001.0201 | 3000 | 2.6539 | 20 | 312.1127 | 317.5388 | 11.597
0.8376 | 0.08 | 0.095511 | 0.050965 | 1476.9388 | 60 | 0.031407 | 26 | 0.10571 | 0.095511 | 0.081208
0.55667 | 0.13 | 0.23353 | 0.044861 | 2461.5646 | 100 | 0.052346 | 26 | 0.25581 | 0.23353 | 0.13535
0.91628 | 0.72 | 0.78578 | 0.037736 | 4923.1292 | 200 | 0.10469 | 26 | 0.84859 | 0.78578 | 0.27069
0.96426 | 3.77 | 3.9097 | 0.030042 | 12307.8231 | 500 | 0.26173 | 26 | 4.1413 | 3.9097 | 0.67674
0.96482 | 12.71 | 13.1734 | 0.025306 | 24615.6462 | 1000 | 0.52346 | 26 | 13.7378 | 13.1734 | 1.3535
0.99935 | 90.64 | 90.6991 | 0.019359 | 73846.9385 | 3000 | 1.5704 | 26 | 91.9042 | 90.6991 | 4.0604
|  |  |  | 4000 | 62.4993 | 0.22116 | 10 | 9.7399 | 9.7399 | 3.8656
|  |  |  | 4000 | 74.9992 | 0.1843 | 12 | 5.7089 | 5.7089 | 2.237
|  |  |  | 4000 | 87.4991 | 0.15797 | 14 | 3.6341 | 3.6341 | 1.4088
|  |  |  | 4000 | 93.749 | 0.14744 | 15 | 2.969 | 2.969 | 1.1454
|  |  |  | 4000 | 99.9989 | 0.13822 | 16 | 2.4574 | 2.4574 | 0.94375
|  |  |  | 4000 | 124.9987 | 0.11058 | 20 | 1.278 | 1.278 | 0.4832
|  |  |  | 4000 | 162.4983 | 0.085061 | 26 | 0.59249 | 0.59249 | 0.21994
|  |  |  | 2320 | 36.2496 | 0.12827 | 10 | 3.7957 | 3.7957 | 2.2421
|  |  |  | 2320 | 43.4995 | 0.10689 | 12 | 2.2248 | 2.2248 | 1.2975
|  |  |  | 2320 | 50.7495 | 0.091623 | 14 | 1.4162 | 1.4162 | 0.81708
|  |  |  | 2320 | 54.3744 | 0.085515 | 15 | 1.157 | 1.157 | 0.66431
|  |  |  | 2320 | 57.9994 | 0.08017 | 16 | 0.95767 | 0.95767 | 0.54738
|  |  |  | 2320 | 72.4992 | 0.064136 | 20 | 0.49804 | 0.49804 | 0.28026
|  |  |  | 2320 | 94.249 | 0.049335 | 26 | 0.23089 | 0.23089 | 0.12756
[6 empty] | rychlost |  | exp | podle vzorce Altšula | laminár | TZB | poměr TZB/Altšula | poměr TZB/laminár
9.3153 | 0.089 | 0.0095541 | 0.092308 | 137.1443 | 3 | 0.0054162 | 14 | 0.010621 | 0.0095541 | 0.048301 | 0.089 | 9.3153 | 1.8426
3.8188 | 0.0892 | 0.023358 | 0.081244 | 228.5739 | 5 | 0.009027 | 14 | 0.025701 | 0.023358 | 0.080501 | 0.0892 | 3.8188 | 1.1081
2.27 | 0.17835 | 0.078572 | 0.068322 | 457.1477 | 10 | 0.018054 | 14 | 0.085258 | 0.078572 | 0.161 | 0.17835 | 2.27 | 1.1078
1.6713 | 0.267 | 0.15975 | 0.061739 | 685.7216 | 15 | 0.027081 | 14 | 0.17194 | 0.15975 | 0.2415 | 0.267 | 1.6713 | 1.1056
1.3496 | 0.35671 | 0.26431 | 0.057458 | 914.2954 | 20 | 0.036108 | 14 | 0.28282 | 0.26431 | 0.322 | 0.35671 | 1.3496 | 1.1078
0.828 | 0.445 | 0.53744 | 0.051926 | 1371.4431 | 30 | 0.054162 | 14 | 0.57037 | 0.53744 | 0.48301 | 0.445 | 0.828 | 0.92131
0.72993 | 1.32 | 1.8084 | 0.04368 | 2742.8863 | 60 | 0.10832 | 14 | 1.8921 | 1.8084 | 0.96601 | 1.32 | 0.72993 | 1.3664
0.99476 | 4.4 | 4.4232 | 0.038461 | 4571.4771 | 100 | 0.18054 | 14 | 4.5786 | 4.4232 | 1.61 | 4.4 | 0.99476 | 2.7329
0.97479 | 14.52 | 14.8954 | 0.032381 | 9142.9543 | 200 | 0.36108 | 14 | 15.1886 | 14.8954 | 3.22 | 14.52 | 0.97479 | 4.5093
TZB patrně správně počítá laminární oblast pro trubku 14mm do 0,036 m/s. Od 0,05 m/s po 0,1 m/s počítá 0,73 skutečnosti a nad 0,18 m/s opět správně.
Plocha 20m2, tlak 10 kPa, Voda 30°C, okolí 20°C. Měrný výkon W/m2. Dole pak poměr výkonů při změně délky.
Trubka vnitřní průměr 12 mm se začíná zhoršovat od 70m, únosných je 100m a 133m je již přídavek nulový!! (1%)
rozteč (m) |  | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7
|  | 1000 | 500 | 333.3333 | 250 | 200 | 133.3333 | 100 | 66.6667 | 50 | 40 | 33.3333 | 28.5714 | délka m
vnitřní | 10 mm | 8.66 | 12.8496 | 16.0084 | 18.485 | 20.419 | 23.3772 | 24.3755 | 23.3309 | 20.9584 | 18.564 | 16.475 | 14.7223 | W/m2
průměr | 12 mm | 14.0128 | 20.1454 | 24.1941 | 26.9568 | 28.7986 | 30.6838 | 30.2611 | 26.9067 | 23.1662 | 19.9953 | 17.4497 | 15.4149
| 14 mm | 20.4357 | 27.7842 | 31.9531 | 34.3997 | 35.7251 | 36.0841 | 34.2955 | 29.1465 | 24.4839 | 20.8255 | 18.0049 | 15.8047
| 16 mm | 27.119 | 34.7186 | 38.4579 | 40.3058 | 40.9975 | 39.9093 | 37.0245 | 30.5831 | 25.3058 | 21.3351 | 18.3421 | 16.0398
| 10 mm | 0.67396 | 0.80268 | 0.86602 | 0.90528 | 0.87346 | 0.95904 | 1.0448 | 1.1132 | 1.129 | 1.1268 | 1.1191 | poměr výkonů
| 12 mm | 0.69558 | 0.83266 | 0.89751 | 0.93604 | 0.93856 | 1.014 | 1.1247 | 1.1615 | 1.1586 | 1.1459 | 1.132
| 14 mm | 0.73552 | 0.86953 | 0.92888 | 0.9629 | 0.99005 | 1.0522 | 1.1767 | 1.1904 | 1.1757 | 1.1567 | 1.1392
| 16 mm | 0.78111 | 0.90277 | 0.95415 | 0.98313 | 1.0273 | 1.0779 | 1.2106 | 1.2085 | 1.1861 | 1.1632 | 1.1435

## roztec
http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/navrh-radiatoru-a-stoupacek-vzor.xlsx |  |  |  |  | list roztec
Regulace výkonu zhušťováním je kontraproduktivní. V modelovém příkladu podlahy 3,9 x 3,9 =15m2 zhuštění rozteče na 10 cm s rozšířením na 30 cm vychází celkový topný výkon
o 5% nižší proti rovnoměrnému kladení trubek. Proto je lepší začít jednoduchým meandrem, ještě lépe samostatnou dvojitou spirálou pod okny a pak pokračovat další dvojitou spirálou po zbytku místnosti.
délka trubky m | 300 | 150 | 100 | 75 | 60 | 50 | 42.8571 | 37.5 | 33.3333 | 30 | 27.2727 | 25
výška zalití 6 cm, rozteč m | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.55 | 0.6
| 0.32117 | 0.58277 | 0.76822 | 0.89195 | 0.97384 | 1.029 | 1.0671 | 1.0943 | 1.1142 | 1.1291 | 1.1405 | 1.1494
maximální topný výkon W/m2K | 6.4235 | 5.8277 | 5.1215 | 4.4598 | 3.8954 | 3.43 | 3.049 | 2.7358 | 2.4759 | 2.2581 | 2.0736 | 1.9157
střední topný výkon W/m2K 20 kPa | 4.2041 | 4.4672 | 4.2456 | 3.879 | 3.4976 | 3.1483 | 2.8432 | 2.5812 | 2.357 | 2.1646 | 1.9987 | 1.8547
procent zlepšení snížením o 5 cm | 1.1022 | 1.1379 | 1.1484 | 1.1449 | 1.1357 | 1.125 | 1.1145 | 1.1049 | 1.0965 | 1.089 | 1.0824
|  | rozteč | m2 | W/m2K | W/K
| úsek |  | 15 | 0.2 | 75 | m celkem
| 1 | 0.2 | 3.75 | 4.4598 | 16.7241
| 2 | 0.2 | 3.75 | 4.4598 | 16.7241
| 3 | 0.2 | 3.75 | 4.4598 | 16.7241
| 4 | 0.2 | 3.75 | 4.4598 | 16.7241 | 66.8965 | W/K má rovnoměrně kladená podlaha s plochou 15m2, roztečí 0,2m a délkou trubky 75m
| 1 | 0.1 | 1.875 | 5.8277 | 10.927
| 2 | 0.2 | 3.75 | 4.4598 | 16.7241
| 3 | 0.2 | 3.75 | 4.4598 | 16.7241
| 4 | 0.3 | 5.625 | 3.43 | 19.2936 | 63.6688 | W/K má nerovnoměrně kladená podlaha s plochou 15m2, roztečí 0,1 až 0,3m a délkou trubky 75m
[6 empty] | 0.95175 | poměr výkonů

## PT-podklady
http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/navrh-radiatoru-a-stoupacek-vzor.xlsx | [7 empty] | list podlahy | [7 empty] | Výpočet Kv ventilu:
|  |  |  | kg/min |  |  | kPa |  | Kv (m3/hod) | [6 empty] | Kv (m3/hod) | kg/hod | kPa |  | Kv (m3/hod) | kg/min | kPa
|  |  |  | 1.667 |  |  | 1.04 |  | 1.0002 | [6 empty] | 0.50757 | 102 | 4.2 |  | 0.50757 | 1.7 | 4.2
|  |  |  | kg/min |  | kPa |  | Kv (m3/hod)
|  |  |  | 16.6667 |  | 104 |  | 1
https://forum.tzb-info.cz/147121-poradit-s-kotel-viessman | [6 empty] | 10 | kPa čerpadlo
| m rozteč | m2 | m | l/min | 17 x 2 | kPa trubka | kPa ventil | Kv trubka | Kv ventil
1z1 | 0.14948 | 14.5 | 97 | 1.7 | 13 | 8.0275 | 1.9725 | 0.36714 | 0.74065 |  | Kv trubek + souvisejících ventilů
2z1 | 0.14948 | 14.5 | 97 | 1.7 | 13 | 8.0275 | 1.9725 | 0.36714 | 0.74065
3z1 | 0.15 | 9 | 60 | 1.1 | 13 | 2.3383 | 7.6617 | 0.44016 | 0.24316
4z1 | 0.23333 | 7 | 30 | 0.3 | 13 | 0.1235 | 9.8765 | 0.52234 | 0.05841 | [7 empty] | Zpracované tabulky z:
1z2 | 0.15 | 13.5 | 90 | 1.6 | 13 | 6.7066 | 3.2934 | 0.37804 | 0.53947 | [7 empty] | https://i.koupelny-venta.cz/datafm/13318 | [5 empty] | https://www.koupelny-venta.cz/37129,giacomini-r999i-trubka-pex-al-pex-pro-vytapeni-a-rozvody-sanity-v-izolaci.html
2z2 | 0.15 | 13.5 | 90 | 1.6 | 13 | 6.7066 | 3.2934 | 0.37804 | 0.53947 | [10 empty] | http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/tlakoveztratyr999.xlsx
3z2 | 0.14861 | 10.7 | 72 | 1.3 | 13 | 3.7462 | 6.2538 | 0.41098 | 0.31808
4z2 | 0.15 | 9 | 60 | 1.1 | 13 | 2.3383 | 7.6617 | 0.44016 | 0.24316 | [7 empty] | průměr mm | [6 empty] | 1
1z3 | 0.15 | 13.5 | 90 | 1.6 | 13 | 6.7066 | 3.2934 | 0.37804 | 0.53947 | [7 empty] | 10°C | l/h | mm H2O | m | l/min | mm vnitř, pr |  | kPa |  |  | Kv | S přesností cca 5% platí vztah tlak = průtok na 1,73 děleno vnitř průměr na 4,65
2z3 | 0.15 | 13.5 | 90 | 1.6 | 13 | 6.7066 | 3.2934 | 0.37804 | 0.53947 | [7 empty] | 10 | 60 | 13 | 100 | 1 | 10 |  | 11.1936 | 1.3 | 0.11614 | 0.18289 | S vyšší teplotou se tlak snižuje. Z 10°C na 80°C až o 20%
3z3 | 0.1494 | 12.4 | 83 | 1.5 | 13 | 5.5316 | 4.4684 | 0.39024 | 0.43419 | [7 empty] | 12 | 86 | 10 | 100 | 1.4333 | 12 |  | 8.9384 | 1 | 0.11188 | 0.29335
4z3 | 0.15 | 9 | 60 | 1.1 | 13 | 2.3383 | 7.6617 | 0.44016 | 0.24316 | [7 empty] | 14 | 135 | 10 | 100 | 2.25 | 14 |  | 9.5225 | 1 | 0.10501 | 0.44614
| sumy: | 140.1 | 919 | 16.2 | [12 empty] | 15 | 160 | 10 | 100 | 2.6667 | 15 |  | 9.2698 | 1 | 0.10788 | 0.53592
| kW | 5.39 |  | 972 | [12 empty] | 16 | 190 | 10 | 100 | 3.1667 | 16 |  | 9.2439 | 1 | 0.10818 | 0.6373
|  | 38.4725 | W/m2 | [13 empty] | 20 | 345 | 10 | 100 | 5.75 | 20 |  | 9.1919 | 1 | 0.10879 | 1.1605
[6 empty] | průměr | l/s | m | m/s | Pa | [6 empty] | 26 | 700 | 10 | 100 | 11.6667 | 26 |  | 9.2292 | 1 | 0.10835 | 2.3498
|  |  |  | l/min |  | mm | [13 empty] | 100 | 0 | 0
|  |  |  | 5.8 |  | 16 | 0.096667 | 3 | 0.48102 | 613.5623 | [6 empty] | 10 | 550 | 600 | 100 | 9.1667 | 10 |  | 517.1253 | 60 | 0.11603 | 0.24665
|  |  |  | 11.4 |  | 20 | 0.19 | 3 | 0.6051 | 703.3232 | [6 empty] | 12 | 900 | 600 | 100 | 15 | 12 |  | 519.2961 | 60 | 0.11554 | 0.40276
|  |  |  | 16.2 |  | 25 | 0.27 | 3 | 0.55032 | 445.3128 | [6 empty] | 14 | 1400 | 600 | 100 | 23.3333 | 14 |  | 544.596 | 60 | 0.11017 | 0.6118
[17 empty] | 15 | 1650 | 600 | 100 | 27.5 | 15 |  | 525.0386 | 60 | 0.11428 | 0.73435
[10 empty] | 3.5244 | kPa je ztráta přívodními trubkami. | [5 empty] | 16 | 2000 | 600 | 100 | 33.3333 | 16 |  | 542.4907 | 60 | 0.1106 | 0.87569
[17 empty] | 20 | 3000 | 440 | 100 | 50 | 20 |  | 387.6133 | 44 | 0.11352 | 1.554
[17 empty] | 26 | 3000 | 130 | 100 | 50 | 26 |  | 114.4358 | 13 | 0.1136 | 2.8599
jiná stavba: | [10 empty] | Kv trubka/ventil | [8 empty] | 100 | 0 | 0
[17 empty] | 50°C | l/h | mm H2O
[7 empty] | 17 | kPa čerpadlo | [8 empty] | 10 | 58 | 10 | 100 | 0.96667 | 10 |  | 10.556 | 1 | 0.094733 | 0.18205
| m rozteč | m2 | m | l/min | 16 x 2 | kPa trubka | kPa ventil | Kv trubka | Kv ventil | [7 empty] | 12 | 95 | 10 | 100 | 1.5833 | 12 |  | 10.6179 | 1 | 0.094181 | 0.29732
1loz | 0.2 | 18.45 | 92.25 | 1.8 | 12 | 12.2283 | 4.7717 | 0.31496 | 0.5042 | [7 empty] | 14 | 145 | 10 | 100 | 2.4167 | 14 |  | 10.7756 | 1 | 0.092803 | 0.45047
1obyv1 | 0.2 | 18.45 | 92.25 | 1.8 | 12 | 12.2283 | 4.7717 | 0.31496 | 0.5042 | [7 empty] | 15 | 175 | 10 | 100 | 2.9167 | 15 |  | 10.8243 | 1 | 0.092385 | 0.54244
1obyv2 | 0.2 | 18.45 | 92.25 | 1.8 | 12 | 12.2283 | 4.7717 | 0.31496 | 0.5042 | [7 empty] | 16 | 210 | 10 | 100 | 3.5 | 16 |  | 10.9913 | 1 | 0.090981 | 0.64597
1chodba | 0.2 | 18 | 90 | 1.8 | 12 | 11.93 | 5.07 | 0.31887 | 0.48914 | [7 empty] | 20 | 380 | 10 | 100 | 6.3333 | 20 |  | 10.8644 | 1 | 0.092044 | 1.1757
1koup | 0.15 | 8 | 53.3333 | 1.8 | 12 | 7.0696 | 9.9304 | 0.41423 | 0.34951 | [7 empty] | 26 | 780 | 10 | 100 | 13 | 26 |  | 11.1293 | 1 | 0.089853 | 2.3844
2pok1 | 0.2 | 18.45 | 92.25 | 1.8 | 12 | 12.2283 | 4.7717 | 0.31496 | 0.5042 | [10 empty] | 100 | 0 | 0
2pok2 | 0.25 | 25 | 100 | 1.8 | 12 | 13.2556 | 3.7444 | 0.30251 | 0.56918 | [7 empty] | 10 | 600 | 600 | 100 | 10 | 10 |  | 601.1322 | 60 | 0.099812 | 0.24956
2kucg | 0.25 | 25 | 100 | 1.8 | 12 | 13.2556 | 3.7444 | 0.30251 | 0.56918 | [7 empty] | 12 | 1000 | 600 | 100 | 16.6667 | 12 |  | 623.1255 | 60 | 0.096289 | 0.40853
2koup | 0.15 | 8 | 53.3333 | 1.8 | 12 | 7.0696 | 9.9304 | 0.41423 | 0.34951 | [7 empty] | 14 | 1520 | 600 | 100 | 25.3333 | 14 |  | 627.8594 | 60 | 0.095563 | 0.61863
[17 empty] | 15 | 1800 | 600 | 100 | 30 | 15 |  | 610.331 | 60 | 0.098307 | 0.74303
| sumy | 157.8 | 765.6667 | 16.2 | [12 empty] | 16 | 2150 | 600 | 100 | 35.8333 | 16 |  | 614.7931 | 60 | 0.097594 | 0.88428
| kW | 10 |  | 972 | [12 empty] | 20 | 3000 | 370 | 100 | 50 | 20 |  | 387.6133 | 37 | 0.095456 | 1.554
|  | 63.3714 | W/m2 | [13 empty] | 26 | 3000 | 105 | 100 | 50 | 26 |  | 114.4358 | 10.5 | 0.091754 | 2.8599
[6 empty] | průměr | l/s | m | m/s | Pa | [9 empty] | 100 | 0 | 0
|  |  |  | l/min |  | mm | [10 empty] | 80°C | l/h | mm H2O
|  |  |  | 5.4 |  | 16 | 0.09 | 3 | 0.44785 | 538.3516 | [6 empty] | 10 | 62 | 10 | 100 | 1.0333 | 10 |  | 11.8469 | 1 | 0.08441 | 0.1837
|  |  |  | 9 |  | 20 | 0.15 | 3 | 0.47771 | 456.334 | [6 empty] | 12 | 100 | 10 | 100 | 1.6667 | 12 |  | 11.6031 | 1 | 0.086184 | 0.29938
[17 empty] | 14 | 155 | 10 | 100 | 2.5833 | 14 |  | 12.0934 | 1 | 0.08269 | 0.45454
Výpočet Kv ventilu: | [16 empty] | 15 | 180 | 10 | 100 | 3 | 15 |  | 11.3649 | 1 | 0.08799 | 0.54451
kg/hod | kPa | Kv (m3/hod) | [14 empty] | 16 | 220 | 10 | 100 | 3.6667 | 16 |  | 11.9125 | 1 | 0.083946 | 0.65004
1000 | 100 | 1 | [14 empty] | 20 | 400 | 10 | 100 | 6.6667 | 20 |  | 11.8725 | 1 | 0.084228 | 1.1839
2700 | 40 | 4.2691 | [14 empty] | 26 | 820 | 10 | 100 | 13.6667 | 26 |  | 12.135 | 1 | 0.082406 | 2.4005
litrů/sec | Baru | Kv | mm2 | [16 empty] | 100 | 0
0.75 | 0.4 | 4.2691 | 85.3815 | samotný vodoměr | [12 empty] | 10 | 650 | 600 | 100 | 10.8333 | 10 |  | 690.4122 | 60 | 0.086905 | 0.25228
0.7 | 0.75 | 2.9098 | 58.1969 | vodoměr + 20 cm pračkové hadice | [12 empty] | 12 | 1050 | 600 | 100 | 17.5 | 12 |  | 678.0052 | 60 | 0.088495 | 0.41123
0.33 | 4.5 | 0.56003 | 11.2006 | [13 empty] | 14 | 1600 | 600 | 100 | 26.6667 | 14 |  | 686.1207 | 60 | 0.087448 | 0.62293
0.28571 | 0.3 | 1.8779 | 37.5581 | za redukčákem | [12 empty] | 15 | 1900 | 600 | 100 | 31.6667 | 15 |  | 670.1742 | 60 | 0.089529 | 0.74847
0.2 | 1.5 | 0.58788 | 11.7576 | [13 empty] | 16 | 2300 | 600 | 100 | 38.3333 | 16 |  | 690.8752 | 60 | 0.086846 | 0.89237
0.1 | 1.8 | 0.26833 | 5.3666 | [13 empty] | 20 | 3000 | 340 | 100 | 50 | 20 |  | 387.6133 | 34 | 0.087716 | 1.554
0.1 | 1.8 | 0.26833 | 5.3666 | [13 empty] | 26 | 3000 | 95 | 100 | 50 | 26 |  | 114.4358 | 9.5 | 0.083016 | 2.8599
|  | Kv | [18 empty] | l/min |  |  | kPa |  |  | Kv (m3/hod)
0.11111 | 0.3 | 0.7303 | 14.6059 | hadice 20m 14mm/11mm |  |  | odpovídá giacomini 11,5 mm - tedy hladší, než giacomini. | [13 empty] | 1.7 |  |  | 4.2 |  |  | 0.50757
0.22222 | 1 | 0.8 | 16 | 94.985 | mm2
0.30769 | 2 | 0.78326 | 15.6651
0.45455 | 4 | 0.81818 | 16.3636 | [7 empty] | zdroje: | [6 empty] | litr/sec | sec/litr | kPa | Kv | 1/Kv 2
litr/sec | sec/litr | kPa | Kv | 1/Kv 2 | [6 empty] | litr/sec | sec/litr | kPa | Kv | 1/Kv 2 |  |  | 0 |  | 0.1 |  |  | roháček se zpětným ventilem při různých průtocích.
0.4 | 2.5 | 4 | 0.72 | 1.929 | hadice 20 m | [5 empty] | 0.2 | 5 | 1 | 0.72 | 1.929 |  |  | 0.1 | 10 | 0.1 | 1.1384 | 0.7716
0.18182 | 5.5 | 1 | 0.65455 | 2.3341 | [6 empty] | 0.090909 | 11 | 0.3 | 0.59752 | 2.8009 |  |  | 0.1 | 10 | 0.22 | 0.76752 | 1.6975
[5 empty] | 94.985 | mm2 | [11 empty] | 0.18182 | 5.5 | 0.5 | 0.92567 | 1.1671
[5 empty] | 1 | m výška |  |  |  |  | 0.27778 | 3.6 | 0.5 | 1.4142 | 0.5 | kotel |  | 0.2 | 5 | 0.3 | 1.3145 | 0.5787
[5 empty] | 4.4721 | m/s
[5 empty] | 0.42479 | l/s |  |  |  |  | čerpadlo 600W
[11 empty] | litr/sec | sec/litr | bar | Kv | 1/Kv 2
podklady pro rozvod vody. teplá / studená | [10 empty] | 0.5 | 2 | 0.9 | 1.8974 | 0.27778 |  | Proč je pračkový roháček Kv 1,89?
[11 empty] | 0.33333 | 3 | 2 | 0.84853 | 1.3889
litr/sec | sec/litr | bar | Kv | 1/Kv 2 | [6 empty] | 0.16667 | 6 | 3 | 0.34641 | 8.3333
0.083333 | 12 | 0.05 | 1.3416 | 0.55556 | pračkový roháček | [5 empty] | 0 |  | 3.7
0.076923 | 13 | 0.8 | 0.30961 | 10.4321 | úsporná sprcha + bílá hadice 1m
0.090909 | 11 | 0.25 | 0.65455 | 2.3341 | jen bílá hadice 1m | [5 empty] | redukčák Jir
0.14286 | 7 | 0.7 | 0.61469 | 2.6466 | bežná sprcha +1m bílá hadice | [5 empty] | litr/sec | sec/litr | bar | Kv | 1/Kv 2
0.14286 | 7 | 0.6 | 0.66394 | 2.2685 | 1m bílá hadice | [5 empty] | 0 |  | 2.8 | #DIV/0! | #DIV/0!
[11 empty] | 0.05 | 20 | 1.9 | 0.13059 | 58.642
výměník - swep | [10 empty] | 0.090909 | 11 | 1.6 | 0.25873 | 14.9383
0.2 | 5 | 0.2 | 1.61 | 0.3858 | LD - PH | 0,02 baru= 20 kPa ztráta |  |  |  |  | 0.125 | 8 | 1.4 | 0.38032 | 6.9136
0.2 | 5 | 0.22 | 1.535 | 0.42438 | PD-LH | 0,04 baru = 40 kPa ztráta |  |  |  |  | 0.28571 | 3.5 | 0.2 | 2.3 | 0.18904
0.2 | 5 | 0.18 | 1.6971 | 0.34722 | jen pr roh | [5 empty] | 0.28571 | 3.5 | 0.25 | 2.0571 | 0.2363 | jen roháček pračkový
0.16667 | 6 | 0.65 | 0.74421 | 1.8056 | prack hadice | [5 empty] | 0.28571 | 3.5 | 0.3 | 1.8779 | 0.28356 | pračkový + 2,5 m palcové hadice
[11 empty] | 0.22222 | 4.5 | 0.15 | 2.0656 | 0.23437 | 15m palcová hadice
[16 empty] | 314 | mm2
[16 empty] | 0.03 | m výška
[6 empty] | 0.090278 | [9 empty] | 0.7746 | m/s
[6 empty] | 1.8462 | [9 empty] | 0.24322 | l/s
3.4083
[6 empty] | 0.19071 | baru na hadici

## vymeniky
teorie rovnoměrného nedokonalého protiproudého výměníku:
Výměník v bojleru, deskový radiátor i spalinový výměník v kondenzačním kotli jsou protiproudé výměníky.
Pro bližší představu je možné jeden protiproudý výměník rozložit na 10 malých lineárních. Toky energií zapracujeme do jednoduchých vzorečků a budeme sledovat, co se děje.
Volíme průtok a teplotu na nejteplejší straně, teploty na opačné straně se dopočítají samy. Vhodný režim vybíráme tak dlouho, až se intuitivně trefíme.
Tepelný odpor měděných výměníků bývá 1000 W/m2, tepelný odpor deskových radiátorů je 10W/m2/K
Byl použit vzorový 1 kW deskový radiátor 0,9*1 m s odporem 18 W/K
tepelná vodivost W/K je vlastnost celého výměníku, kolik wattů přenese při rozdílu teplot 1 stupeň.
Klepnutím na zobrazený graf ( např. buňka J20 ) se vysvítí co graf znamená - v tomto případě rozložení teploty OV v bojlerovém výměníku po jednotlivých závitech odzhora dolů až k výpusti OV.
Vyplňujte pouze žlutá pole, vše ostatní jsou vzorečky.
Nový bojler Dražice 180l 1m2
| l/hod OV |  | tepelná vodivost W/K |  |  | l/hod TUV
| 360 |  |  | přenášený výkon 1/10 |  | 360
| l/s OV | vstupní teplota OV |  |  | výstupní teplota TUV | l/s TUV
1 | 0.1 | 80 | 1000 | 2000 | 60 | 0.1
2 | 0.1 | 75.2381 | 1000 | 2000 | 55.2381 | 0.1
3 | 0.1 | 70.4762 | 1000 | 2000 | 50.4762 | 0.1
4 | 0.1 | 65.7143 | 1000 | 2000 | 45.7143 | 0.1
5 | 0.1 | 60.9524 | 1000 | 2000 | 40.9524 | 0.1
6 | 0.1 | 56.1905 | 1000 | 2000 | 36.1905 | 0.1
7 | 0.1 | 51.4286 | 1000 | 2000 | 31.4286 | 0.1
8 | 0.1 | 46.6667 | 1000 | 2000 | 26.6667 | 0.1
9 | 0.1 | 41.9048 | 1000 | 2000 | 21.9048 | 0.1
10 | 0.1 | 37.1429 | 1000 | 2000 | 17.1429 | 0.1
11 | 0.1 | 32.381 | 1000 | 2000 | 12.381 | 0.1
Celkové výkony W: |  | 20000 |  | 20000 | 20000
Bojler Dražice po 7 letech provozu, tepelná vodivost zanešením klesla na polovinu:
| l/hod OV |  | tepelná vodivost W/K |  |  | l/hod TUV
| 360 |  |  | přenášený výkon 1/10 |  | 216
| l/s OV | vstupní teplota OV |  |  | výstupní teplota TUV | l/s TUV | l/hod
1 | 0.1 | 80 | 500 | 1000 | 60 | 0.06 | 216
2 | 0.1 | 77.619 | 500 | 1079.3651 | 56.0317 | 0.06
3 | 0.1 | 75.0491 | 500 | 1165.029 | 51.7486 | 0.06
4 | 0.1 | 72.2753 | 500 | 1257.4916 | 47.1254 | 0.06
5 | 0.1 | 69.2812 | 500 | 1357.2925 | 42.1354 | 0.06
6 | 0.1 | 66.0496 | 500 | 1465.0141 | 36.7493 | 0.06
7 | 0.1 | 62.5614 | 500 | 1581.2851 | 30.9357 | 0.06
8 | 0.1 | 58.7965 | 500 | 1706.7839 | 24.6608 | 0.06
9 | 0.1 | 54.7327 | 500 | 1842.243 | 17.8879 | 0.06
10 | 0.1 | 50.3464 | 500 | 1988.4527 | 10.5774 | 0.06
11 | 0.1 | 45.612 | 500 | 2146.2664 | 2.6867 |  |  |  |  | 38.52
1.9754
Celkové výkony W: |  | 14442.957 |  | 14442.957 | 14442.957
38220
Výměník spalin v kondenzačním kotli - popis provozu. Vliv změny průtoku OV, spalin, lambdy.
[16 empty] | kWh | kJ | [5 empty] | hustota vzduchu
Výměník jsem nerozebíral. Vycházím pouze ze schémat a hlavně z naměřených hodnot. Veškerá měření potvrzují, | [9 empty] | Výpočet komínových ztrát: |  |  |  |  | 1m3 CH4 | 10.7 | 38520 | [5 empty] | st C | kg/m3 | st K
že se u Prothermů jedná o výměníky protiproudé. Jestli to dělají některé firmy jinak, škodí samy sobě. | [9 empty] | Kotel 38 kW příkon 3,6 m3/hod |  |  | 37.8 |  | 1 litr |  | 38.52 | kJ |  |  |  |  | -50 | 1.5826 | 223 | 352.9198
Nic lepšího, než protiproudý výměník totiž neexistuje. Souproudý výměník to není v žádném případě. | [9 empty] | 2O2+ch4=co2+2h2o |  |  |  |  | 10 | litrů vzduchu | [6 empty] | 25 | 1.1845 | 298 | 352.981
Provozuji kotel v režimu 80/30 a kondenzát a teplota spalin odpovídá zpátečce. V případě souproudého by neměl kondenzovat vůbec. | [9 empty] | 8n2+2O2+ch4=8n2+co2+2h2o |  |  |  |  | 12 | g | 1 | J/g/K | 3000 | st | 36000 | J | 70 | 1.029 | 343 | 352.947
Hodnota tepelné vodivosti je určena experimentálně tak, aby teplota spalin odpovídala realitě. | [22 empty] | 3000 | 0.10782 | 3273 | 352.9
Zmenšením tepelné vodivosti lze dobře simulovat vliv zanesení výměníku. Stejně tak lze odvodit, | [14 empty] | http://cs.wikipedia.org/wiki/Spaln%C3%A9_teplo | [7 empty] | jaká hustota při 3000 st C? dopočteno 100g/m3
jaký vliv na teplotu odchozích spalin má teplota výstupní OV. Samozřejmě je to jen model, navíc lineární, | [8 empty] | lambda | 0.001 | m3/s | plyn
čímž zrovna výměník kotle nebude. Ze začátku spíš chladnou spaliny pomaleji. | [8 empty] | 1 | 0.01 | m3/s | vzduch |  |  | kj/m3 | kWh/m3
To ale nic nemění na faktu, že ke kondenzaci dochází až v posledním - energeticky desátém dílu výměníku | [8 empty] | 1.5 | 0.015 | m3/s | vzduch |  |  | 37520 | 10.4222
a teplota vody je i v režimu 100/30 pouze 37 stupňů. ( OV přejala veškerou kondenzaci, což je 10% spalného tepla, | [8 empty] | 2.4 | 0.024 | m3/s | vzduch
ohřála se tedy z 30 na 37. O zbývajících 9/10 ohřevu z 37 na 100 st dojde v obyčejné části výměníku, kde nic nekondenzuje. | [13 empty] | Uzb | 37889 | 10.5247
Teplotu vstupních spalin jsem odhadl na 1000 stupňů - pokud je jinak prosím opravte mě - a průtok je zvolen tak, | [13 empty] | Rus | 38231 | 10.6197
aby dodávaný výkon byl požadovaný. Samozřejmě by se průtok "jako vody" dal přepočítat na reálné spaliny, ale nijak si nepomůžeme. | [8 empty] | 165 |  | teplota spalin |  |  | Alžír | 42000 | 11.6667
Výsledek je stejný. Zajímavý je vliv lambdy. Lambda 2 x větší je poloviční teplota a dvojnásobný průtok. | [8 empty] | 20 |  | teplota příchozího vzduchu |  |  | Holandsko | 33320 | 9.2556
Účinnost rapidně klesá nejen díky chybějící kondenzaci, ale i kvůli zvyšující se teplotě odchozích spalin. | [8 empty] | 145 |  | ohřev stupňů |  | ztráty:
Ve vzorečcích i grafech se jde snadno vyznat, stačí poklepat. | [7 empty] | 0.01 | 145 | 1.8548 | kW |  | 0.04907 |  | http://www.mmspektrum.com/clanek/porovnani-plynu-pro-rezani-plamenem.html | [11 empty] | v 1 kg železa je
[8 empty] | 0.015 | 145 | 2.7823 |  |  | 0.073605 |  | poměr 1:2 metan/kyslík | [11 empty] | 8.6e+25 | valenčních elektronů | Energetika – návody k výpočtům: Ing. Jan Macák, CSc., VŠCHT (2001)
[8 empty] | 0.024 | 145 | 4.4516 |  |  | 0.11777 |  | teplota 2780 st |  | 3053 | [11 empty] | Tabulka V Střední měrné tepelné kapacity plynů cps (kJ m-3 K-1) při různých
[15 empty] | 1ku2ku8 | [11 empty] | 8 gramů stříbra jsou 2 Ah |  | teplotách a konst. tlaku 0,1 MPa
Výměník spalin v kondenzačním kotli | [7 empty] | Doplněno z dat Destila DPL | [6 empty] | 832.6364 | 559.6364 | Jen 559 st metan+vzduch se mi zdá málo
| l/hod OV |  | tepelná vodivost W/K |  |  | l/hod TUV | [22 empty] | C) | H2 | N2 | O2 | CO | H2O(p) | CO2 | SO2 | vzduch
| 18 |  |  | přenášený výkon 1/10 |  | 252 | [8 empty] | http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=434 | [11 empty] | http://web.vscht.cz/~mistovae/en_tabulky.pdf |  | 0 | 1.281 | 1.303 | 1.306 | 1.299 | 1.49 | 1.62 | 1.779 | 1.298 | 1.005 | 1.2915
| l/s | vstupní teplota OV |  |  | výstupní teplota TUV | průtok | [22 empty] | 100 | 1.293 | 1.304 | 1.318 | 1.302 | 1.498 | 1.725 | 1.863 | 1.302 | 1.005 | 1.2955
1 | 0.005 | 1000 | 90 | 8100 | 100 | 0.07 | [8 empty] | http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=337 | [5 empty] | Poissonova konstanta je 1,4 | [7 empty] | 200 | 1.297 | 1.31 | 1.335 | 1.307 | 1.519 | 1.817 | 1.942 | 1.31 | 1.013 | 1.2932
2 | 0.005 | 614.2857 | 90 | 4876.5306 | 72.449 | 0.07 | [22 empty] | 300 | 1.302 | 1.314 | 1.356 | 1.317 | 1.536 | 1.892 | 2.01 | 1.319 | 1.022 | 1.2906
3 | 0.005 | 382.07 | 90 | 2935.8705 | 55.8621 | 0.07 | [8 empty] | izobarické rozepnutí: | [13 empty] | 400 | 1.304 | 1.325 | 1.381 | 1.329 | 1.557 | 1.955 | 2.072 | 1.331 | 1.03 | 1.2922
4 | 0.005 | 242.2666 | 90 | 1767.5139 | 45.8762 | 0.07 | [8 empty] | 37.8 | kJ | [12 empty] | 500 | 1.306 | 1.335 | 1.402 | 1.343 | 1.582 | 2.022 | 2.123 | 1.344 | 1.042 | 1.2898
5 | 0.005 | 158.0993 | 90 | 1064.1155 | 39.8642 | 0.07 | [8 empty] | 100 | kPa | [12 empty] | 600 | 1.308 | 1.348 | 1.419 | 1.357 | 1.607 | 2.076 | 2.169 | 1.356 | 1.051 | 1.2902
6 | 0.005 | 107.4271 | 90 | 640.641 | 36.2448 | 0.07 | [8 empty] | 0.378 | m3 teoreticky | [12 empty] | 700 | 1.31 | 1.36 | 1.436 | 1.372 | 1.634 | 2.122 | 2.206 | 1.373 | 1.059 | 1.2965
7 | 0.005 | 76.9204 | 90 | 385.692 | 34.0657 | 0.07 | [8 empty] | 0.26455 | reálné izobarické rozepnutí vytvoří chybu 10% - zanedbatelné | [7 empty] | Mayerův vztah pro 1 mol plynu |  |  |  |  | 800 | 1.318 | 1.373 | 1.452 | 1.386 | 1.662 | 2.164 | 2.24 | 1.386 | 1.072 | 1.2929
8 | 0.005 | 58.5541 | 90 | 232.2023 | 32.7539 | 0.07 | [22 empty] | 900 | 1.323 | 1.385 | 1.469 | 1.4 | 1.691 | 2.202 | 2.273 | 1.398 | 1.084 | 1.2897
9 | 0.005 | 47.4969 | 90 | 139.7953 | 31.9641 | 0.07 | [8 empty] | http://fyzikalniulohy.cz/uloha.php?uloha=336 | [13 empty] | 1000 | 1.327 | 1.398 | 1.482 | 1.413 | 1.716 | 2.236 | 2.294 | 1.411 | 1.093 | 1.2909
10 | 0.005 | 40.84 | 90 | 84.1625 | 31.4886 | 0.07 | [11 empty] | 4.18 | j/g/K | [9 empty] | 1100 | 1.335 | 1.411 | 1.49 | 1.425 | 1.741 | 2.265 | 2.319 | 1.426 | 1.101 | 1.2952
11 | 0.005 | 36.8322 | 90 | 50.6692 | 31.2023 | [9 empty] | 18 | gramů voda, odpar |  | 2257 | J/g | 539.9522 | jako 537 stupňů navíc |  |  |  | je Molární plynová konstanta (8,314 472 J·K-1·mol-1) |  | je Molární plynová konstanta (8,314 472 J·K-1·mol-1) |  | 1200 | 1.343 | 1.423 | 1.503 | 1.436 | 1.767 | 2.294 | 2.34 | 1.436 | 1.109 | 1.2949
[15 empty] | 0.0224 | m3 |  | 40626 | J | [6 empty] | je molární tepelná kapacita při stálém tlaku |  |  | 1300 | 1.352 | 1.432 | 1.515 | 1.447 | 1.792 | 2.315 | 2.357 | 1.444 | 1.118 | 1.2916
Celkové výkony W: |  | 20226.5235 |  | 20226.5235 | 20226.5235 | [9 empty] | 100 | kPa | [9 empty] | je molární tepelná kapacita při stálém objemu |  |  | 1400 | 1.36 | 1.444 | 1.523 | 1.457 | 1.817 | 2.34 | 2.374 | 1.453 | 1.126 | 1.2904
[5 empty] | 5.6299 | spaliny nad zpátečkou | [8 empty] | 2240 | J |  | 0.055137 | [10 empty] | 1500 | 1.364 | 1.453 | 1.532 | 1.466 | 1.838 | 2.361 | 2.386 | 1.465 | 1.135 | 1.2907
[15 empty] | vytlačení atmosféry tvoří pouhých 5% výparného tepla | [13 empty] | 1600 | 1.373 | 1.461 | 1.54 | 1.475 | 1.863 | 2.382 | 2.399 | 1.474 | 1.139 | 1.2941
[15 empty] | (účinnost parních strojů ) | [13 empty] | 1700 | 1.381 | 1.469 | 1.549 | 1.483 | 1.884 | 2.399 | 2.412 | 1.482 | 1.143 | 1.2966
Výměník spalin v kondenzačním kotli | [28 empty] | 1800 | 1.39 | 1.478 | 1.557 | 1.49 | 1.905 | 2.416 | 2.424 | 1.486 | 1.151 | 1.2911
| l/hod OV |  | tepelná vodivost W/K |  |  | l/hod TUV | [8 empty] | 1244.4444 | krát větší objem páry, než vody | [12 empty] | 1900 | 1.384 | 1.482 | 1.566 | 1.497 | 1.926 | 2.428 | 2.433 | 1.495 | 1.157 | 1.2921
| 18 |  |  | přenášený výkon 1/10 |  | 1962 | [22 empty] | 2000 | 1.406 | 1.49 | 1.574 | 1.504 | 1.947 | 2.445 | 2.441 | 1.499 | 1.16 | 1.2922
| l/s | vstupní teplota OV |  |  | výstupní teplota TUV | průtok | [8 empty] | http://cs.wikipedia.org/wiki/Maxwellovy_relace | [13 empty] | 2100 | 1.41 | 1.498 | 1.578 | 1.51 | 1.968 | 2.457 | 2.449 | 1.507 | 1.164 | 1.2947
1 | 0.005 | 1000 | 90 | 8640 | 40 | 0.545 | [22 empty] | 2200 | 1.423 | 1.503 | 1.586 | 1.516 | 1.984 | 2.47 | 2.457 | 1.511 | 1.168 | 1.2937
2 | 0.005 | 588.5714 | 90 | 4971.114 | 36.2254 | 0.545 | [22 empty] | 2300 | 1.431 | 1.511 | 1.595 | 1.521 | 2.001 | 2.482 | 2.466 | 1.516 | 1.172 | 1.2935
3 | 0.005 | 351.8517 | 90 | 2860.1822 | 34.0537 | 0.545 | [8 empty] | http://www.vscht.cz/fch/prikladnik/prikladnik/p.3.4.html | [13 empty] | 2400 | 1.436 | 1.515 | 1.599 | 1.527 | 2.018 | 2.491 | 2.474 | 1.52 | 1.176 | 1.2925
4 | 0.005 | 215.6526 | 90 | 1645.6357 | 32.8042 | 0.545 | [22 empty] | 2500 | 1.444 | 1.519 | 1.607 | 1.532 | 2.03 | 2.499 | 2.478 | 1.528 | 1.181 | 1.2938
5 | 0.005 | 137.289 | 90 | 946.8336 | 32.0852 | 0.545 | [22 empty] | 2600 | 1.452 | 1.528 | 1.611 | 1.54 | 2.047 | 2.508 | 2.483 | 1.532 | 1.185 | 1.2928
6 | 0.005 | 92.2016 | 90 | 544.7706 | 31.6716 | 0.545 | [22 empty] | 2700 | 1.457 | 1.532 | 1.617 | 1.545 | 2.06 | 2.52 | 2.491 | 1.537 | 1.189 | 1.2927
7 | 0.005 | 66.2602 | 90 | 313.4394 | 31.4336 | 0.545 | [22 empty] | 2800 | 1.465 | 1.536 | 1.624 | 1.549 | 2.076 | 2.525 | 2.495 | 1.541 | 1.193 | 1.2917
8 | 0.005 | 51.3345 | 90 | 180.3406 | 31.2966 | 0.545 | [22 empty] | 2900 | 1.473 | 1.54 | 1.629 | 1.553 | 2.089 | 2.537 | 2.499 | 1.545 | 1.196 | 1.2918
9 | 0.005 | 42.7468 | 90 | 103.7609 | 31.2179 | 0.545 | [22 empty] | 3000 | 1.477 | 1.545 | 1.637 | 1.557 | 2.097 | 2.541 | 2.504 | 1.549 | 1.197 | 1.2941
10 | 0.005 | 37.8059 | 90 | 59.6999 | 31.1725 | 0.545
11 | 0.005 | 34.963 | 90 | 34.349 | 31.1464
Tabulka VI Střední měrné tepelné kapacity plynů cps (kJ kg-1 K-1) při různých
Celkové výkony W: |  | 20265.777 |  | 20265.777 | 20265.777 | [23 empty] | teplotách a konst. tlaku 0,1 MPa
[5 empty] | 3.8166 | spaliny nad zpátečkou
Sloupec A:Rovnoměrný protiproudý výměník je rozdělen na 10 stejných úseků pod sebou. Jednička je vstup, dvojka konec první desetiny, trojka konec druhé desetiny až 11ka je konec desáté desetiny, tedy výstup výměníku - nejnižší část.. | [28 empty] | C) | H2 | N2 | O2 | CO | H2O(p) | CO2 | SO2 | vzduch
Sloupec B: do prvního pole napište rychlost vody v litrech/sekundu. Ve všech dalších dílech je rychlost stejná, proto je zde vzorec kopie buňky nad. | [28 empty] | 0 | 14.248 | 1.039 | 0.915 | 1.04 | 1.859 | 0.815 | 0.607 | 1.005
Sloupec C: Vstupní teplota topného zdroje. Napište ji. Teplota média po proběhnutí výměny energií se vypočítá o patro níže. | [28 empty] | 100 | 14.353 | 1.04 | 0.923 | 1.042 | 1.893 | 0.866 | 0.636 | 1.005
Sloupec D: Každý výměník lze popsat celkovou tepelnou vodivostí. Pro měděný výměník 1m2 bývá hodnota 1000 W/K ( tisíc wattů/stupeň) , pro menší bojler 0,65 m2 je 650 W/K. | [28 empty] | 200 | 14.421 | 1.043 | 0.935 | 1.046 | 1.894 | 0.91 | 0.662 | 1.013
Schopnost výměny tepla závisí na čistotě. Zarostlý výměník má hodnotu typicky poloviční. | [28 empty] | 300 | 14.446 | 1.049 | 0.95 | 1.054 | 1.919 | 0.949 | 0.687 | 1.022
Druhým médiem může být vzduch, pak pro deskový radiátor platí sdílení tepla konvencí typicky 10W/m2/K. | [28 empty] | 400 | 14.477 | 1.057 | 0.965 | 1.063 | 1.948 | 0.983 | 0.708 | 1.03
Pro libovolný typ radiátoru platí deklarovaný výkon dělit 55 stupni a 10W/m2 ( násobit 0,18) . Je to rozdíl mezi střední teplotou OV 90/70 a okolím ( 80-25=55 ) a schopnost sdílení tepla rovinné desky v kontaktu se vzduchem. | [28 empty] | 500 | 14.509 | 1.066 | 0.979 | 1.075 | 1.978 | 1.013 | 0.724 | 1.042
[29 empty] | 600 | 14.542 | 1.076 | 0.993 | 1.086 | 2.009 | 1.04 | 0.737 | 1.051
Sloupec E: podle vzorce rozdíl teplot násobený desetinou vodivosti =(C113-F113)*D113/10 se vypočte předávaný výkon daného patra. | [28 empty] | 700 | 14.587 | 1.087 | 1.005 | 1.098 | 2.042 | 1.064 | 0.754 | 1.059
Sloupec F: Zadejte teplotu výstupního média ( potřebná teplota TUV, potřebná teplota vzduchu místnosti. V případě výpočtu spalinového výměníku kotle je zde výstupní teplota OV. | [28 empty] | 800 | 14.641 | 1.097 | 1.016 | 1.109 | 2.075 | 1.085 | 0.762 | 1.072
Sloupec G: zadejte rychlost proudění výstupního média. V případě bojlerů a spalinových výměníků má reálný význam, v případě vzduchu neznamená násilné ofukování, jen nastavení potřebného teplotního rozdílu vzduchu pod a nad radiátorem. | [28 empty] | 900 | 14.706 | 1.108 | 1.026 | 1.12 | 2.11 | 1.104 | 0.775 | 1.084
Výpočet teplot "o patro níž" ve sloupcích C a F se vypočte podle výkonu ve sloupci E dle zákona o zachování energie. | [28 empty] | 1000 | 14.776 | 1.118 | 1.035 | 1.13 | 2.114 | 1.122 | 0.783 | 1.093
Výpočet postihuje ustálený stav. | [28 empty] | 1100 | 14.853 | 1.127 | 1.043 | 1.14 | 2.177 | 1.138 | 0.791 | 1.101
Pokud někde objevíte chybu nebo je něco nedostatečně popsáno, prosím pište josvav@volny.cz , poděkuji a opravím. | [28 empty] | 1200 | 14.934 | 1.136 | 1.051 | 1.149 | 2.211 | 1.153 | 0.795 | 1.109
| Popis výpočetního mechanismu je na řádcích 93 - 106 | [27 empty] | 1300 | 15.023 | 1.145 | 1.058 | 1.158 | 2.243 | 1.166 | 0.803 | 1.118
17.8349 |  |  | 1000 | Výkon radiátoru W | [24 empty] | 1400 | 15.113 | 1.153 | 1.065 | 1.166 | 2.274 | 1.178 | 0.812 | 1.126
1 kW deskový radiátor odzhora dolů |  |  | 18 | vodivost, toto číslo se napíše o 4 buňky níž. | [24 empty] | 1500 | 15.202 | 1.16 | 1.071 | 1.173 | 2.305 | 1.189 | 0.816 | 1.135
l/min OV | l/hod OV |  | tepelná vodivost W/K |  |  | l/hod TUV | [22 empty] | 1600 | 15.294 | 1.167 | 1.077 | 1.18 | 2.335 | 1.2 | 0.82 | 1.139
1.068 | 64.08 |  |  | přenášený výkon 1/10 |  | 3600 | [22 empty] | 1700 | 15.383 | 1.174 | 1.083 | 1.187 | 2.363 | 1.209 | 0.825 | 1.143
| l/s | vstupní teplota OV | vodivost 18W/K tj deskový 0,9 m2 |  | výstupní teplota TUV | průtok | [22 empty] | 1800 | 15.472 | 1.18 | 1.089 | 1.192 | 2.391 | 1.218 | 0.829 | 1.151
1 | 0.0178 | 90 | 18 | 117 | 25 | 1 | [22 empty] | 1900 | 15.561 | 1.186 | 1.094 | 1.198 | 2.417 | 1.226 | 0.831 | 1.157
2 | 0.0178 | 88.435 | 18 | 114.2331 | 24.9721 | 1 | [22 empty] | 2000 | 15.649 | 1.191 | 1.099 | 1.203 | 2.442 | 1.233 | 0.833 | 1.16
3 | 0.0178 | 86.907 | 18 | 111.5317 | 24.9449 | 1 | [22 empty] | 2100 | 15.736 | 1.197 | 1.104 | 1.208 | 2.466 | 1.241 | 0.837 | 1.164
4 | 0.0178 | 85.4151 | 18 | 108.8941 | 24.9184 | 1 | [22 empty] | 2200 | 15.819 | 1.201 | 1.109 | 1.213 | 2.489 | 1.247 | 0.841 | 1.168
5 | 0.0178 | 83.9585 | 18 | 106.319 | 24.8925 | 1 | [22 empty] | 2300 | 15.902 | 1.206 | 1.114 | 1.218 | 2.512 | 1.253 | 0.843 | 1.172
6 | 0.0178 | 82.5364 | 18 | 103.8047 | 24.8671 | 1 | [22 empty] | 2400 | 15.983 | 1.21 | 1.118 | 1.222 | 2.533 | 1.259 | 0.846 | 1.176
7 | 0.0178 | 81.1479 | 18 | 101.3499 | 24.8424 | 1 | [22 empty] | 2500 | 16.064 | 1.214 | 1.123 | 1.226 | 2.554 | 1.264 | 0.849 | 1.181
8 | 0.0178 | 79.7922 | 18 | 98.9531 | 24.8183 | 1 | [22 empty] | 2600 | 16.141 | 1.222 | 1.127 | 1.231 | 2.574 | 1.268 | 0.85 | 1.185
9 | 0.0178 | 78.4686 | 18 | 96.613 | 24.7947 | 1 | [22 empty] | 2700 | 16.215 | 1.224 | 1.131 | 1.235 | 2.594 | 1.273 | 0.852 | 1.189
10 | 0.0178 | 77.1763 | 18 | 94.3282 | 24.7717 | 1 | [22 empty] | 2800 | 16.308 | 1.227 | 1.134 | 1.238 | 2.612 | 1.277 | 0.854 | 1.193
11 | 0.0178 | 75.9146 | 18 | 92.0975 | 24.7493 | [23 empty] | 2900 | 16.388 | 1.231 | 1.143 | 1.24 | 2.621 | 1.281 | 0.854 | 1.196
[29 empty] | 3000 | 16.451 | 1.235 | 1.147 | 1.243 | 2.63 | 1.285 | 0.854 | 1.197
Celkové výkony W: |  | 1053.0267 |  | 1053.0267 | 1053.0267
Rychlost proudění v přípojných trubkách. Neměla by přesáhnout 0,5 m/s.
průměr | 12 | 0.22675 | rychlost m/s
průměr | 15 | 0.13417 | rychlost m/s | Rychlost v trubkách je počítána z průtoku OV.
průměr | 18 | 0.088575 | rychlost m/s
průměr | 22 | 0.056688 | rychlost m/s
1 kW deskový radiátor odzhora dolů
| l/hod OV |  | tepelná vodivost W/K |  |  | l/hod TUV
| 6.12 |  |  | přenášený výkon 1/10 |  | 3600
| l/s | vstupní teplota OV | vodivost 18W/K tj deskový 0,9 m2 |  | výstupní teplota TUV | průtok
1 | 0.0017 | 80 | 18 | 99 | 25 | 1
2 | 0.0017 | 66.1345 | 18 | 74.0844 | 24.9764 | 1
3 | 0.0017 | 55.7585 | 18 | 55.4394 | 24.9588 | 1
4 | 0.0017 | 47.9939 | 18 | 41.4869 | 24.9456 | 1
5 | 0.0017 | 42.1834 | 18 | 31.0458 | 24.9357 | 1
6 | 0.0017 | 37.8352 | 18 | 23.2324 | 24.9283 | 1
7 | 0.0017 | 34.5814 | 18 | 17.3855 | 24.9228 | 1
8 | 0.0017 | 32.1464 | 18 | 13.01 | 24.9186 | 1
9 | 0.0017 | 30.3243 | 18 | 9.7358 | 24.9156 | 1
10 | 0.0017 | 28.9608 | 18 | 7.2855 | 24.9132 | 1
11 | 0.0017 | 27.9404 | 18 | 5.452 | 24.9115
Celkové výkony W: |  | 371.7057 |  | 371.7057 | 371.7057
Závěr radiátory:
l/s | vst | výst | výkon W
0.012 | 90 | 70 | 1000 | pokud radiátor provozujeme v režimu 90/70, získáme výkon 1 kW průtokem 0,012 l/s a teplotami 80/60
0.0017 | 80 | 28 | 371 | pokud radiátor omezíme termoventilem, usadí se v režimu s průtokem 0,002 l/s a teplotami 80/28 s výkonem 440 W, tedy téměř polovina.
0.011 | 50 | 42 | 379 | tentýž výkon lze dosáhnout oběhem 5x větším, tedy 0,01l/s s teplotami 50/40.
Pokud nepotřebujeme maximální výkon, ale stačí nám třetinový, můžeme nechat obíhat vodu 50/42 rychlostí 0,011 l/s do kilowattového radiátoru.
Ale můžeme také zvolit teplotu 80/28 při 6x pomalejším oběhu.
Zpátečka o 14 stupňů chladnější významně ovlivní režim kondenzace a současně je trvale dostupná horká OV pro dostatek ohřevu TUV. To vše současně s vysokou kondenzací.
1 kW Radiátor odzhora dolů
1 kW deskový radiátor odzhora dolů
http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/navrh-radiatoru-a-stoupacek-vzor.xlsx
| l/hod OV |  | tepelná vodivost W/K |  |  | l/hod TUV
| 1080 |  |  | přenášený výkon 1/10 |  | 324
| l/s | vstupní teplota OV | volitelná vodivost W/K
1 | 0.3 | 70 | 750 | 825 | 59 | 0.09
2 | 0.3 | 69.3452 | 750 | 939.5833 | 56.8175 | 0.09
3 | 0.3 | 68.5995 | 750 | 1070.081 | 54.3318 | 0.09
4 | 0.3 | 67.7503 | 750 | 1218.7034 | 51.5009 | 0.09
5 | 0.3 | 66.783 | 750 | 1387.9677 | 48.2768 | 0.09
6 | 0.3 | 65.6815 | 750 | 1580.741 | 44.6049 | 0.09
7 | 0.3 | 64.4269 | 750 | 1800.2884 | 40.4231 | 0.09
8 | 0.3 | 62.9981 | 750 | 2050.3285 | 35.6604 | 0.09
9 | 0.3 | 61.3709 | 750 | 2335.0963 | 30.2363 | 0.09
10 | 0.3 | 59.5176 | 750 | 2659.4152 | 24.0588 | 0.09
11 | 0.3 | 57.407 | 750 | 3028.7785 | 17.0233
Celkové výkony W: |  | 15867.2049 |  | 15867.2049 | 15867.2049
| l/hod OV |  | tepelná vodivost W/K |  |  | l/hod TUV
| 10.8 |  |  | přenášený výkon 1/10 |  | 3600
| l/s | vstupní teplota OV | vodivost 18W/K tj deskový 0,9 m2
1 | 0.003 | 80 | 18 | 99 | 25 | 1
2 | 0.003 | 72.1429 | 18 | 84.8996 | 24.9764 | 1
3 | 0.003 | 65.4048 | 18 | 72.8074 | 24.9562 | 1
4 | 0.003 | 59.6264 | 18 | 62.4376 | 24.9389 | 1
5 | 0.003 | 54.6711 | 18 | 53.5447 | 24.924 | 1
6 | 0.003 | 50.4215 | 18 | 45.9184 | 24.9113 | 1
7 | 0.003 | 46.7772 | 18 | 39.3783 | 24.9003 | 1
8 | 0.003 | 43.6519 | 18 | 33.7697 | 24.891 | 1
9 | 0.003 | 40.9718 | 18 | 28.9599 | 24.8829 | 1
10 | 0.003 | 38.6734 | 18 | 24.8352 | 24.876 | 1
11 | 0.003 | 36.7023 | 18 | 21.298 | 24.8701
Celkové výkony W: |  | 545.5509 |  | 545.5509 | 545.5509

## swep
[5 empty] | https://www.bazenonline.cz/deskovy-vymenik-secespol-ovbd-33-33kw | [7 empty] | https://cz.rs-online.com/web/p/trubky-z-nerezove-oceli/6614891/
| Výpočet Kv ventilu: | [11 empty] | 8 g/cm3 |  | AISI 316L (WNR 1.4404)
| Kv (m3/hod) | kg/hod | kPa |  | https://www.bazenonline.cz/assets/eshop/products/7/3862/files/navod-na-deskove-vymeniky-obvd.pdf | [10 empty] | https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/84878/F2-DP-2019-Mala-Ruzena-Mala_Ruzena_Akcelerovane%20zihani%20tenkostennych%20nerezovych%20profilu.pdf
dT | 1 | 1000 | 100 |  |  |  | https://www.armat.cz/pdf/specifikace-nerezovych-oceli-chemicke-slozeni.pdf | [8 empty] | cca 16 W/m/K
14.9584 | 5.0244 | 1900 | 14.3 | 30 desek, 2,2 kg, 33 kW |  |  | patrně LA14 , tedy 0,42 m2 |  |  |  | 25 | 1.1 | kW na desku
14.9584 | 5.0069 | 1900 | 14.4 |  |  |  | 11.2245 | dT (K) |  |  | 1 | 0.014 | m2
[5 empty] | Předběžně vychází výkon 33 kW pro teplotní spád 11K | [5 empty] | 25 | 60 | K rozdíl
[5 empty] | Tedy otopná voda např 51/36 a bazénová 25/40 | [5 empty] | 1 | 1.3095 | kW/m2/K | [5 empty] | W/m/K
| výška výměníku mm | šířka mm | svislá vzdálenost středů přívodů | vodorovná vzdálenost středů přívodů | výška nátrubku | rovnice sloupce desek | zadní špuntík | plocha desky | objem jednoho kanálu | hmotnost |  |  | desek / kg celkem | m2 desek | ks desek max. | kontr plocha | kontr tloustka vody | tloušťka desky | 16
| mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [m2] | [dm3] | [kg] |  |  | 30 | m2 celkem | ks |  | mm | mm | W/m2/K
LA14 | 201 | 80 | 164 | 42 | 16 | 9+2,3xnp | 12 | 0.014 | 0.022 | 0,7+0,045xnp | 0.7 | 0.045 | 2.05 | 0.42 | 60 | 1.1486 | 1.5714 | 0.40179 | 39822.2222
LA22 | 300 | 80 | 260 | 42 | 16 | 9+2,3xnp | 12 | 0.022 | 0.035 | 1,1+0,075xnp | 1.1 | 0.075 | 3.35 | 0.66 | 60 | 1.0909 | 1.5909 | 0.42614 | 37546.6667
LA34 | 469 | 80 | 432+ | 42+ | 16+ | 9+2,3x+np+ | 12+ | 0.034 | 0.054 | 1,6+0,120xnp | 1.6 | 0.12 | 5.2 | 1.02 | 60 | 1.1035 | 1.5882 | 0.44118 | 36266.6667
LB31 | 286 | 117 | 232 | 68 | 28 | 9+2,4xnp | 24 | 0.031 | 0.047 | 1,4+0,124xnp | 1.4 | 0.124 | 5.12 | 0.93 | 150 | 1.0794 | 1.5161 | 0.5 | 32000
LB47 | 414 | 117 | 360 | 68 | 28 | 9+2,4xnp | 24 | 0.047 | 0.072 | 2,2+0,185xnp | 2.2 | 0.185 | 7.75 | 1.41 | 150 | 1.0306 | 1.5319 | 0.49202 | 32518.9189
LB60 | 534 | 117 | 480 | 68 | 28 | 9+2,4xnp | 24 | 0.06 | 0.091 | 2,6+0,242xnp | 2.6 | 0.242 | 9.86 | 1.8 | 150 | 1.0413 | 1.5167 | 0.50417 | 31735.5372
LC110 | 463 | 255 | 378 | 170 | 28 | 10+2,4xnp | 24 | 0.11 | 0.162 | 4,3+0,390xnp | 4.3 | 0.39 | 16 | 3.3 | 180 | 1.0733 | 1.4727 | 0.44318 | 36102.5641
LC170 | 685 | 255 | 600 | 170 | 28 | 16+2,5xnp | 24 | 0.17 | 0.255 | 5,9+0,575xnp | 5.9 | 0.575 | 23.15 | 5.1 | 180 | 1.0275 | 1.5 | 0.42279 | 37843.4783
4.75
https://www.reflex-winkelmann.com/reflexhex/?lang=cz
|  | kW | dT | W/K | m2 / přebytek
20 | 0.1 | 8.4 | 40 | 0.21 | 0.12 | 0.27 | 0.42 | 0.41 | 0.57
[5 empty] | 2.54 | 3.52 | 4.14 | 5.29 | 4.6
[5 empty] | 0.047244 | 0.076705 | 0.10145 | 0.077505 | 0.12391
|  |  | 20 |  | 0.087591 | 0.14211 | 0.18834 | 0.14386 | 0.22984
|  |  |  | 0.42 | 0.12 | 0.27 | 0.42 | 0.41 | 0.57
[5 empty] | 1.37 | 1.9 | 2.23 | 2.85 | 2.48
|  |  |  | kW/m2/K | 4.445 | 2.7378 | 2.07 | 2.7095 | 1.6947
[5 empty] | 4.795 | 2.9556 | 2.23 | 2.9195 | 1.8274
[5 empty] | 6.6675 | 4.1767 | 3.175 | 4.1283 | 2.6121
[5 empty] | 7.21 | 4.5267 | 3.44 | 4.4766 | 2.8295
Přenos při horní tlakové ztrátě kolem 20 kPa až 7 kW/(m2K)
[12 empty] | vzorek z kotle - průtokáč: |  |  | m2 | kW/m2/K | kW/K
[12 empty] | 192 | 73 | 13 | 0.18221 | 7 | 1.2755
[5 empty] | 0.12 | 0.27 | 0.42 | 0.41 | 0.57 |  | rozteče | 153.5 | 39.5 |  |  |  | 30 | kW
10 | 0.2 | 8.4 | 40 | 0.21 | 3.81 | 5.37 | 6.35 | 8.06 | 7.09 |  | průměr | 21 |  |  |  |  | 23.521 | dT (K)
10 | 0.2 | 8.4 | 20 | 0.42 | 2.06 | 2.91 | 3.44 | 4.37 | 3.84 |  | výška vody + plechu |  |  | 2.3 | mm
30 kW ohřev vody s teplotním spádem 23,5 K Tedy z 80/60 vyrobí až 15/56,5
[12 empty] | l/hod OV |  | tepelná vodivost W/K |  |  | l/hod TUV
[12 empty] | 720 |  |  | přenášený výkon 1/10 |  | 792
[12 empty] | l/s OV | vstupní teplota OV |  |  | výstupní teplota TUV | l/s TUV
[11 empty] | 1 | 0.2 | 80 | 1270 | 3810 | 50 | 0.22
[11 empty] | 2 | 0.2 | 75.4643 | 1270 | 3757.6331 | 45.8766 | 0.22
[11 empty] | 3 | 0.2 | 70.9909 | 1270 | 3705.986 | 41.8099 | 0.22
[11 empty] | 4 | 0.2 | 66.579 | 1270 | 3655.0487 | 37.7991 | 0.22
[11 empty] | 5 | 0.2 | 62.2278 | 1270 | 3604.8116 | 33.8434 | 0.22
[11 empty] | 6 | 0.2 | 57.9363 | 1270 | 3555.2649 | 29.9421 | 0.22
[11 empty] | 7 | 0.2 | 53.7039 | 1270 | 3506.3993 | 26.0944 | 0.22
[11 empty] | 8 | 0.2 | 49.5296 | 1270 | 3458.2053 | 22.2996 | 0.22
[11 empty] | 9 | 0.2 | 45.4127 | 1270 | 3410.6737 | 18.557 | 0.22
[11 empty] | 10 | 0.2 | 41.3524 | 1270 | 3363.7954 | 14.8658 | 0.22
[11 empty] | 11 | 0.2 | 37.3478 | 1270 | 3317.5614 | 11.2253 | 0.22
[11 empty] | Celkové výkony W: |  | 35827.818 |  | 35827.818 | 35827.818
1,27 kW/K je 80/60 na 37/57
1,27 kW/K je 80/60 na 27/61

## voda teplota varu
Vlastnosti syté vodní páry při daném tlakuTlak páry | Teplota |  | https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/9-vlastnosti-syte-vodni-pary-pri-danem-tlaku
páry | Měrný
objem | Měrná
hmotnost | Měrná
entalpie
páry | Měrná
entalpie | [6 empty] | -273
kapaliny | Výparné teplo | [5 empty] | 12
p | t | v" | ρ" | h" | h' | r = h" - h'
[MPa] | [°C] | [m³/kg] | [kg/m³] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | [kJ/kg] | °C | MPa | MPa na12 | pom2r
0.05 | 81.34 | 3.239 | 0.3089 | 2645.4 | 340.6 | 2304.8 | 81.34 | 0.05 | 0.054849 | -0.91159
0.07 | 89.96 | 2.364 | 0.4233 | 2659.6 | 376.9 | 2282.7 | 89.96 | 0.07 | 0.073187 | -0.95646
0.09 | 96.71 | 1.869 | 0.5353 | 2670.5 | 405.3 | 2265.2 | 96.71 | 0.09 | 0.091298 | -0.98578
0.1 | 99.63 | 1.694 | 0.5907 | 2675.2 | 417.6 | 2257.6 | 99.63 | 0.1 | 0.10034 | -0.99664
0.11 | 102.31 | 1.55 | 0.6457 | 2679.4 | 428.9 | 2250.5 | 102.31 | 0.11 | 0.10935 | -1.006
0.12 | 104.8 | 1.429 | 0.7004 | 2683.3 | 439.4 | 2243.9 | 104.8 | 0.12 | 0.11838 | -1.0137
0.13 | 107.12 | 1.325 | 0.7547 | 2686.9 | 449.2 | 2237.7 | 107.12 | 0.13 | 0.1274 | -1.0204
0.14 | 109.31 | 1.236 | 0.8091 | 2690.2 | 458.5 | 2231.7 | 109.31 | 0.14 | 0.13649 | -1.0257
0.15 | 111.36 | 1.159 | 0.8628 | 2693.3 | 467.2 | 2226.1 | 111.36 | 0.15 | 0.14554 | -1.0306
0.16 | 113.31 | 1.091 | 0.9165 | 2696.3 | 475.4 | 2220.9 | 113.31 | 0.16 | 0.15465 | -1.0346
0.17 | 115.16 | 1.031 | 0.97 | 2699 | 483.3 | 2215.7 | 115.16 | 0.17 | 0.16378 | -1.038
0.18 | 116.92 | 0.9773 | 1.0232 | 2701.6 | 490.7 | 2210.9 | 116.92 | 0.18 | 0.17292 | -1.041
0.19 | 118.6 | 0.929 | 1.0761 | 2704.1 | 497.9 | 2206.2 | 118.6 | 0.19 | 0.18207 | -1.0436 |  | https://www.qpro.cz/Vlastnosti-vlhkeho-vzduchu
0.2 | 120.21 | 0.8854 | 1.1289 | 2706.4 | 504.7 | 2201.7 | 120.21 | 0.2 | 0.19126 | -1.0457 |  |  |  | navazuje přesněji, než vzorec z tzb-info.
0.21 | 121.76 | 0.8459 | 1.1817 | 2708.7 | 511.3 | 2197.4 | 121.76 | 0.21 | 0.20051 | -1.0474
0.22 | 123.25 | 0.8098 | 1.2343 | 2710.8 | 517.6 | 2193.2 | 123.25 | 0.22 | 0.20978 | -1.0487 |  | 55 | 15730
0.23 | 124.68 | 0.7768 | 1.2866 | 2712.9 | 523.7 | 2189.2 | 124.68 | 0.23 | 0.21904 | -1.05 |  | 50 | 12330
0.24 | 126.07 | 0.7465 | 1.339 | 2714.8 | 529.6 | 2185.2 | 126.07 | 0.24 | 0.22841 | -1.0507 |  | 45 | 9579
0.25 | 127.41 | 0.7185 | 1.3913 | 2716.7 | 535.3 | 2181.4 | 127.41 | 0.25 | 0.23779 | -1.0514 |  | 40 | 7375
0.26 | 128.7 | 0.6925 | 1.4431 | 2718.5 | 540.8 | 2177.7 | 128.7 | 0.26 | 0.24714 | -1.052 |  | 35 | 5624
0.27 | 129.96 | 0.6684 | 1.4951 | 2720.2 | 546.2 | 2174 | 129.96 | 0.27 | 0.25661 | -1.0522 |  | 30 | 4245
0.28 | 131.18 | 0.6461 | 1.547 | 2721.9 | 551.4 | 2170.5 | 131.18 | 0.28 | 0.26609 | -1.0523 |  | 25 | 3169
0.29 | 132.36 | 0.6253 | 1.5985 | 2723.5 | 556.4 | 2167.1 | 132.36 | 0.29 | 0.27556 | -1.0524 |  | 20 | 2340
0.3 | 133.51 | 0.6057 | 1.65 | 2725.1 | 561.4 | 2163.7 | 133.51 | 0.3 | 0.28509 | -1.0523 |  | 15 | 1706
0.35 | 138.84 | 0.5241 | 1.9067 | 2732.1 | 584.2 | 2147.9 | 138.84 | 0.35 | 0.33333 | -1.05 |  | 10 | 1229
0.4 | 143.59 | 0.4624 | 2.1615 | 2738.2 | 604.5 | 2133.7 | 143.59 | 0.4 | 0.3825 | -1.0457 |  | 5 | 873
0.45 | 147.88 | 0.4139 | 2.4144 | 2743.5 | 623 | 2120.5 | 147.88 | 0.45 | 0.43254 | -1.0404 |  | 0 | 611
0.5 | 151.81 | 0.3747 | 2.6665 | 2748.2 | 639.9 | 2108.3 | 151.81 | 0.5 | 0.48358 | -1.034 |  | -5 | 401
0.6 | 158.8 | 0.3156 | 3.1666 | 2756.2 | 670.2 | 2086 | 158.8 | 0.6 | 0.58819 | -1.0201 |  | -10 | 260
0.7 | 164.92 | 0.2728 | 3.6636 | 2762.8 | 696.8 | 2066 | 164.92 | 0.7 | 0.69641 | -1.0052
0.8 | 170.38 | 0.2403 | 4.1581 | 2768.3 | 720.7 | 2047.6 | 170.38 | 0.8 | 0.80806 | -0.99003
0.9 | 175.33 | 0.2149 | 4.6514 | 2773 | 742.4 | 2030.6 | 175.33 | 0.9 | 0.92321 | -0.97486
1 | 179.86 | 0.1946 | 5.1429 | 2777.1 | 762.4 | 2014.7 | 179.86 | 1 | 1.0416 | -0.96007
1.1 | 184.04 | 0.1775 | 5.6327 | 2780.6 | 780.8 | 1999.8 | 184.04 | 1.1 | 1.163 | -0.94583
1.2 | 187.94 | 0.1633 | 6.1229 | 2783.7 | 798.2 | 1985.5 | 187.94 | 1.2 | 1.2878 | -0.9318
1.3 | 191.59 | 0.1512 | 6.6123 | 2786.4 | 814.4 | 1972 | 191.59 | 1.3 | 1.4157 | -0.91828
1.4 | 195.03 | 0.1408 | 7.102 | 2788.8 | 829.8 | 1959 | 195.03 | 1.4 | 1.5467 | -0.90514
1.5 | 198.28 | 0.1317 | 7.5912 | 2790.9 | 844.4 | 1946.5 | 198.28 | 1.5 | 1.6806 | -0.89251
0.05 | 81.34
0.07 | 89.96
0.09 | 96.71
0.1 | 99.63
0.01573 | 55 | 15730
0.01233 | 50 | 12330
0.009579 | 45 | 9579
0.007375 | 40 | 7375
0.005624 | 35 | 5624
0.004245 | 30 | 4245
0.003169 | 25 | 3169
0.00234 | 20 | 2340
0.001706 | 15 | 1706
0.001229 | 10 | 1229
0.000873 | 5 | 873
0.000611 | 0 | 611
0.000401 | -5 | 401
0.00026 | -10 | 260
https://vetrani.tzb-info.cz/teorie-a-vypocty-vetrani-klimatizace/3323-teorie-vlhkeho-vzduchu-i
0.00061284 | 0
0.0012351 | 10 | [5 empty] | a pro teploty 0 až 200 °C platí:
0.0023623 | 20
0.004317 | 30 | [5 empty] | kde:
0.0076861 | 40 | [5 empty] | C1 | -5674.5359 |  |  | -5674.5359
0.01332 | 50 | [5 empty] | C2 | -0.51523 |  |  | -0.51523
0.022335 | 60 | [5 empty] | C3 | -0.0096778 |  |  | -0.0096778
0.036108 | 70 | [5 empty] | C4 | 6.2216e-07 |  |  | 6.2216e-07
0.056283 | 80 | [5 empty] | C5 | 2.0748e-09 |  |  | 2.0748e-09
0.084766 | 90 | [5 empty] | C6 | -9.484e-13 |  |  | -9.484e-13
0.12373 | 100 | [5 empty] | C7 | 4.1635 |  |  | 4.1635
[7 empty] | C8 | -5800.2206 |  |  | -5800.2206
0.035753 | 0 | 273 | 1e-07 |  |  |  | C9 | -5.5163 |  |  | -5.5163
0.36279 | 20 | 273 | 1e-07 |  |  |  | C10 | -0.04864 |  |  | -0.04864
3.0362 | 40 | 273 | 1e-07 |  |  |  | C11 | 4.1765e-05 |  |  | 4.1765e-05
21.7363 | 60 | 273 | 1e-07 |  |  |  | C12 | -1.4452e-08 |  |  | -1.4452e-08
136.9261 | 80 | 273 | 1e-07 |  |  |  | C13 | 6.546 |  |  | 6.546
776.0317 | 100 | 273 | 1e-07
4027.4961 | 120 | 273 | 1e-07
19414.3462 | 140 | 273 | 1e-07
87932.8411 | 160 | 273 | 1e-07
377763.2847 | 180 | 273 | 1e-07
1551342.7387 | 200 | 273 | 1e-07

## Giacomini999
n° | Ø |  |  | Výpočet Kv ventilu: | [7 empty] | Sériově řazené Kv | [6 empty] | Kv přednastavení
1 | 14 x 2 |  |  | kg/hod | kPa | Kv (m3/hod) |  |  | m/s | kPa |  | Kv | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7
2 | 16 x 2 |  |  | 1000 | 104 | 1 |  |  | 0.22 | 0.0242 |  | 0.232 | 0.15148 | 0.18352 | 0.20069 | 0.21045 | 0.21639 | 0.22022
3 | 18 x 2 | [10 empty] | 0.38 | 0.17698 | 0.23546 | 0.2755 | 0.30254 | 0.32103 | 0.33396
4 | 20 x 2,5 |  |  | 90 | 5.8338 | 0.38 | [5 empty] | 0.58 | 0.18907 | 0.26647 | 0.32929 | 0.3787 | 0.41701 | 0.44661
5 | 20 x 2 | [10 empty] | 0.7 | 0.1923 | 0.27574 | 0.3473 | 0.40687 | 0.45555 | 0.49497
6 | 26 x 3 | [10 empty] | 0.84 | 0.19456 | 0.28252 | 0.36114 | 0.42965 | 0.48824 | 0.53775
7 | 32 x 3
https://i.koupelny-venta.cz/datafm/13318 | [5 empty] | https://www.koupelny-venta.cz/37129,giacomini-r999i-trubka-pex-al-pex-pro-vytapeni-a-rozvody-sanity-v-izolaci.html
http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/tlakoveztratyr999.xlsx
|  |  | 65 | m trubky(přepište dle potřeby) | [8 empty] | 0.2: 2.7; 0.3: 0.00049483 | 50na10 | 80na50
| l/h | mm H2O | Kv pro 100m 10°C | Kv pro 100m 50°C | Kv pro 100m 80°C | průměr ^ 2,7 | n° | Ø | [10 empty] | 1.1022 | 1.069
1 | 60 | 13 | 0.21049 | 0.232 | 0.248 | 0.248 | 1 | 14 x 2 |  | 14 | 2 | 10 | [6 empty] | 1.1047 | 1.0526 | bar: 0.2
2 | 86 | 10 | 0.344 | 0.38 | 0.4 | 0.40573 | 2 | 16 x 2 |  | 16 | 2 | 12 | 0.2: 0.98587 | 1.0741 | 1.069
3 | 135 | 10 | 0.54 | 0.58 | 0.62 | 0.61517 | 3 | 18 x 2 |  | 18 | 2 | 14 | 0.2: 1.0078 | 1.0938 | 1.0286
4 | 160 | 10 | 0.64 | 0.7 | 0.72 | 0.74114 | 4 | 20 x 2,5 |  | 20 | 2.5 | 15 | 0.2: 0.97148 | 1.1053 | 1.0476
5 | 190 | 10 | 0.76 | 0.84 | 0.88 | 0.88222 | 5 | 20 x 2 |  | 20 | 2 | 16 | 0.2: 0.99749 | 1.1014 | 1.0526
6 | 345 | 10 | 1.38 | 1.52 | 1.6 | 1.6115 | 6 | 26 x 3 |  | 26 | 3 | 20 | 0.2: 0.99286 | 1.1143 | 1.0513
7 | 700 | 10 | 2.8 | 3.12 | 3.28 | 3.2725 | 7 | 32 x 3 |  | 32 | 3 | 26 | 0.2: 1.0023
1 | 550 | 600 | 0.28402 | 0.30984 | 0.33566 | 1.3493 | 1.3355 | 1.3535 | [11 empty] | poměry Kv 80°C / 50°C a 50°C / 10°C
2 | 900 | 600 | 0.46476 | 0.5164 | 0.54222 | 1.351 | 1.3589 | 1.3555
3 | 1400 | 600 | 0.72296 | 0.78492 | 0.82624 | 1.3388 | 1.3533 | 1.3326 | [11 empty] | závislost na průměru vychází ^2,7
4 | 1650 | 600 | 0.85206 | 0.92952 | 0.98116 | 1.3313 | 1.3279 | 1.3627
5 | 2000 | 600 | 1.0328 | 1.1103 | 1.1877 | 1.3589 | 1.3217 | 1.3497
6 | 3000 | 440 | 1.8091 | 1.9728 | 2.058 | 1.3109 | 1.2979 | 1.2862
7 | 3000 | 130 | 3.3282 | 3.7033 | 3.8933 | 1.1886 | 1.1869 | 1.187
[12 empty] | 28250 | 0.2: vztahová konstanta
50°C | l/h | mm H2O | [9 empty] | 1.25 | 0.2: exponent průměr
1 | 58 | 10 | 0.232 |  |  |  |  | odvození pro 50°C |  |  |  | 1.75 | 0.2: exponent rychlost
2 | 95 | 10 | 0.38 |  |  |  |  | mm vn.pr | l/h | mm H2O | m/s | Pa
3 | 145 | 10 | 0.58 |  |  |  |  | 10 | 58 | 10 | 0.20524 | 99.4183 | 0.2: 9.9418
4 | 175 | 10 | 0.7 |  |  |  |  | 12 | 95 | 10 | 0.23345 | 99.1682 | 0.2: 9.9168
5 | 210 | 10 | 0.84 |  |  |  |  | 14 | 145 | 10 | 0.26178 | 99.9431 | 0.2: 9.9943
6 | 380 | 10 | 1.52 |  |  |  |  | 15 | 175 | 10 | 0.27522 | 100.0807 | 0.2: 10.0081
7 | 780 | 10 | 3.12 |  |  |  |  | 16 | 210 | 10 | 0.29027 | 101.34 | 0.2: 10.134
[8 empty] | 20 | 380 | 10 | 0.33616 | 99.1279 | 0.2: 9.9128
1 | 600 | 600 | 0.30984 |  |  |  |  | 26 | 780 | 10 | 0.4083 | 100.3481 | 0.2: 10.0348
2 | 1000 | 600 | 0.5164
3 | 1520 | 600 | 0.78492 |  |  |  |  | 10 | 600 | 600 | 2.1231 | 5932.4196 | 0.2: 9.8874
4 | 1800 | 600 | 0.92952 |  |  |  |  | 12 | 1000 | 600 | 2.4573 | 6100.3711 | 0.2: 10.1673
5 | 2150 | 600 | 1.1103 |  |  |  |  | 14 | 1520 | 600 | 2.7442 | 6103.5891 | 0.2: 10.1726
6 | 3000 | 370 | 1.9728 |  |  |  |  | 15 | 1800 | 600 | 2.8309 | 5912.356 | 0.2: 9.8539
7 | 3000 | 105 | 3.7033 |  |  |  |  | 16 | 2150 | 600 | 2.9718 | 5938.3332 | 0.2: 9.8972
[8 empty] | 20 | 3000 | 370 | 2.6539 | 3685.8435 | 0.2: 9.9617
80°C | l/h | mm H2O | [5 empty] | 26 | 3000 | 105 | 1.5704 | 1060.0003 | 0.2: 10.0952
1 | 62 | 10 | 0.248
2 | 100 | 10 | 0.4
3 | 155 | 10 | 0.62
4 | 180 | 10 | 0.72
5 | 220 | 10 | 0.88
6 | 400 | 10 | 1.6
7 | 820 | 10 | 3.28
1 | 650 | 600 | 0.33566
2 | 1050 | 600 | 0.54222
3 | 1600 | 600 | 0.82624
4 | 1900 | 600 | 0.98116
5 | 2300 | 600 | 1.1877
6 | 3000 | 340 | 2.058
7 | 3000 | 95 | 3.8933

## termohlavice
|  |  |  | Honeywell |  |  |  |  | Zdvih termohlavice v závislosti na teplotě mm/°C | [7 empty] | mechanická konstrukce termoventilu:
|  | 2019-03-12 | 20°C | [5 empty] | Testováno otáčení hlavice. Teplota probíhá naopak.
vložka
|  | °C | mm | 10.2 | [12 empty] | 18.4 | 19.85 | 1.45 | 19.125
|  |  | mm | 0.3 |  | skutečná poloha/teplota | [10 empty] | 44.25
5 | 13.75 | 27 | 12.9 | 12.9 | 11.5 | 10.1 | 0 | [9 empty] | 45.35 | 1.1
4 |  | 24 | 12.2 | 12 | 11.5 | 10.8 | 0.2 | [9 empty] | 47.05 | 1.7
3 |  | 21 | 11.25 | 11.1 | 11.5 | 11.75 | 0.15 | [9 empty] | 48.25 | 1.2
2 |  | 18 | 10 | 10.2 | 11.5 | 13 | -0.2
1 | 10.2 | 15 | 9.3 | 9.3 | 11.5 | 13.7 | 0 | [9 empty] | 44.9
0 | 9.3 | [15 empty] | 46.4 | 1.5
* | 8.95 | [15 empty] | 47.8 | 1.4
| dřík | proti matce M30 (mm) | patka
max | 5.65 | 14 | 8.35 |  | klidový posun: | [11 empty] | 18.7 | 20.8 | 2.1 | 19.75
min | 3.1 | 11.5 | 8.4 |  | 0.1125 | mm | [11 empty] | 1.8
mm | 2.55 |  |  |  | 0.375 | K
| 8.5 | K zdvih
[5 empty] | 4.8 | mm zdvih | [10 empty] | 97.3
z listu termohlavice1: |  |  |  |  | 20 | kg/mm | [10 empty] | 102.7 | 5.4 | 1.8
|  |  | nárůst pružiny |  | 96 | kg
dřík | mm | kg | kg/mm |  | Termohlavice zavřená na nezámrz při letních teplotách 27°C tlačí na dřík silou až 96 kg ( 960N)
volný | 5.7 | 1.5
zatlačený | 3.3 | 2.25
| 2.4 | 0.75 | 0.3125
tuhost vnitřního obsahu |  |  |  | http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-vtp/vtp-3-rocnik-termostaticke-ventily/_files/radiatorove-ventily.pdf
mm | kg | kg/mm
0.5 | 10 | 20
https://www.oventrop.com/Pools/Files/hbtd/cs/db_1011465_cz_b6702763-41cd-4c8a-944a-1b7253f7c008.pdf
http://kabinet.fyzika.net/studium/tabulky/tepelna-kapacita-roztaznost.php
cm
kapalina | β20 | c20 |  |  |  | objem nádobky |  | 2.5 | 4.9062 | cm2 |  |  |  |  | http://hydraulika.fsv.cvut.cz/Hydraulika/Hydraulika/Predmety/HY2V/ke_stazeni/prednasky/HY2V_01_Fyzikalni_vlastnosti.pdf
| [ .10-3 K-1] | [ J.kg-1.K-1] | [5 empty] | 2.5 | 12.2656 | cm3 | 0.03 | cm/K |  |  | stlačitelnost vody, odvození rychlosti zvuku
[8 empty] | 0.84471 | cm je ekvivalentní průměr vnitřního vlnovce | [5 empty] | 2000 | MPa
Ethylacetát | 1.37 | 1909 |  |  |  |  | roztažnost: | 0.00137 | 0.016804 | změna cm3 | 0.56013 | plocha cm2 |  |  | 1005.9856 | 1988100 | 1410 | m/s
[15 empty] | MPa | kg/m3 | m/s
[14 empty] | voda | 2000 | 1000 | 1414.2136
[14 empty] | vzduch | 0.14 | 1.2 | 341.565
[15 empty] | 0.1 | 1.2 | 288.6751
[14 empty] | benzín odhad hmotnosti | 1100 | 800 | 1172.6039 | 1170
prumer | výška | objem | roztažnost | změna na 1K | zdvih vlnovce | plocha vlnovce | pruměr vlnovce | převod 1ku | tuhost | změna (MPa) | N/K | N/mm |  | aceton | 1100 | 800 | 1172.6039 | 1174
cm | cm | cm3 | na 1K | cm3 | cm | cm2 | cm |  | MPa |  |  | tuhost akčního členu |  | beton | 5800 | 2000 | 1702.9386 | 1700
3.1 | 2.6 | 19.614 | 0.00137 | 0.026871 | 0.03 | 0.89571 | 1.0682 | 8.4222 | 1100 | 1.507 | 134.983 | 449.8982
3 | 2.5 | 17.6625 | 0.00137 | 0.024198 | 0.03 | 0.80659 | 1.0137 | 8.7591 | 1100 | 1.507 | 121.5527 | 405.1353
2.9 | 2.4 | 15.8444 | 0.00137 | 0.021707 | 0.03 | 0.72356 | 0.96007 | 9.1241 | 1100 | 1.507 | 109.0409 | 363.4333
2.6 | 2.1 | 11.1439 | 0.00137 | 0.015267 | 0.03 | 0.5089 | 0.80516 | 10.4275 | 1100 | 1.507 | 76.6917 | 255.6133 | zdá se, že vyrobeno z plechu tloušťky 0,5 mm
závislost na tloušťce stěny teoreticky 0 pak 0,5 mm a konečně 1 mm | [8 empty] | reálně zjištěno: |  |  | 258 |  |  |  |  | řady: |  | http://cz.danfoss.com/PCMPDF/Bro%C5%BEura%20-%20Odborn%C3%A9%20technick%C3%A9%20informace%20NOVA%202013.pdf
[9 empty] | Ve skutečnosti je nižší o tuhost kovového válce. Ta také není nekonečná. | [7 empty] | 7 °C 9,5 °C 14 °C 17 °C 20 °C 23 °C 26 °C 28 °C
[9 empty] | krásná ukázka matení pojmů: | [9 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
[9 empty] | https://forum.tzb-info.cz/117607-presnost-termostaticke-hlavice/vsechny-prispevky | [7 empty] | 7 | 9.5 | 14 | 17 | 20 | 23 | 26 | 28
[18 empty] | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30
vlastnosti termoventilu: |  |  |  | 1,5 kg na 1 bar |  |  |  |  | vlastnosti termoventilu:
tlak na osičku termoventilu | tlak potřebný k zachování průtoku |  |  | 13.8 | mm efektivní průměr |  |  |  | průtok konstantní cca 60 l/hod
kg | bar |  |  | 149.4954 | mm2 |  |  |  | teplota členu 19,5°C, je nastavena hodnota: |  |  | 13.6 | mm
4 | 0 | [7 empty] | °C | barů | mm | kg | kg/mm | bar/K
5.5 | 1 | [7 empty] | 19.5 | 0 | 0 | 0
7 | 2 | [7 empty] | 18.75 | 1 | -0.225 | 1.4519 | -6.453 | -1.3333
8.5 | 3 | [7 empty] | 18 | 2 | -0.45 | 2.9039 | -6.453
[9 empty] | 17.4 | 2.8 | -0.63 | 4.0654 | -6.453
[9 empty] | 12 | 2.8 | -2.25 | 4.0654
z vlastností termoventilu při odhadovaném vnitřním průměru 13,5 mm vyplývá:
[9 empty] | strmost | -1.3333 | bar/K
[9 empty] | strmost | -6.453 | kg/mm
odvození Kv |  | Kv x 20 je průřez clony v mm2. Kv=1 je díra 20 mm2 | [6 empty] | max | 8.0654 | kg |  |  |  | http://www.conecterm.eu/cz/download.php?file=TU_termostaticky_ventil_Conecterm.pdf
http://www.spsstavvm.cz/cs/pro-studenty/studijni-materialy/tzb/ing-poboril/a2-rocnik-vtp/vtp-3-rocnik-termostaticke-ventily/_files/radiatorove-ventily.pdf
http://www.honeywell.cz/home/Odb.clanky/V2880-CZ.pdf
mm průměr | 13.8 | 8.1 | [12 empty] | https://warm-and-cozy.ru/cs/radiators/regulator-on-the-battery-the-principle-of-the-thermostat-for-heating.html
° úhel | 1 | 0.7 |  |  |  | https://forum.tzb-info.cz/docu/diskuze/1451/145178/0004007.jpg
mm | Kv | Kv |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
0.75 | 1.625 | 0.66764 |  | 3st | 0.75 | 0.104 | 0.203 | 0.307 | 0.456 | 0.69 | 0.66764
0.5 | 1.0833 | 0.44509 |  | 2st | 0.5 | 0.073 | 0.174 | 0.285 | 0.361 | 0.443 | 0.44509
0.25 | 0.54165 | 0.22255 |  | 1st | 0.25 | 0.038 | 0.089 | 0.149 | 0.187 | 0.231 | 0.22255
kg/h
|  |  |  | Pa | 10000 | 32.8877 | 64.1942 | 97.0819 | 144.1999 | 218.1972
[6 empty] | 23.0846 | 55.0236 | 90.1249 | 114.1582 | 140.0889 | [14 empty] | Výpočet Kv ventilu:
[6 empty] | 12.0167 | 28.1443 | 47.1179 | 59.1346 | 73.0486 | [5 empty] | odvození 8stupňového přednastavení: | [8 empty] | kg/hod | kPa | Kv (m3/hod)
[17 empty] | kg/hod | kPa | Kv | mm2 | mm průměr |  |  |  | 1000 | 104 | 1
http://home.tiscali.cz/cz447703/honeywell/min-kv.htm | [15 empty] | 1 | 22.5 | 3 | 0.13248 | 2.6495 | 1.8372 |  |  |  | 1000 | 104 | 1
0.1 |  |  | 0.03597 | 0.083603 | 0.19438 | 0.34763 | 0.51602 | 0.73851 | [7 empty] | 2 | 34 | 3 | 0.20019 | 4.0037 | 2.2584
mm průměr | 13.8 | 11 | [13 empty] | 3 | 55 | 3 | 0.32383 | 6.4766 | 2.8724
° úhel | 0.8 | 1 | 3.0703 | 3.7434 | 4.283 | 5.2939 | 6.2841 | 7.9007 | mm průměr clony | [6 empty] | 4 | 65 | 3 | 0.38271 | 7.6542 | 3.1226
mm | Kv | Kv | 0.37 | 0.55 | 0.72 | 1.1 | 1.55 | 2.45 | Kv přednastavení | [6 empty] | 5 | 80 | 3 | 0.47103 | 9.4205 | 3.4642
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 6 | 100 | 3 | 0.58878 | 11.7757 | 3.8731
0.2 | 0.17333 | 0.1727 | 0.15649 | 0.16477 | 0.16794 | 0.17061 | 0.17164 | 0.17227 | [7 empty] | 7 | 115 | 3 | 0.6771 | 13.542 | 4.1534
0.3 | 0.34666 | 0.3454 | 0.25248 | 0.2925 | 0.31142 | 0.32954 | 0.33713 | 0.34202 | [7 empty] | 8 | 130 | 3 | 0.76542 | 15.3084 | 4.416
0.4 | 0.51998 | 0.5181 | 0.3011 | 0.37713 | 0.42054 | 0.46871 | 0.49138 | 0.50689
0.6 | 0.86664 | 0.8635 | 0.34009 | 0.46389 | 0.55299 | 0.67922 | 0.75434 | 0.8144 | [8 empty] | https://www.ceskakoupelna.cz/fotky22589/korado-radik-2011.pdf
0.8 | 1.2133 | 1.2089 | 0.3538 | 0.50062 | 0.6186 | 0.8136 | 0.95325 | 1.0841 | [8 empty] | korado-radik-2011.pdf
1 | 1.56 | 1.5543 | 0.35994 | 0.5185 | 0.65331 | 0.89789 | 1.0975 | 1.3125 | [8 empty] | kg/hod | 10: kPa; 14: Kv; 18: mm2
1.2 | 1.9066 | 1.8997 | 0.36318 | 0.5283 | 0.67327 | 0.95193 | 1.201 | 1.5013 | [7 empty] | 0.5 | 2.45 | 1 | 0.024985 | 0.4997 | 0.79785
1.4 | 2.2533 | 2.2451 | 0.36508 | 0.5342 | 0.68561 | 0.98781 | 1.2755 | 1.6552 | [7 empty] | 1.5 | 4.8 | 1 | 0.048951 | 0.97901 | 1.1168
1.6 | 2.5999 | 2.5905 | 0.36628 | 0.53801 | 0.6937 | 1.0125 | 1.3301 | 1.78 | [7 empty] | 2.5 | 12.5 | 1 | 0.12748 | 2.5495 | 1.8022
1.8 | 2.9466 | 2.9359 | 0.3671 | 0.5406 | 0.69928 | 1.0301 | 1.3707 | 1.8811 | [7 empty] | 3.5 | 27 | 1 | 0.27535 | 5.5069 | 2.6486
2 | 3.2932 | 3.2813 | 0.36767 | 0.54243 | 0.70327 | 1.043 | 1.4015 | 1.9631 | [7 empty] | 4.5 | 42 | 1 | 0.42832 | 8.5664 | 3.3034
[16 empty] | 5.5 | 60 | 1 | 0.61188 | 12.2376 | 3.9483
[16 empty] | 6.5 | 86 | 1 | 0.87703 | 17.5406 | 4.727
sin | 0.8 | 1 | bar: 14
úhel | 53.1571 | 90.0456 | [13 empty] | 1 |  | 14: 0.03597; 18: 0.7194; 22: 0.9573
| 36.8429 | -0.045649 |  | Kv | 0.8 | 0 | [9 empty] | 2 |  | 14: 0.083603; 18: 1.6721; 22: 1.4595
|  |  |  | mm | 0.46 | 0.1 | [9 empty] | 3 |  | 14: 0.19438; 18: 3.8876; 22: 2.2254
[16 empty] | 4 |  | 14: 0.34763; 18: 6.9525; 22: 2.976
[5 empty] | 2.2222 | Kv / mm | [9 empty] | 5 |  | 14: 0.51602; 18: 10.3204; 22: 3.6259
[5 empty] | 0.55556 | Kv / stupeň. | [9 empty] | 6 |  | 14: 0.73851; 18: 14.7701; 22: 4.3377
|  |  |  | 0.3 | 0.54
|  |  |  | 0.1 | 0.18
0
reálné měření na běžných ventilech Korado změna cca 0,12 Kv na stupeň.
Tedy vnitřní průměr ne 11 mm ale 3 mm. Blíže doložit.
http://www.armatmetal.cz/ke-stazeni/?dokumentyControl1-id=11&do=dokumentyControl1-download
https://homecomfort-techlit.resideo.com/emeadocuments/ge25/v200n-v200s-pd-en0h125ge25r0520.pdf
| Typ N | 15.8 | mm | 0,49 Kv/K
jako průměr 13 mm
| realita o 21% horší |  | 1.2154 |  | 13 | mm průměr
[5 empty] | 1.5 | mm závit
| kg/hod | kPa | Kv data | Kv teor | Kv teor | 1.5 | Kv/K
1 | 30 | 1 | 0.3 | 0.29997 | 0.30615 | 1.5 | 0.49994
2 | 55 | 1 | 0.55 | 0.56689 | 0.6123 | 1.5 | 0.47241
3 | 77 | 1 | 0.77 | 0.78328 | 0.91845 | 1.5 | 0.43516
4 | 93 | 1 | 0.93 | 0.94862 | 1.2246 | 1.5 | 0.39526
5 | 106 | 1 | 1.06 | 1.0714 | 1.5308 | 1.5 | 0.35712
7 | 120 | 1 | 1.2 | 1.2289 | 2.143 | 1.5 | 0.29259
10 | 133 | 1 | 1.33 | 1.347 | 3.0615 | 1.5 | 0.2245
17 | 150 | 1 | 1.5 | 1.4413 | 5.2045 | 1.5 | 0.14131
1 | 220 | 60 | 0.28402 |  |  | 30 | mm2
2 | 410 | 60 | 0.52931 |  |  | 6.182 | mm průměr
3 | 580 | 60 | 0.74878
4 | 700 | 60 | 0.9037
5 | 790 | 60 | 1.0199
7 | 900 | 60 | 1.1619
10 | 1010 | 60 | 1.3039
17 | 1000 | 46 | 1.4744
Typ S
11.5 | mm vnitřní průměr |  |  | 0,36 Kv /K
13.5 | mm vnější průměr
| chová se jako 9,5 mm průměr |  |  |  | 13.395
| o 21% horší k 11,5 mm |  |  |  | 9.5 | mm průměr
[5 empty] | 1.5 | mm závit
| kg/hod | kPa | Kv data | Kv teor | Kv teor | 1.05 | Kv/K
1 |  |  | 0.2 | 0.21881 | 0.22373 | 1.05 | 0.36469
2 |  |  | 0.4 | 0.41163 | 0.44745 | 1.05 | 0.34303
3 |  |  | 0.57 | 0.56551 | 0.67117 | 1.05 | 0.31417
4 |  |  | 0.68 | 0.68109 | 0.8949 | 1.05 | 0.28379
5 |  |  | 0.76 | 0.76557 | 1.1186 | 1.05 | 0.25519
7 |  |  | 0.86 | 0.87212 | 1.5661 | 1.05 | 0.20765
10 |  |  | 0.94 | 0.95052 | 2.2373 | 1.05 | 0.15842
17 |  |  | 1.1 | 1.0121 | 3.8033 | 1.05 | 0.099229
| 150 | 1 | 1.5 |  |  | 21 | mm2
[6 empty] | 5.1722 | mm průměr
===================================================================================
https://forum.tzb-info.cz/151532-kondenzacni-kotel-therm-24-kdzn5?p=568144 | [13 empty] | Výpočet Kv ventilu:
HEIMEIER |  |  | teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. | [10 empty] | Kv (m3/hod) | kg/hod | kPa
0.1 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | [5 empty] | 1 | 1000 | 100
mm průměr | 16.5 | 16.5 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 4.45 | 6.5 | mm2 |  |  |  |  | 0.37947 | 12 | 0.1
° úhel | 1 | 1 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.4 | 4.45 | 6.5 | mm průměr clony |  |  |  |  | 0.37947 | 120 | 10
mm | Kv | Kv | 0.05652 | 0.10048 | 0.157 | 0.22608 | 0.77725 | 1.6583 | Kv přednastavení |  |  |  |  | 0.79057 | 25 | 0.1
0.125 | 0.064762 | 0.064762 | 0.042584 | 0.054435 | 0.059869 | 0.062258 | 0.064539 | 0.064713 | [5 empty] | 0.79057 | 250 | 10
0.25 | 0.38858 | 0.38858 | 0.055931 | 0.09728 | 0.14557 | 0.19541 | 0.34756 | 0.37833 | 0.99698 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 100
0.375 | 0.71239 | 0.71239 | 0.056343 | 0.099495 | 0.15332 | 0.21549 | 0.52517 | 0.65455 | [5 empty] | 1 | 1000 | 100
0.5 | 1.0362 | 1.0362 | 0.056436 | 0.10001 | 0.15523 | 0.22088 | 0.62177 | 0.87875 | 1.1115 |  |  |  |  | 1 | 1000 | 100
0.625 | 1.36 | 1.36 | 0.056471 | 0.10021 | 0.15596 | 0.22302 | 0.67482 | 1.0516 | [5 empty] | 1 | 1000 | 100
0.75 | 1.6838 | 1.6838 | 0.056488 | 0.1003 | 0.15632 | 0.22407 | 0.70569 | 1.1815 | [5 empty] | 1 | 1000 | 100
0.875 | 2.0076 | 2.0076 | 0.056498 | 0.10035 | 0.15652 | 0.22466 | 0.72482 | 1.2785
1 | 2.3315 | 2.3315 | 0.056503 | 0.10039 | 0.15665 | 0.22502 | 0.73735 | 1.3513
1.125 | 2.6553 | 2.6553 | 0.056507 | 0.10041 | 0.15673 | 0.22526 | 0.74595 | 1.4065
1.25 | 2.9791 | 2.9791 | 0.05651 | 0.10042 | 0.15678 | 0.22543 | 0.75207 | 1.449
1.375 | 3.3029 | 3.3029 | 0.056512 | 0.10043 | 0.15682 | 0.22555 | 0.75658 | 1.482
1.5 | 3.6267 | 3.6267 | 0.056513 | 0.10044 | 0.15685 | 0.22564 | 0.75999 | 1.5081
https://docplayer.cz/storage/37/17634868/1646039615/Bw-iv952DbQngiof8nY-xg/17634868.pdf
CALYPSO HEIMEIER
|  | Výpočet Kv ventilu: | teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 4: Výpočet Kv ventilu:
|  | Kv (m3/hod) | kg/hod | kPa |  | Kv (m3/hod) | kg/hod | kPa
|  | 1 | 1.5 | 0.1 | 0.047434 | 0.025456 | 18 | 50
|  | 2 | 2.6 | 0.1 | 0.082219 | 0.046669 | 33 | 50
|  | 3 | 4 | 0.1 | 0.12649 | 0.084853 | 60 | 50
|  | 4 | 6.8 | 0.1 | 0.21503 | 0.12728 | 90 | 50
|  | 5 | 7.8 | 0.1 | 0.24666 | 0.21213 | 150 | 50
|  | 6 | 9.6 | 0.1 | 0.30358 | 0.25456 | 180 | 50
|  | 7 | 12 | 0.1 | 0.37947 | 0.33941 | 240 | 50
|  | 8 | 12 | 0.1 | 0.37947 | 0.33941 | 240 | 50
|  | 1 | teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 1: 1000; teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 2: 100
|  | 1 | teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 1: 1000; teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 2: 100
|  | 1 | teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 1: 1000; teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 2: 100
|  | 1 | teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 1: 1000; teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 2: 100
|  | 1 | teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 1: 1000; teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 2: 100
měření
vestavěné termoventily Korado typ 43333 | [16 empty] | bar | sec/litr | kg/hod | kPa | Kv
přednastavení klíčkem - otáčení clonek: |  |  | teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 6: zdvih termohlavicí 0,3 mm/K maximálně dá termoventil 3,2 mm, tedy 11K. | [8 empty] | 0.2 | 6 | 600 | 20 | 1.3416 | celkové Kv plněotevřený ventil
| mm | mm2 | [7 empty] | mm obvod | mm/K | mm2/K | Kv na stupeň |  |  |  | 0.16 | 56.6 | 63.6042 | 16 | 0.15901 | stupeň 2 dle výpočtu 0,17 |  |  | 0.17 | 0.93536 | bar: teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 1
1 | 1 | 0.785 | teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 1: 0.03925; teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 6: 11 | mm prumer | 69.08 | 0.3 | 20.724 | 1.0362 | [5 empty] | 1000 | 100 | 1
2 | 2.1 | 3.4619 | teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 1: 0.17309
3 | 3.2 | 8.0384 | teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 1: 0.40192
4 | 4 | 12.56 | teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 1: 0.628
5 | 5.2 | 21.2264 | teoreticky odpovídá průměru sedla 16,5 mm, na fotkách je 7,6 mm. 1: 1.0613
6

## Kv clony
Výpočet Kv ventilu, voda:
m2 | m/s | hustota | cm2 | (mm) průměr | výška(m) - dostřel | Pa | m3/hod |  | Kv | Kv / odm hust | kontrola |  | kg/hod | kPa | mm2 průřez | Kv (m3/hod)
2e-05 | 14 | 1000 | 0.2 | 5.0475 | 9.8 | 98000 | 1.008 | voda | 0.98209 | 0.031056 | 6.2113e-07 |  | 1000 | 104 | 20 | 1
0.0009 | 9 | 1.2 | 9 | 33.86 | 4.05 | 48.6 | 29.16 | vzduch | 0.00075602 | 0.00069014 | 6.2113e-07
0.015 | 1.2 | 1.2 | 150 | 138.2327 | 0.072 | 0.864 | 64.8 | vzduch | 4.5361e-05 | 4.1409e-05 | 6.2113e-07
http://www.elearn.vsb.cz/archivcd/FS/MT/Mechanika%20tekutin.pdf
Výpočet Kv ventilu:
| Kv (m3/hod) | kg/hod | kPa |  | Torricelliho výraz. |  | str. 179/260 |  | teotreticky je Kv 5% průřezu v mm2
| 1 | 1000 | 104 | [5 empty] | a obráceně průřez v mm2 je 20 násobek Kv.
| 8.9 | 8900 | 104
korado: | kPa | h (m) | průměr (mm) | průřez (mm2) | opravný koef. | v (m/s) | kg/hod | Kv |  | násobek
1 | 595 | 60.7143 | 0.95 | 0.70846 | 1 | 34.4964 | 87.9818 | 0.035707 | 0.0504 | 19.8413
2 | 115 | 11.7347 | 1.44 | 1.6278 | 1 | 15.1658 | 88.8712 | 0.08204 | 0.0504 | 19.8413
3 | 22 | 2.2449 | 2.18 | 3.7306 | 1 | 6.6332 | 89.0864 | 0.18802 | 0.0504 | 19.8413
4 | 6.5 | 0.66327 | 2.95 | 6.8315 | 1 | 3.6056 | 88.6723 | 0.34431 | 0.0504 | 19.8413
5 | 2.9 | 0.29592 | 3.6 | 10.1736 | 1 | 2.4083 | 88.2046 | 0.51275 | 0.0504 | 19.8413
6 | 1.3 | 0.13265 | 4.4 | 15.1976 | 1 | 1.6125 | 88.2194 | 0.76596 | 0.0504 | 19.8413
VE-4523 | 98 | 10 | 5 | 19.625 | 1 | 14 | 989.1 | 0.9891 | 0.0504 | 19.8413
3 | 98 | 10 | 8.7 | 59.4166 | 1 | 14 | 2994.5992 | 2.9946 | 0.0504 | 19.8413
11 | 98 | 10 | 16.6 | 216.3146 | 1 | 14 | 10902.2558 | 10.9023 | 0.0504 | 19.8413
14 | 98 | 10 | 18.8 | 277.4504 | 1 | 14 | 13983.5002 | 13.9835 | 0.0504 | 19.8413
VE-4523A | 98 | 10 | 5 | 19.625 | 1 | 14 | 989.1 | 0.9891 | 0.0504 | 19.8413
3.2 | 98 | 10 | 9 | 63.585 | 1 | 14 | 3204.684 | 3.2047 | 0.0504 | 19.8413
6 | 98 | 10 | 12.4 | 120.7016 | 1 | 14 | 6083.3606 | 6.0834 | 0.0504 | 19.8413
9.5 | 98 | 10 | 15 | 176.625 | 1 | 14 | 8901.9 | 8.9019 | 0.0504 | 19.8413 | [5 empty] | obr. 11.3 Rychlostní, kontrakční a výtokový součinitel malého otvoru
tučné jsou výsledky nejprve kontrolně clonkového ventilu Korado s přednastavením 1 až 6. Vrtané průměry ještě musím ověřit, ale zdají se reálné.
pro ventil samotíž vychází průřezy clon od 60 mm2 po plně otevřené až 176, resp. 277 mm2. | [7 empty] | Kv teor | 6.0351 | 10.174 | 18.3125 | 29.0387 | 50.5858 | 68.5792 | 109.8376
[8 empty] | ocel: | 3 / 8 | 1 / 2 | 3 / 4 | 4 / 4 | 5 / 4 | 6 / 4 | 8 / 4
[9 empty] | 12.4 | 16.1 | 21.6 | 27.2 | 35.9 | 41.8 | 52.9
výpočet Kv dlouhé trubky: | [7 empty] | řada vnitřních průměrů měděných trubek:
|  | 1.5 | [5 empty] | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32
nátoková trubka: |  |  |  | tlak |  |  |  |  | Výpočet Kv ventilu:
vnitř. |  | délka |  | ztr |  |  |  |  | Kv (m3/hod) | kg/hod | kPa
průměr | l/s | m | m/s | Pa | Kv | jako průřez mm2: |  |  | 1 | 1000 | 104
mm | [6 empty] | jako průměr mm |  | 8.9 | 8900 | 104
35.9 | 0.3 | 0.1 | 0.29653 | 3.0721 | 198.7126 | 3974.252 | 71.1529 | 35.9 | [5 empty] | 20
35.9 | 0.3 | 0.15 | 0.29653 | 4.6081 | 162.2482 | 3244.9632 | 64.2939 | 35.9 |  | dt (K) | h (m) | tlak (kPa) |  | 20
35.9 | 0.3 | 0.225 | 0.29653 | 6.9121 | 132.4751 | 2649.5013 | 58.0961 | 35.9 |  | 20 | 20 | 1.6 | samotíž | 20
35.9 | 0.3 | 0.3375 | 0.29653 | 10.3682 | 108.1654 | 2163.3088 | 52.4958 | 35.9 | [5 empty] | 20
35.9 | 0.3 | 0.50625 | 0.29653 | 15.5523 | 88.3167 | 1766.3342 | 47.4353 | 35.9 | [5 empty] | 20
35.9 | 0.3 | 0.75938 | 0.29653 | 23.3285 | 72.1103 | 1442.2059 | 42.8626 | 35.9 | [5 empty] | 20
35.9 | 0.3 | 1.1391 | 0.29653 | 34.9927 | 58.8778 | 1177.5561 | 38.7308 | 35.9 | [5 empty] | 20
35.9 | 0.3 | 1.7086 | 0.29653 | 52.4891 | 48.0735 | 961.4706 | 34.9972 | 35.9 | [5 empty] | 20
35.9 | 0.3 | 2.5629 | 0.29653 | 78.7336 | 39.2519 | 785.0374 | 31.6235 | 35.9 | [5 empty] | 20
35.9 | 0.3 | 3.8443 | 0.29653 | 118.1004 | 32.049 | 640.9804 | 28.5751 | 35.9 | [5 empty] | 20
Vztah mezi Kv a průřezem clony:
Kw | dT | l/s | kW(kontrola) |  | efektivní průměr jako funkce délky trubky. |  |  |  |  | Kv x 20 je průřez clony v mm2. Kv=1 je díra 20 mm2
20 | 20 | 0.2381 | 20
zrychlení:
[11 empty] | m/s | výška (m) | tlak (kPa) | dT varu
[11 empty] | 1 | 0.05 | 0.5 | 0.1
20 |  | 14
15 |  | 6
60 |  | 2.3333
110
79
20
60
364
dle řádku 38 by ekvivalentem 4c ventilu s Kv 14 bylo cca 20 metrů trubky navíc jako vodorovné vedení (10 tam a 10 zpátky)

## konduktivita vody
slanost vody |  |  | https://cs.wikipedia.org/wiki/Salinita
Podíl soli v některých mořích:
Mrtvé moře - 330 g/l
Rudé moře - 42 g/l
Středozemní moře - 38 g/l
Černé moře - 19 g/l
Baltské moře - 4 g/l
měděné trubky 15 mm / 18 mm v sobě 1 m:
http://www.analyzavody.cz/vlastnosti-vody/konduktivita/ | [5 empty] | m | m2
[6 empty] | 0.0155 | 0.09734 | plocha
mS/m | mg/l | [5 empty] | 0.0005 | vzdálenost
125 | 1000 | max pitná voda |  |  |  |  | 40 | mS/m
50 | 400 | do |  |  |  |  | 7.7872 | S
40 |  | průměr |  |  |  |  | 0.12842 | Ohm 1m
25 | 200 | od |  |  |  |  | 1.2842 | 10 cm
0.3 |  | destilovaná |  |  |  |  | 12.8416 | 1 cm
0.05
http://uiozp.ft.utb.cz/studmat/2013820142334/T7TV072012.pdf
Elektrická konduktivita roztoku KCl o koncentraci 0,01 mol·l-3
°C | 20 | 21 | 22 | 25 | 0,7456 g KCl p. a. vysušeného při 105 °C a rozpuštěním v redestilované nebo demineralizované vodě a doplněním objemu přesně na jeden litr.
(mS·m-1) | 127.8 | 130.5 | 133.2 | 141.3
|  | 2.7 | 2.7 | 2.7
uS/cm | 1278 |  |  | 1413
typicky 0,5 g solí/litr.
300
|  | 150 | gramů v topné vodě.
http://www.zshk.cz/safra/SBIRKA_PRIKLADU/Konduktometrie.htm
Objem NaOH [ml] | měrná el. vodivost [mS/cm]
0 | 3.5
0.2 | 3.08
0.4 | 2.66
0.6 | 2.26
0.8 | 1.85
1 | 1.49
1.2 | 1.28
1.4 | 1.31
1.6 | 1.4
1.8 | 1.52
2 | 1.63
2.2 | 1.74
2.4 | 1.88
2.6 | 2.18
2.8 | 2.54
3 | 2.88
3.2 | 3.24
3.4 | 3.6
3.6 | 3.94

## tabulka světlostí
https://www.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/14-porovnani-svetlosti-dn-mm-a-svetlosti-v-palcich
Výpočet Kv ventilu:
|  |  |  | výkon | [8 empty] | Kv (m3/hod) | kg/hod | kPa
| JMENOVITÁ SVĚTLOST |  |  | kotle | vstup | výstup | průtok | světlost | rychlost |  |  |  | 1 | 1000 | 104
| DN |  |  | kW | °C | °C | kg/hod | mm | m/s | Pa/m | prednast | prumer | Kv
průřez mm2 | [mm] | ["] |  | 6 | 50 | 75 | 205.7143 | 20 | 0.18198 | 26.5581 | 0.5 | 0.79785 | 0.024985 | 2.45 | 1
28.26 | 6 | 1/8 |  | 22 | 50 | 75 | 754.2857 | 20 | 0.66727 | 282.599 | 1.5 | 1.1168 | 0.048951 | 4.8 | 1
50.24 | 8 | 1/4 |  | 22 | 50 | 90 | 471.4286 | 20 | 0.41705 | 120.1357 | 2.5 | 1.8022 | 0.12748 | 12.5 | 1
78.5 | 10 | 3/8 | [8 empty] | 3.5 | 2.6486 | 0.27535 | 27 | 1
176.625 | 15 | 1/2 | [8 empty] | 4.5 | 3.3034 | 0.42832 | 42 | 1
314 | 20 | 3/4 | [8 empty] | 5.5 | 3.9483 | 0.61188 | 60 | 1
490.625 | 25 | 1 |  | výkony | [6 empty] | 6.5 | 4.727 | 0.87703 | 86 | 1
803.84 | 32 | 1.25 |  | radiátorů | vstup | výstup | průtok | světlost | rychlost
1256 | 40 | 1.5 |  | kW | °C | °C | kg/hod | mm | m/s | Pa/m | 1 | 1.8372 | 0.13248 | 22.5 | 3
1962.5 | 50 | 2 |  | 14 | 75 | 45 | 400 | 20 | 0.35386 | 89.085 | 2 | 2.2584 | 0.20019 | 34 | 3
3316.625 | 65 | 2.5 |  | 14 | 75 | 40 | 342.8571 | 20 | 0.30331 | 67.2917 | 3 | 2.8724 | 0.32383 | 55 | 3
5024 | 80 | 3 |  | 22 | 75 | 65 | 1885.7143 | 40 | 0.41705 | 49.8155 | 4 | 3.1226 | 0.38271 | 65 | 3
7850 | 100 | 4 |  | 1 | 75 | 65 | 85.7143 | 10 | 0.30331 | 162.2816 | 5 | 3.4642 | 0.47103 | 80 | 3
12265.625 | 125 | 5 |  | 2 | 75 | 65 | 171.4286 | 15 | 0.26961 | 78.2593 | 6 | 3.8731 | 0.58878 | 100 | 3
17662.5 | 150 | 6 | [8 empty] | 7 | 4.1534 | 0.6771 | 115 | 3
31400 | 200 | 8 | [8 empty] | 8 | 4.416 | 0.76542 | 130 | 3
49062.5 | 250 | 10
70650 | 300 | 12 |  |  | vnitr pr. | m/s | Pa/m | l/s
96162.5 | 350 | 15 |  |  | 25 | 1.2 | 619.401 | 0.58875 |  |  |  | Vztah mezi Kv a průřezem clony:
125600 | 400 | 16 | [9 empty] | Kv x 20 je průřez clony v mm2. Kv=1 je díra 20 mm2
158962.5 | 450 | 18 |  |  | v | h | ztráta
196250 | 500 | 20 |  |  | m/s | m | kPa
282600 | 600 | 24 |  |  | 0.5 | 0.0125 | 0.125
[5 empty] | 13 | 8.45 | 84.5
http://www.vipa.cz/dimenze.html |  |  |  |  | 30 | 45 | 450
OCELOVÉ TRUBKY ZÁVITOVÉ BĚŽNÉ
Vnější průměr trubky D [mm] | Jmen. světlost v mm DN [mm] | Jmen. světlost v palcích DN (Js) [″]
17.1 | 10 | 2019-08-03
21.4 | 15 | 2019-02-01
26.9 | 20 | 2019-04-03
33.7 | 25 | 1
42.4 | 32 | 1.25
48.3 | 40 | 1.5 |  |  | 15
60.2 | 50 | 2 |  |  | 1.2
12.5
1.2
pořadí | DN | vnější (mm) | stěna (mm) | světlost (mm) | vztah | možná zaokr.
1 | 15 | 21.3 | 2.3 | 16.7 | 20.4 | 17
2 | 15 | 21.3 | 2.6 | 16.1 | 20.4 | 17
3 | 15 | 21.3 | 2.9 | 15.5 | 20.4 | 17
4 | 20 | 26.9 | 2.3 | 22.3 | 26.4 | 22
5 | 20 | 26.9 | 2.6 | 21.7 | 26.4 | 22
6 | 20 | 26.9 | 2.9 | 21.1 | 26.4 | 22
7 | 25 | 33.7 | 2.3 | 29.1 | 32.4 | 27
8 | 25 | 33.7 | 2.6 | 28.5 | 32.4 | 27
9 | 25 | 33.7 | 2.9 | 27.9 | 32.4 | 27
10 | 25 | 33.7 | 3.2 | 27.3
11 | 32 | 42.4 | 2.6 | 37.2
12 | 32 | 42.4 | 2.9 | 36.6
13 | 32 | 42.4 | 3.2 | 36

## jednoduchý výpočet potrubí
Výpočet průměru potrubí pro daný přenos energie |  |  |  |  | zadávejte žlutá pole!
číslo sloupce: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Přenášený výkon kW | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
tepelný spád K | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
Požadovaná průtoková rychlost m/s | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
průtok l/s | 0.02381 | 0.047619 | 0.071429 | 0.095238 | 0.14286 | 0.2381 | 0.095238 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 0.2381 | 0.2381 | 0.2381 | 0.2381 | 0.2381
průřez mm2 | 95.2381 | 190.4762 | 285.7143 | 380.9524 | 571.4286 | 952.381 | 380.9524 | 5714.2857 | 5714.2857 | 5714.2857 | 952.381 | 952.381 | 952.381 | 952.381 | 952.381
vnitřní průměr mm | 11.0146 | 15.5771 | 19.0779 | 22.0293 | 26.9803 | 34.8314 | 22.0293 | 85.3191 | 85.3191 | 85.3191 | 34.8314 | 34.8314 | 34.8314 | 34.8314 | 34.8314
délka potrubí (m) | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50
Vnitřní světlost potrubí (mm) | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | 32 | 85 | 85 | 85 | 85 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20
skutečná rychlost (m/s) | 0.30331 | 0.35894 | 0.35544 | 0.30331 | 0.29117 | 0.2962 | 0.016792 | 0.25188 | 0.25188 | 0.25188 | 0.75827 | 0.75827 | 0.75827 | 0.75827 | 0.75827
Tlaková ztráta potrubí (Pa) jedna trubka!! | 162.2816 | 1580.0911 | 119.2342 | 67.2917 | 47.0565 | 35.4799 | 0.05528 | 7.6394 | 7.6394 | 7.6394 | 17831.2634 | 17831.2634 | 17831.2634 | 17831.2634 | 17831.2634
každý sloupec je samostatným výpočtem. Je tak možné porovnávat jednotlivé varianty. Tlakové ztráty je počítána jedna! trubka.
K radiátoru vzdáleném 3 metry tedy musíte do řádku 10 napsat 6 metrů + připočítat typicky 10 kPa na správnou funkci termoventilu.
vše důsledně řešeno v souboru
http://kondenzace.kvalitne.cz/vypocet-topne-soustavy-radiatoru/
http://kondenzace.kvalitne.cz/kks/navrh-radiatoru-a-stoupacek-vzor.xlsx
zde je odvození matematického vztahu slovně popsaného následovně:
Tlaková ztráta(Pa) je délka(m) krát 26500 krát vnitřní průměr trubky (mm) na 1,27 krát rychlost proudění (m/s) na 1,82.
Zajímavá souvislost vzniká s porovnáním výpočtu Kv , kde exponent rychlosti proudění je 2,0 tedy přesně druhá mocnina. Pro trubky tento exponent 1,82. Tedy se ke 2,0 blíží.
Chyba výpočtu pro měděné trubky +-1%. PEX má mít odpor o 5% nižší proti mědi ( PEX je hladší povrch).
Reálné měření hotových PEX AL PEX podlah ale vykazovalo odpory o 30% vyšší. Možná díky mnoha obloukům.
délka m |  | průměr mm | m/s |  | Tlak ztráta Pa
1 |  | 85 | 0.2518 |  | 7.6349
1 |  | 85 | 1 |  | 93.9472
1 |  | 85 | 1 |  | 93.9472
http://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/87-vypocet-tlakove-ztraty-trenim-v-potrubi
|  |  | rychlost | tlak. ztr.
|  |  | m/s | Pa/m |  | poměr
1 | pex20/16 | 16 | 0.3 | 84 | 87.5738 | 1.0425
1 |  | 16 | 0.6 | 288 | 309.2066 | 1.0736
1 |  | 16 | 1.2 | 1017 | 1091.7504 | 1.0735
1 | med 28/25 | 25 | 0.3 | 49.2 | 49.6847 | 1.0099
1 |  | 25 | 0.6 | 173 | 175.4274 | 1.014
1 |  | 25 | 1.2 | 625 | 619.401 | 0.99104
1 | med 22/20 | 20 | 0.3 | 65.2 | 65.9627 | 1.0117
1 |  | 20 | 0.6 | 228 | 232.9019 | 1.0215
1 |  | 20 | 1.2 | 826 | 822.3329 | 0.99556
1 | med18 | 16 | 0.3 | 86 | 87.5738 | 1.0183
1 |  | 16 | 0.6 | 303 | 309.2066 | 1.0205
1 |  | 16 | 1.2 | 1093 | 1091.7504 | 0.99886
1 | med15 | 13 | 0.3 | 113 | 113.9983 | 1.0088
1 |  | 13 | 0.6 | 394 | 402.5067 | 1.0216
1 |  | 13 | 1.2 | 1419 | 1421.1754 | 1.0015
1 | med12 | 10 | 0.3 | 158 | 159.0767 | 1.0068
1 |  | 10 | 0.6 | 550 | 561.6699 | 1.0212
1 |  | 10 | 1.2 | 1979 | 1983.1508 | 1.0021
|  | průměr | l/s | m | m/s | Pa
mm
| 0.3 | 25 | 0.14719 | 1 | 0.3 | 49.6847
| 0.6 | 25 | 0.29437 | 1 | 0.6 | 175.4274
| 1.2 | 25 | 0.58875 | 1 | 1.2 | 619.401

## exponent
dT K proti dT 50K
dT | -1 | 0.0001 | 1 | 5 | 18 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60
tabulka | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.265 | 0.304 | 0.515 | 0.748 | 1 | 1.267
1.3 | #NUM! | 3.9025e-08 | 0.006185 | 0.050119 | 0.26497 | 0.30386 | 0.51475 | 0.7482 | 1 | 1.2675 |  | výpočet dle algoritmu zveřejněných tabulek
teorie T4 | -0.015495 | 1.5574e-06 | 0.015653 | 0.079873 | 0.30705 | 0.34461 | 0.54345 | 0.76151 | 1 | 1.2602
1.3 | -0.015292 | 1.5385e-06 | 0.015477 | 0.079231 | 0.30683 | 0.34462 | 0.54462 | 0.76308 | 1 | 1.2554 |  | výpočet z taylorova rozvoje T4-T4
0.12 | -0.1424 | -0.12 | -0.0976 | -0.008 | 0.2832 | 0.328 | 0.552 | 0.776 | 1 | 1.224 |  | exponent z 10panel vzor
exp | #NUM! | 1.4726e-07 | 0.02334 | 0.18913 | 0.99988 | 0.99955 | 0.99952 | 1.0003 | 1 | 1.0004
nas | -0.057707 | 5.8055e-06 | 0.058403 | 0.29898 | 1.1579 | 1.1336 | 1.0575 | 1.0202 | 1 | 0.99083
nas/t4 | 0.98691 | 0.98783 | 0.98872 | 0.99196 | 0.99928 | 1 | 1.0021 | 1.0021 | 1 | 0.99622
exp / T4
|  | 1:20 | [5 empty] | 38.0943
jímka: | 2.5e-10 | 0.025 | [5 empty] | 37.1537
0.0326 | 1 | 1 |  | derivace:
0:02 | 2.5e-10 | 0.025 | 1:20 | 29.5 | 29.5 | 29.5 | 1 | 37.8 | 1.3 |  | 0.006
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  | 20
| T^4 | deriv | exp | W | W exp
0:00 | 170 | 100 | 100
0:02 | 162.2141 | 98 | 98.0248 | 229.6842 | 59 | 58.2686 | 1.56 | 1.5608 | 1.7826 | 1.1427 | 1.1681
0:04 | 155.0874 | 96.05 | 96.0984 | 210.2361 | 57.525 | 56.83 | 1.521 | 1.5218 | 1.7249 | 1.1341 | 1.1566
0:06 | 148.534 | 94.1487 | 94.2195 | 193.3265 | 56.0869 | 55.4268 | 1.483 | 1.4838 | 1.6691 | 1.1255 | 1.1453
0:08 | 142.483 | 92.295 | 92.387 | 178.5046 | 54.6847 | 54.0583 | 1.4459 | 1.4467 | 1.615 | 1.117 | 1.1343
0:10 | 136.8756 | 90.4877 | 90.5998 | 165.4192 | 53.3176 | 52.7236 | 1.4098 | 1.4105 | 1.5627 | 1.1085 | 1.1236
0:12 | 131.6623 | 88.7255 | 88.8566 | 153.7929 | 51.9846 | 51.4219 | 1.3745 | 1.3753 | 1.5121 | 1.1001 | 1.1131
0:14 | 126.8011 | 87.0073 | 87.1566 | 143.4033 | 50.685 | 50.1523 | 1.3401 | 1.3409 | 1.4632 | 1.0918 | 1.1029
0:16 | 122.2564 | 85.3321 | 85.4985 | 134.0707 | 49.4179 | 48.914 | 1.3066 | 1.3074 | 1.4158 | 1.0835 | 1.093
0:18 | 117.9971 | 83.6988 | 83.8813 | 125.6479 | 48.1825 | 47.7063 | 1.274 | 1.2747 | 1.37 | 1.0753 | 1.0833
0:20 | 113.9966 | 82.1064 | 82.3041 | 118.0137 | 46.9779 | 46.5284 | 1.2421 | 1.2428 | 1.3256 | 1.0672 | 1.0738
0:22 | 110.2317 | 80.5537 | 80.7658 | 111.0669 | 45.8034 | 45.3796 | 1.2111 | 1.2117 | 1.2827 | 1.0591 | 1.0646
0:24 | 106.6817 | 79.0399 | 79.2655 | 104.7229 | 44.6584 | 44.2592 | 1.1808 | 1.1814 | 1.2412 | 1.0511 | 1.0556
0:26 | 103.3288 | 77.5639 | 77.8022 | 98.9101 | 43.5419 | 43.1664 | 1.1513 | 1.1519 | 1.201 | 1.0432 | 1.0468
0:28 | 100.1571 | 76.1248 | 76.375 | 93.5676 | 42.4534 | 42.1007 | 1.1225 | 1.1231 | 1.1621 | 1.0353 | 1.0383
0:30 | 97.1522 | 74.7217 | 74.9831 | 88.6435 | 41.392 | 41.0612 | 1.0944 | 1.095 | 1.1245 | 1.0274 | 1.0299
0:32 | 94.3016 | 73.3536 | 73.6256 | 84.0928 | 40.3572 | 40.0474 | 1.0671 | 1.0677 | 1.0881 | 1.0197 | 1.0218
0:34 | 91.5939 | 72.0198 | 72.3016 | 79.877 | 39.3483 | 39.0586 | 1.0404 | 1.041 | 1.0528 | 1.012 | 1.0138
0:36 | 89.0189 | 70.7193 | 71.0103 | 75.9624 | 38.3646 | 38.0943 | 1.0144 | 1.0149 | 1.0187 | 1.0043 | 1.0061
0:38 | 86.5674 | 69.4513 | 69.7508 | 72.3197 | 37.4055 | 37.1537 | 0.98903 | 0.98956 | 0.98576 | 0.9967 | 0.9985
0:40 | 84.231 | 68.215 | 68.5225 | 68.9232 | 36.4703 | 36.2364 | 0.9643 | 0.96482 | 0.95384 | 0.98915 | 0.99113
0:42 | 82.0022 | 67.0096 | 67.3244 | 65.7502 | 35.5586 | 35.3417 | 0.94019 | 0.9407 | 0.92296 | 0.98167 | 0.98395
0:44 | 79.874 | 65.8344 | 66.156 | 62.7807 | 34.6696 | 34.4691 | 0.91669 | 0.91719 | 0.89308 | 0.97424 | 0.97694
0:46 | 77.8402 | 64.6885 | 65.0164 | 59.9971 | 33.8029 | 33.6181 | 0.89377 | 0.89426 | 0.86416 | 0.96687 | 0.9701
0:48 | 75.895 | 63.5713 | 63.9049 | 57.3835 | 32.9578 | 32.788 | 0.87143 | 0.8719 | 0.83618 | 0.95955 | 0.96343
0:50 | 74.0331 | 62.482 | 62.8209 | 54.926 | 32.1339 | 31.9785 | 0.84964 | 0.8501 | 0.80911 | 0.95229 | 0.95693
0:52 | 72.2497 | 61.42 | 61.7637 | 52.6119 | 31.3305 | 31.1889 | 0.8284 | 0.82885 | 0.78291 | 0.94509 | 0.95058
0:54 | 70.5402 | 60.3845 | 60.7325 | 50.4299 | 30.5472 | 30.4189 | 0.80769 | 0.80813 | 0.75756 | 0.93794 | 0.9444
0:56 | 68.9005 | 59.3749 | 59.7268 | 48.3699 | 29.7836 | 29.6678 | 0.7875 | 0.78792 | 0.73303 | 0.93084 | 0.93836
0:58 | 67.3269 | 58.3905 | 58.746 | 46.4228 | 29.039 | 28.9353 | 0.76781 | 0.76823 | 0.7093 | 0.9238 | 0.93248
1:00 | 65.8157 | 57.4307 | 57.7893 | 44.5802 | 28.313 | 28.2209 | 0.74861 | 0.74902 | 0.68633 | 0.91681 | 0.92674
1:02 | 64.3637 | 56.495 | 56.8563 | 42.8346 | 27.6052 | 27.5241 | 0.7299 | 0.7303 | 0.66411 | 0.90987 | 0.92114
1:04 | 62.9677 | 55.5826 | 55.9463 | 41.1793 | 26.915 | 26.8446 | 0.71165 | 0.71204 | 0.64261 | 0.90298 | 0.91568
1:06 | 61.6251 | 54.693 | 55.0588 | 39.6079 | 26.2422 | 26.1818 | 0.69386 | 0.69424 | 0.6218 | 0.89615 | 0.91035
1:08 | 60.3331 | 53.8257 | 54.1932 | 38.1149 | 25.5861 | 25.5353 | 0.67651 | 0.67688 | 0.60167 | 0.88937 | 0.90516
1:10 | 59.0892 | 52.9801 | 53.349 | 36.695 | 24.9465 | 24.9049 | 0.6596 | 0.65996 | 0.58219 | 0.88264 | 0.90009
1:12 | 57.8911 | 52.1556 | 52.5256 | 35.3435 | 24.3228 | 24.29 | 0.64311 | 0.64346 | 0.56334 | 0.87596 | 0.89515
1:14 | 56.7367 | 51.3517 | 51.7225 | 34.0561 | 23.7147 | 23.6902 | 0.62703 | 0.62737 | 0.5451 | 0.86934 | 0.89034
1:16 | 55.6238 | 50.5679 | 50.9393 | 32.8287 | 23.1219 | 23.1053 | 0.61136 | 0.61169 | 0.52745 | 0.86276 | 0.88564
1:18 | 54.5507 | 49.8037 | 50.1754 | 31.6577 | 22.5438 | 22.5349 | 0.59607 | 0.5964 | 0.51038 | 0.85623 | 0.88105
1:20 | 53.5154 | 49.0586 | 49.4304 | 30.5397 | 21.9802 | 21.9785 | 0.58117 | 0.58149 | 0.49385 | 0.84975 | 0.87658
1:22 | 52.5164 | 48.3321 | 48.7037 | 29.4715 | 21.4307 | 21.4358 | 0.56664 | 0.56695 | 0.47786 | 0.84332 | 0.87222
1:24 | 51.552 | 47.6238 | 47.995 | 28.4503 | 20.8949 | 20.9066 | 0.55248 | 0.55278 | 0.46239 | 0.83694 | 0.86797
1:26 | 50.6207 | 46.9332 | 47.3038 | 27.4733 | 20.3726 | 20.3904 | 0.53866 | 0.53896 | 0.44742 | 0.83061 | 0.86382
1:28 | 49.7211 | 46.2599 | 46.6297 | 26.5382 | 19.8633 | 19.8869 | 0.5252 | 0.52548 | 0.43293 | 0.82432 | 0.85978
1:30 | 48.8518 | 45.6034 | 45.9722 | 25.6424 | 19.3667 | 19.3959 | 0.51207 | 0.51235 | 0.41892 | 0.81808 | 0.85583
1:32 | 48.0117 | 44.9633 | 45.3309 | 24.7841 | 18.8825 | 18.917 | 0.49927 | 0.49954 | 0.40535 | 0.81189 | 0.85199
1:34 | 47.1995 | 44.3392 | 44.7055 | 23.961 | 18.4104 | 18.45 | 0.48678 | 0.48705 | 0.39223 | 0.80575 | 0.84823
1:36 | 46.414 | 43.7308 | 44.0955 | 23.1714 | 17.9502 | 17.9945 | 0.47462 | 0.47487 | 0.37953 | 0.79965 | 0.84457
1:38 | 45.6542 | 43.1375 | 43.5006 | 22.4134 | 17.5014 | 17.5502 | 0.46275 | 0.463 | 0.36724 | 0.7936 | 0.841
1:40 | 44.9191 | 42.559 | 42.9204 | 21.6856 | 17.0639 | 17.1169 | 0.45118 | 0.45143 | 0.35535 | 0.7876 | 0.83752
1:42 | 44.2077 | 41.9951 | 42.3545 | 20.9864 | 16.6373 | 16.6942 | 0.4399 | 0.44014 | 0.34384 | 0.78164 | 0.83413
1:44 | 43.5191 | 41.4452 | 41.8025 | 20.3143 | 16.2214 | 16.2821 | 0.4289 | 0.42914 | 0.33271 | 0.77573 | 0.83082
1:46 | 42.8524 | 40.9091 | 41.2642 | 19.668 | 15.8158 | 15.88 | 0.41818 | 0.41841 | 0.32194 | 0.76986 | 0.82759
1:48 | 42.2067 | 40.3863 | 40.7392 | 19.0463 | 15.4204 | 15.488 | 0.40773 | 0.40795 | 0.31152 | 0.76403 | 0.82444
1:50 | 41.5814 | 39.8767 | 40.2272 | 18.448 | 15.0349 | 15.1056 | 0.39753 | 0.39775 | 0.30143 | 0.75825 | 0.82136
1:52 | 40.9756 | 39.3798 | 39.7278 | 17.872 | 14.6591 | 14.7326 | 0.3876 | 0.38781 | 0.29167 | 0.75251 | 0.81837
1:54 | 40.3885 | 38.8953 | 39.2407 | 17.3172 | 14.2926 | 14.3689 | 0.37791 | 0.37811 | 0.28223 | 0.74682 | 0.81544
1:56 | 39.8196 | 38.4229 | 38.7656 | 16.7827 | 13.9353 | 14.0141 | 0.36846 | 0.36866 | 0.27309 | 0.74117 | 0.81259
1:58 | 39.2682 | 37.9623 | 38.3023 | 16.2676 | 13.5869 | 13.6681 | 0.35925 | 0.35944 | 0.26425 | 0.73556 | 0.80981
2:00 | 38.7336 | 37.5133 | 37.8504 | 15.7709 | 13.2472 | 13.3306 | 0.35027 | 0.35046 | 0.25569 | 0.72999 | 0.8071
2:02 | 38.2152 | 37.0754 | 37.4097 | 15.2919 | 12.916 | 13.0015 | 0.34151 | 0.34169 | 0.24741 | 0.72447 | 0.80446
2:04 | 37.7125 | 36.6485 | 36.9798 | 14.8298 | 12.5931 | 12.6805 | 0.33297 | 0.33315 | 0.2394 | 0.71899 | 0.80188
2:06 | 37.2249 | 36.2323 | 36.5606 | 14.3839 | 12.2783 | 12.3674 | 0.32465 | 0.32482 | 0.23165 | 0.71355 | 0.79936
2:08 | 36.7519 | 35.8265 | 36.1517 | 13.9534 | 11.9713 | 12.062 | 0.31653 | 0.3167 | 0.22415 | 0.70815 | 0.79691
2:10 | 36.293 | 35.4309 | 35.7529 | 13.5378 | 11.6721 | 11.7642 | 0.30862 | 0.30878 | 0.21689 | 0.70279 | 0.79452
2:12 | 35.8477 | 35.0451 | 35.364 | 13.1363 | 11.3803 | 11.4738 | 0.3009 | 0.30106 | 0.20987 | 0.69747 | 0.79218
2:14 | 35.4156 | 34.669 | 34.9847 | 12.7485 | 11.0957 | 11.1905 | 0.29338 | 0.29354 | 0.20308 | 0.6922 | 0.78991
2:16 | 34.9961 | 34.3022 | 34.6147 | 12.3737 | 10.8184 | 10.9142 | 0.28604 | 0.2862 | 0.1965 | 0.68696 | 0.78769
2:18 | 34.5889 | 33.9447 | 34.2538 | 12.0115 | 10.5479 | 10.6447 | 0.27889 | 0.27904 | 0.19014 | 0.68176 | 0.78552
2:20 | 34.1936 | 33.5961 | 33.9019 | 11.6612 | 10.2842 | 10.3819 | 0.27192 | 0.27207 | 0.18398 | 0.6766 | 0.78341
2:22 | 33.8098 | 33.2562 | 33.5587 | 11.3225 | 10.0271 | 10.1256 | 0.26512 | 0.26527 | 0.17803 | 0.67148 | 0.78135
2:24 | 33.4371 | 32.9248 | 33.2239 | 10.9949 | 9.7764 | 9.8756 | 0.2585 | 0.25864 | 0.17226 | 0.6664 | 0.77934
2:26 | 33.0752 | 32.6016 | 32.8974 | 10.6779 | 9.532 | 9.6317 | 0.25203 | 0.25217 | 0.16668 | 0.66136 | 0.77738
2:28 | 32.7236 | 32.2866 | 32.579 | 10.3712 | 9.2937 | 9.3939 | 0.24573 | 0.24587 | 0.16129 | 0.65635 | 0.77547
2:30 | 32.3821 | 31.9794 | 32.2684 | 10.0743 | 9.0614 | 9.162 | 0.23959 | 0.23972 | 0.15607 | 0.65139 | 0.77361
2:32 | 32.0503 | 31.6799 | 31.9655 | 9.787 | 8.8348 | 8.9358 | 0.2336 | 0.23373 | 0.15101 | 0.64646 | 0.77179
2:34 | 31.728 | 31.3879 | 31.6701 | 9.5087 | 8.614 | 8.7152 | 0.22776 | 0.22788 | 0.14612 | 0.64157 | 0.77002
2:36 | 31.4148 | 31.1032 | 31.3819 | 9.2392 | 8.3986 | 8.5 | 0.22206 | 0.22219 | 0.14139 | 0.63671 | 0.76829
2:38 | 31.1105 | 30.8257 | 31.1009 | 8.9782 | 8.1886 | 8.2901 | 0.21651 | 0.21663 | 0.13681 | 0.6319 | 0.76661
2:40 | 30.8147 | 30.555 | 30.8268 | 8.7253 | 7.9839 | 8.0854 | 0.2111 | 0.21122 | 0.13238 | 0.62711 | 0.76496
2:42 | 30.5272 | 30.2911 | 30.5595 | 8.4802 | 7.7843 | 7.8858 | 0.20582 | 0.20593 | 0.1281 | 0.62237 | 0.76336
2:44 | 30.2478 | 30.0339 | 30.2988 | 8.2427 | 7.5897 | 7.6911 | 0.20068 | 0.20079 | 0.12395 | 0.61766 | 0.76179
2:46 | 29.9762 | 29.783 | 30.0445 | 8.0126 | 7.4 | 7.5012 | 0.19566 | 0.19577 | 0.11994 | 0.61299 | 0.76027
2:48 | 29.7121 | 29.5384 | 29.7965 | 7.7894 | 7.215 | 7.316 | 0.19077 | 0.19087 | 0.11605 | 0.60835 | 0.75878
2:50 | 29.4554 | 29.3 | 29.5546 | 7.5731 | 7.0346 | 7.1354 | 0.186 | 0.1861 | 0.1123 | 0.60375 | 0.75733
2:52 | 29.2058 | 29.0675 | 29.3187 | 7.3633 | 6.8587 | 6.9592 | 0.18135 | 0.18145 | 0.10866 | 0.59918 | 0.75591
2:54 | 28.9631 | 28.8408 | 29.0887 | 7.1598 | 6.6873 | 6.7874 | 0.17682 | 0.17691 | 0.10514 | 0.59464 | 0.75453
2:56 | 28.7271 | 28.6198 | 28.8643 | 6.9624 | 6.5201 | 6.6198 | 0.1724 | 0.17249 | 0.10174 | 0.59014 | 0.75319
2:58 | 28.4976 | 28.4043 | 28.6454 | 6.7709 | 6.3571 | 6.4563 | 0.16809 | 0.16818 | 0.098444 | 0.58568 | 0.75187
3:00 | 28.2744 | 28.1942 | 28.4319 | 6.5852 | 6.1982 | 6.2969 | 0.16388 | 0.16397 | 0.095257 | 0.58125 | 0.75059
3:02 | 28.0572 | 27.9893 | 28.2238 | 6.4049 | 6.0432 | 6.1415 | 0.15979 | 0.15987 | 0.092173 | 0.57685 | 0.74934
3:04 | 27.8461 | 27.7896 | 28.0207 | 6.2299 | 5.8921 | 5.9898 | 0.15579 | 0.15588 | 0.089188 | 0.57248 | 0.74812
3:06 | 27.6406 | 27.5949 | 27.8227 | 6.0601 | 5.7448 | 5.8419 | 0.1519 | 0.15198 | 0.086301 | 0.56815 | 0.74694
3:08 | 27.4408 | 27.405 | 27.6295 | 5.8953 | 5.6012 | 5.6977 | 0.1481 | 0.14818 | 0.083506 | 0.56385 | 0.74578
3:10 | 27.2464 | 27.2199 | 27.4412 | 5.7352 | 5.4612 | 5.557 | 0.1444 | 0.14448 | 0.080803 | 0.55959 | 0.74465
3:12 | 27.0572 | 27.0394 | 27.2574 | 5.5799 | 5.3246 | 5.4198 | 0.14079 | 0.14086 | 0.078187 | 0.55535 | 0.74354
3:14 | 26.8732 | 26.8634 | 27.0782 | 5.429 | 5.1915 | 5.286 | 0.13727 | 0.13734 | 0.075655 | 0.55115 | 0.74247
3:16 | 26.6941 | 26.6918 | 26.9035 | 5.2824 | 5.0617 | 5.1555 | 0.13384 | 0.13391 | 0.073206 | 0.54698 | 0.74142
3:18 | 26.5199 | 26.5245 | 26.733 | 5.1401 | 4.9352 | 5.0282 | 0.13049 | 0.13056 | 0.070835 | 0.54284 | 0.7404
3:20 | 26.3503 | 26.3614 | 26.5668 | 5.0019 | 4.8118 | 4.9041 | 0.12723 | 0.1273 | 0.068542 | 0.53873 | 0.7394
3:22 | 26.1853 | 26.2023 | 26.4047 | 4.8676 | 4.6915 | 4.783 | 0.12405 | 0.12411 | 0.066323 | 0.53466 | 0.73843
3:24 | 26.0248 | 26.0473 | 26.2465 | 4.7371 | 4.5742 | 4.6649 | 0.12095 | 0.12101 | 0.064175 | 0.53061 | 0.73748
3:26 | 25.8685 | 25.8961 | 26.0923 | 4.6104 | 4.4599 | 4.5497 | 0.11792 | 0.11799 | 0.062097 | 0.5266 | 0.73655
3:28 | 25.7164 | 25.7487 | 25.9419 | 4.4872 | 4.3484 | 4.4374 | 0.11497 | 0.11504 | 0.060087 | 0.52261 | 0.73565
3:30 | 25.5683 | 25.605 | 25.7952 | 4.3675 | 4.2397 | 4.3278 | 0.1121 | 0.11216 | 0.058141 | 0.51866 | 0.73477
3:32 | 25.4242 | 25.4649 | 25.6521 | 4.2512 | 4.1337 | 4.221 | 0.1093 | 0.10936 | 0.056259 | 0.51473 | 0.73391

## export
|  | export dat AE2 - AE87 | export dat AE2 - AE87 | export dat AE2 - AE87 | export dat AE2 - AE87 | 0.38 | bez kor
nátoková teplota °C |  | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
vratná teplota °C |  | 65.8774 | 65.8774 | 65.8774 | 66.8429 | 65.8774 | 65.3327 | 12091.844
Celkový dif. tlak kPa |  | 26.4534 | 26.4534 | 42.9067 | 80.0825 | 26.4534 | 24.3449
topný výkon těles W |  | 9997.5517 | 9997.5517 | 9997.5517 | 9999.9122 | 9997.5517 | 9997.8573
celkový topný výkon W |  | 12091.844 | 12091.844 | 12091.844 | 20571.8525 | 12091.844 | 12074.99
celkový průtok kg/hod |  | 1136.1295 | 1136.1295 | 1136.1295 | 2161.6653 | 1136.1295 | 1070.622
|  | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv | Kv
| 1 | 0.56644 | 0.56644 | 0.56644 | 2.4408 | 0.56644 | 0.48481
| 2 | 0.44152 | 0.44152 | 0.43893 | 0.92244 | 0.44152 | 0.40076
| 3 | 0.38634 | 0.38634 | 0.37808 | 0.5758 | 0.38634 | 0.36137
| 4 | 0.34753 | 0.34753 | 0.33165 | 0.40556 | 0.34753 | 0.33239
| 5 | 0.31494 | 0.31494 | 0.29124 | 0.30423 | 0.31494 | 0.30691
| 6 | 0.28568 | 0.28568 | 0.25538 | 0.23817 | 0.28568 | 0.28295
| 7 | 0.25893 | 0.25893 | 0.22398 | 0.19249 | 0.25893 | 0.26009
| 8 | 0.23456 | 0.23456 | 0.19691 | 0.15948 | 0.23456 | 0.23845
| 9 | 0.21255 | 0.21255 | 0.17383 | 0.13479 | 0.21255 | 0.21825
| 10 | 0.19285 | 0.19285 | 0.15426 | 0.11579 | 0.19285 | 0.19967
|  | kg/hod | kg/hod | kg/hod | kg/hod | kg/hod | kg/hod
| 1 | 175.6442 | 175.6442 | 175.6442 | 756.8661 | 175.6442 | 150.3346
| 2 | 137.7243 | 137.7243 | 137.7243 | 309.4785 | 137.7243 | 124.8292
| 3 | 122.5383 | 122.5383 | 122.5383 | 217.8759 | 122.5383 | 114.0595
| 4 | 113.4727 | 113.4727 | 113.4727 | 174.9655 | 113.4727 | 107.4562
| 5 | 107.1577 | 107.1577 | 107.1577 | 149.1367 | 107.1577 | 102.7729
| 6 | 102.379 | 102.379 | 102.379 | 131.5314 | 102.379 | 99.1802
| 7 | 98.5705 | 98.5705 | 98.5705 | 118.597 | 98.5705 | 96.2854
| 8 | 95.4255 | 95.4255 | 95.4255 | 108.604 | 95.4255 | 93.8729
| 9 | 92.7603 | 92.7603 | 92.7603 | 100.5995 | 92.7603 | 91.8122
| 10 | 90.4568 | 90.4568 | 90.4568 | 94.0108 | 90.4568 | 90.0188
|  | stoup. | stoup. | stoup. | stoup. | stoup. | stoup.
| 1 | 73.0905 | 73.0905 | 73.0905 | 71.725 | 73.0905 | 72.8634
| 2 | 73.6302 | 73.6302 | 73.6302 | 72.3355 | 73.6302 | 73.4918
| 3 | 73.9351 | 73.9351 | 73.9351 | 72.7733 | 73.9351 | 73.8382
| 4 | 74.1553 | 74.1553 | 74.1553 | 73.1395 | 74.1553 | 74.0845
| 5 | 74.3307 | 74.3307 | 74.3307 | 73.4639 | 74.3307 | 74.2782
| 6 | 74.4779 | 74.4779 | 74.4779 | 73.76 | 74.4779 | 74.4393
| 7 | 74.6055 | 74.6055 | 74.6055 | 74.0351 | 74.6055 | 74.5779
| 8 | 74.7188 | 74.7188 | 74.7188 | 74.294 | 74.7188 | 74.7
| 9 | 74.8209 | 74.8209 | 74.8209 | 74.5397 | 74.8209 | 74.8094
| 10 | 74.9141 | 74.9141 | 74.9141 | 74.7745 | 74.9141 | 74.9088
| 11 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75
| 1 | 68.2158 | 68.2158 | 68.2158 | 70.5925 | 68.2158 | 67.1663
| 2 | 67.5894 | 67.5894 | 67.5894 | 69.8756 | 67.5894 | 66.6193
| 3 | 67.214 | 67.214 | 67.214 | 69.3563 | 67.214 | 66.3211
| 4 | 66.9354 | 66.9354 | 66.9354 | 68.9231 | 66.9354 | 66.1099
| 5 | 66.7103 | 66.7103 | 66.7103 | 68.5419 | 66.7103 | 65.9443
| 6 | 66.5197 | 66.5197 | 66.5197 | 68.1966 | 66.5197 | 65.8069
| 7 | 66.3534 | 66.3534 | 66.3534 | 67.8782 | 66.3534 | 65.6889
| 8 | 66.2053 | 66.2053 | 66.2053 | 67.5811 | 66.2053 | 65.5851
| 9 | 66.0715 | 66.0715 | 66.0715 | 67.3011 | 66.0715 | 65.4922
| 10 | 65.9492 | 65.9492 | 65.9492 | 67.0357 | 65.9492 | 65.408
| 11 | 65.8774 | 65.8774 | 65.8774 | 66.8429 | 65.8774 | 65.3327
zp teles
| 1 | 68.2158 | 68.2158 | 68.2158 | 70.5925 | 68.2158 | 67.1663
| 2 | 67.4093 | 67.4093 | 67.4093 | 69.5659 | 67.4093 | 66.6278
| 3 | 66.942 | 66.942 | 66.942 | 68.8392 | 66.942 | 66.3252
| 4 | 66.6029 | 66.6029 | 66.6029 | 68.2406 | 66.6029 | 66.1093
| 5 | 66.3328 | 66.3328 | 66.3328 | 67.7166 | 66.3328 | 65.9393
| 6 | 66.1065 | 66.1065 | 66.1065 | 67.2434 | 66.1065 | 65.798
| 7 | 65.9105 | 65.9105 | 65.9105 | 66.8079 | 65.9105 | 65.6766
| 8 | 65.7371 | 65.7371 | 65.7371 | 66.4017 | 65.7371 | 65.5698
| 9 | 65.581 | 65.581 | 65.581 | 66.0194 | 65.581 | 65.4742
| 10 | 65.4389 | 65.4389 | 65.4389 | 65.6571 | 65.4389 | 65.3875
|  | m/s | m/s | m/s | m/s | m/s | m/s
| 1 | 0.15538 | 0.15538 | 0.15538 | 0.66956 | 0.15538 | 0.13299
| 2 | 0.27722 | 0.27722 | 0.27722 | 0.94333 | 0.27722 | 0.24342
| 3 | 0.38562 | 0.38562 | 0.38562 | 1.1361 | 0.38562 | 0.34432
| 4 | 0.486 | 0.486 | 0.486 | 1.2909 | 0.486 | 0.43938
| 5 | 0.5808 | 0.5808 | 0.5808 | 1.4228 | 0.5808 | 0.5303
| 6 | 0.67137 | 0.67137 | 0.67137 | 1.5391 | 0.67137 | 0.61804
| 7 | 0.75857 | 0.75857 | 0.75857 | 1.6441 | 0.75857 | 0.70322
| 8 | 0.84299 | 0.84299 | 0.84299 | 1.7401 | 0.84299 | 0.78626
| 9 | 0.92505 | 0.92505 | 0.92505 | 1.8291 | 0.92505 | 0.86748
| 10 | 1.0051 | 1.0051 | 1.0051 | 1.9123 | 1.0051 | 0.94712
|  | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa | kPa
| 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10
| 2 | 10.1195 | 10.1195 | 10.239 | 11.7062 | 10.1195 | 10.09
| 3 | 10.4623 | 10.4623 | 10.9246 | 14.8902 | 10.4623 | 10.3606
| 4 | 11.0873 | 11.0873 | 12.1747 | 19.3563 | 11.0873 | 10.8692
| 5 | 12.0396 | 12.0396 | 14.0793 | 24.9913 | 12.0396 | 11.6618
| 6 | 13.3567 | 13.3567 | 16.7135 | 31.718 | 13.3567 | 12.778
| 7 | 15.0713 | 15.0713 | 20.1427 | 39.4794 | 15.0713 | 14.2528
| 8 | 17.2126 | 17.2126 | 24.4253 | 48.2305 | 17.2126 | 16.1183
| 9 | 19.8073 | 19.8073 | 29.6146 | 57.9345 | 19.8073 | 18.404
| 10 | 22.8799 | 22.8799 | 35.7598 | 68.5607 | 22.8799 | 21.1375
|  | end | end | end | end | end | end
|  |  | 12.8799 | 25.7598
2

## kominovy tah
|  |  | https://www.qpro.cz/Ztraty-trenim-ve-vzduchotechnickem-potrubi | [6 empty] | kg/m3 hustota | m/s rychlost | Pa tlaková ztráta
komínový tah | [6 empty] | 68 |  |  | 1.2 | 3.39 | 6.8953
|  |  | plastové potrubí, 20°C vzduch |  |  |  | 1.75 |  |  |  | zeta
| 0 |  |  | průměr |  |  | 1.25 |  |  |  | 1
| 20 | 0.79729 |  | mm |  | rychlost
|  |  | m3/hod |  | Pa/m | m/s | Pa/m | poměr
|  |  | 6 | 50 | 0.393 | 0.84926 | 0.38425 | 1.0228
|  |  | 12 | 50 | 1.29 | 1.6985 | 1.2925 | 0.9981
40 | 36 |  | 24 | 50 | 4.42 | 3.397 | 4.3473 | 1.0167 | Vztahy odpovídají chování vody. Také rychlost na 1,75 lomeno průměr na 1,25
50 | 46 |  |  |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | Při rychlostech pod 0,6 m/s dochází k laminárnímu proudění a o desítky % nižším ztrátám
70 | 66 |  | 6 | 60 | 0.095 | 0.58976 | 0.16162 | 0.58779 | než by odpovídalo turbulentnímu proudění.
110 | 105 |  | 12 | 60 | 0.539 | 1.1795 | 0.54363 | 0.99148
|  |  | 24 | 60 | 1.8 | 2.359 | 1.8286 | 0.98438
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 6 | 125 | 0.005 | 0.13588 | 0.0049477 | 1.0106
|  |  | 12 | 125 | 0.0101 | 0.27176 | 0.016642 | 0.6069
|  |  | 24 | 125 | 0.0547 | 0.54352 | 0.055976 | 0.9772
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 24 | 180 | 0.0099 | 0.26212 | 0.0099034 | 0.99966
[6 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | 24 | 200 | 0.006 | 0.21231 | 0.0060039 | 0.99935